8.1.1. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности

Важнейшей  проблемой,  поставленной  на  уровень  государственной  политики  особое место занимает проблема энергосбережения. Главные направления и важнейшие мероприятия по сбережению топлива, энергии и теплоты и развитию топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь отражены в Государственной программе “Энергосбережение”.

В энергетических балансах предприятий особенно энергоемких отраслей значительное место занимают вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).

Экономия  топливно-энергетических  ресурсов  (ТЭР)  может  быть  реализована  в  двух направлениях. Во-первых, за счет усовершенствования технологических процессов и аппаратов (новых энергосберегающих технологий), благодаря чему достигается повышение КПД и снижается расход топлива и энергии. Во-вторых, посредством утилизации ВЭР, которые неизбежно возникают в больших объемах особенно в энергоемких производствах, и за счет которых можно получить 30 – 35% сбережения ТЭР.

Общие  энергетические  отходы  –  это  энергетический  потенциал  всех  материальных потоков на выходе из теплотехнологического агрегата (аппарата) и все потери энергии в агрегате.

Общие энергетические отходы подразделяются на три потока:

1.  неизбежные потери энергии в технологическом аппарате;

2.  энергетические отходы внутреннего использования, - которые возвращаются обратно в агрегат за счет регенерации или рециркуляции;

3.  энергетические  отходы  внешнего  использования,  -  которые  используются  в  других агрегатах.

Под вторичными энергоресурсами ВЭР понимают энергетический потенциал отходов продукции, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в теплотехнологических агрегатах (установках), который может быть частично или полностью использован для энергоснабжения других агрегатов или в самом аппарате.

Энергетические отходы, которые возвращаются обратно на вход в технологический агрегат,  называются  ВЭР  внутреннего  использования,  а  ВЭР,  утилизируемые  в  других  установках – внешнего использования. Сам технологический агрегат, который является источником энергетических отходов, называется источником ВЭР.

Для характеристики состояния использования ВЭР, пригодных для непосредственного использования без преобразования энергоносителей, применяют следующие показатели: выход  ВЭР;  фактическое  использование  ВЭР;  резерв  утилизации  ВЭР;  экономия  топлива  за счет ВЭР; коэффициент утилизации ВЭР.

•  Полный выход ВЭР – масса вторичных энергоресурсов, которые образуются в данной установке за определенный период времени.

•  Возможный  выход  ВЭР  –  возможное  (максимальное)  количество  энергии,  которое экономически целесообразно можно использовать в утилизационных установках.

•  Использование (выработка) энергии за счет ВЭР – масса вторичных энергоресурсов какого-либо агрегата, употребленных в других установках или системах.

- Возможная   - максимальное количество энергии, которое можно получить при работе установки

- Экономически целесообразная – с учетом экономических факторов (себестоимость, затраты труда и т.д.)

- Планируемая – количество энергии, которое предполагается получить за определенный период времени при вводе утилизационных установок или модернизации имеющихся

- Фактическая - количество энергии, реально полученное за определенный период

- Резерв утилизации ВЭР – количество энергии, которое может быть дополнительно вовлечено в производство.

- Коэффициент использования выработки энергии за счет ВЭР – отношение фактического (планируемого) использования энергии, полученной за счет ВЭР, к фактической (планируемой) выработке.

- Возможная экономия топлива за счет ВЭР – количество теплоты, которое было бы сэкономлено при полоном использовании всего выхода ВЭР

- Коэффициент утилизации ВЭР – отношение фактической (планируемой) экономии топлива за счет ВЭР к возможной

Все ВЭР подразделяют на три основные группы.

Горючие (топливные) ВЭР – химическая энергия отходов от огнетехнического оборудования. Это горючие газы плавильных печей, вагранок и т.д., горючие отходы процессовхимической и нефтехимической промышленности, горючие отходы черной и цветной металлургии, газовой промышленности. Источником горючих ВЭР являются также лесная и деревообрабатывающая промышленность.

ВЭР избыточного давления – энергия газов, жидкостей, пара, покидающие агрегаты с избыточным давлением (Р>P am ), которое необходимо снижать при выбросе в атмосферу. Все виды ВЭР в зависимости от их свойств могут использоваться потребителем как в виде топлива или для выработки теплоты, холода, электроэнергии и механической работы посредством специализированных утилизационных установок.

Тепловые ВЭР – физическая теплота отходящих дымовых газов и тепловых отходов от теплотехнологических аппаратов в виде теплоты горючей воды, пара, паровоздушной смеси, тепла конденсата пара и т.д.

таблица

На каждом этапе технического развития существуют экономические пределы повышения КПД энергоиспользования. Но практика использования ВЭР в различных отраслях промышленности, особенно в энергоемких производствах, показывает, что резервы повышения коэффициента полезного использования (КПИ) очень велики. Современный уровень развития производства и техники позволяет свести потери энергии до 10 – 15 % от расхода первичных  ТЭР.  Только  применение  новейших  энергосберегающих  технологий  позволит  дополнительно уменьшить расход энергоресурсов в 2 – 4 раза.

Особенно значительные энергетические потери в доменном производстве, на машиностроительных  предприятиях,  нефтеперерабатывающих  заводах,  в  производстве  строительных материалов, в химической промышленности. В данных отраслях промышленности КПИ не превышает 10 – 20 %, а потенциал энергосбережения даже без внедрения новейших технологий, а только за счет использования ВЭР очень велик и может составлять 35 – 40 % от расхода первичных ТЭР.

Степень утилизации ВЭР зависит от величины, структуры и режима энергопотребления предприятия, а также от вида параметров и количества образующихся ВЭР. Для расчета выхода тепловых ВЭР необходимо знать характеристики оборудования – источников тепловых ВЭР, к которым относятся в промышленности разные виды теплоиспользующего оборудования. При анализе видов ВЭР, расчете возможного выхода ВЭР и путей применения их, особое внимание следует обращать не только на их выход, но и показатели качества  ВЭР.  Под  показателями  качества  ВЭР  понимают  совокупность  свойств,  определяющих технико-экономическую  целесообразность  наиболее  полного  использования  данного  вида ВЭР.

К основным показателям качества ВЭР относятся температурный уровень ВЭР, достижимый  коэффициент  теплоотдачи,  плотность,  вязкость,  химическая  активность,  наличие примесей, загрязняющих поверхность теплообмена, рабочее давление и ряд других показателей. Необходимые данные для расчета выхода тепловых ВЭР в  промышленности  получают  на  основе  технических  паспортов оборудования,  а  также по  результатам  балансовых и наладочных испытаний установок – источников ВЭР.

При  планировании  использования  тепловых  ВЭР  и  определении  возможного  выхода ВЭР необходимо:

• изучить и проанализировать технологию производства и работу оборудования в технологическом цикле;

• выделить основные технологические процессы, связанные с выделением ВЭР;

• составить материальные и тепловые балансы агрегатов - источников ВЭР; определить направления использования ВЭР и выбрать тип утилизационного оборудования;

• рассчитать  возможный  выход  ВЭР  по  каждому  технологическому  оборудованию, экономический эффект от утилизации ВЭР и срок окупаемости капиталовложений от энергосберегающих мероприятий.

Экономическая  эффективность  использования  вторичных  энергетических ресурсов

Направление использования ВЭР зависит от величины, структуры и режима энергопотребления предприятия, а также от вида, параметров и количества образующихся ВЭР. В каждом конкретном случае направление использования ВЭР производится на основе разработки оптимального топливно-энергетического баланса предприятия с учетом достижения максимальной экономической эффективности при минимальных капитальных затратах на  утилизацию ВЭР.

Необходимые данные для расчета выхода ВЭР, образуемых при работе теплоэнергетических агрегатов, получают на основе технических паспортов оборудования или по результатам балансовых и наладочных испытаний установок – источников ВЭР. Выход ВЭР от установок зависит также от ряда факторов технологического характера, поэтому график выхода ВЭР очень часто может иметь значительную неравномерность.

В расчетах обычно используют возможную выработку ВЭР в утилизационной установке для установившегося технологического режима.

Экономическая эффективность использования ВЭР или мероприятий связанных с модернизацией оборудования определяется минимумом приведенных годовых затрат при выборе того или иного варианта при условии их сопоставимости.

За наиболее экономически выгодный принимают вариант, соответствующий минимуму приведенных годовых затрат. В соответствии с этим при расчете экономической эффективности  использования  ВЭР  учитывается  экономия  текущих  издержек  на  топливо.  При  этом сравнивают два варианта энергоснабжения (теплоснабжения):

1.  Обеспечение потребителя энергией с учетом использования ВЭР;

2.  Обеспечение потребителя энергией в тех же объемах без использования ВЭР.

Варианты  должны  сравниваться в одинаковых  условиях  по объему  и  режиму  подачи энергии потребителю, при одинаковых по техническому совершенству тепловых схем и оборудования, по надежности энергоснабжения. Если  выход  ВЭР  позволяет  обеспечить  производство  энергии  в  количестве,  превышающем  потребности  данного  предприятия,  то  в  расчете  экономической  эффективности следует  исходить  из  необходимости  использования  ВЭР  в  полном  объеме  за  счет  энергоснабжения другого близлежащего промышленного предприятия. В приведенных затратах по варианту с использованием ВЭР учитываются затраты на сооружение и эксплуатацию утилизационной установки.

Утилизация тепловых ВЭР

Наибольшее  распространение  при  утилизации  ВЭР  получили  рекуперативные  теплообменники  с  поверхностью  теплообмена,  выполненной  из  труб.  В  таких  теплообменниках возможны значительные перепады давления между теплоносителями без деформаций и разрушений поверхностей теплообмена. Рекуперативные кожухотрубные теплообменные аппараты могут работать с любой комбинацией теплоносителей: жидкость – жидкость, газ – жидкость, газ – газ. Общим для всех кожухотрубных теплообменников является наличие большого числа труб (трубного пучка), концы которых герметично укреплены в отверстиях досок, и наличие общего кожуха (корпуса), охватывающего трубный пучок.

Основой  теплообменников  типа  «труба  в  трубе»  являются  две  соосно  расположенные трубы, в кольцевом зазоре которых движутся теплоносители. Как правило, теплообменники этого  типа  состоят  из  ряда  последовательно  соединенных  коленами  («калачами»)  секций. Необходимые  скорости  движения  теплоносителей  обеспечиваются  выбором  соответствующих диаметров внутренней и наружной труб. Преимуществом таких теплообменников является простота изготовления, возможность работы при высоких перепадах давлений теплоносителей, высокие коэффициенты теплоотдачи. Недостатки – высокая металлоемкость, низкая компактность, сложность механической очистки кольцевого зазора между трубами.

Погружные змеевиковые теплообменники состоят из плоских или витых змеевиков, погруженных в емкость с нагреваемой жидкостью. Такие теплообменники широко применяются в различных отраслях промышленности, в том числе в схемах  утилизации ВЭР. Нагрев может осуществляться за счет конденсации пара в трубах, или горячей водой. Основное преимущество  таких  теплообменников  простота  конструкции,  недостатки  –  низкая  интенсивность  теплообмена,  для  повышения  которой прибегают  к  установке  различных  мешалок  в емкости с нагреваемой жидкостью.

Широкое применение получили теплообменники из оребренных труб для  увеличения поверхности теплообмена со стороны малых значений коэффициента теплоотдачи. Такие теплообменники (калориферы) используются в сушильных установках для нагревания воздуха и при утилизации ВЭР от паровоздушной смеси. Важным условием работы таких теплообменником является рациональное расположение ребер, а также их плотный контакт с трубой. Конструкции ребер труб разнообразны и связаны с технологией их изготовления. Коэффициенты оребрения (F 2 /F 1 )= ψ для калориферов, применяемых в системах нагрева воздуха ψ ≈ З–4, а для теплообменных аппаратов холодильной техники ψ ≈ 8–12. Ребра, как правило, выполняются из материалов с большей теплопроводностью, чем материал основной трубы.

Другой  разновидностью  рекуперативных  аппаратов  являются  теплообменники  рубашечного типа, спиральные и пластинчатые. Рубашечные теплообменники обычно используют для нагревания или охлаждения жидкости в емкости. Теплоноситель подается в зазор, образованный двумя листами, один из которых омывается нагреваемой или охлаждаемой жидкостью. Преимущество: не загромождается объем бака, облегчена очистка поверхности теплообмена, простота конструкции аппарата. Недостаток: малая площадь поверхности теплообмена, низкие значения коэффициента теплообмена.

В  пластинчатых  теплообменниках  поверхность  теплообмена  образуется  пакетом  пластин, каждая их которых по периметру снабжена уплотнителями. Теплоносители движутся в зазорах, образованных соседними пластинами. С целью интенсификации теплообмена и увеличения  площади  поверхности  пластины выполняются  гофрированными.  Комбинация  теплоносителей  может  быть  разнообразной:  жидкость-жидкость,  газ-жидкость, газ-газ.  Недостатком является недостаточная герметичность и ограниченный перепад давлений между теплоносителями.

Наиболее  эффективными  утилизационными  установками  для  использования  ВЭР  высокотемпературных дымовых газов с t > 600 °С являются котлы-утилизаторы, а также водяные экономайзеры для нагрева питательной воды котлов и воздухоподогреватели для нагрева дутьевого воздуха, использующие дымовые газы среднего потенциала с температурой 500 – 600°С. Котлы-утилизаторы обеспечивают большую экономию топлива за счет генерирования  энергетического  или  технологического  пара,  а  также  нагрева  сетевой воды  для  теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В тех случаях, когда допустимо смешение нагреваемой среды с паровым конденсатом, широко используется нагревание острым паром, который вводится в нагреваемую жидкость через перфорированную трубу или сопловой смешивающий диффузор (барботаж). Преимуществом таких смесительных аппаратов является простота конструкции и высокая интенсивность теплообмена. Главным недостатком смесительных теплообменников является контакт теплоносителей. Может применяться комбинация газ-жидкость, когда газ барботируется через жидкость. Такая комбинация позволяет более эффективно утилизировать тепловые ВЭР, применяя схемы с промежуточным теплоносителем. При утилизации тепловых ВЭР с точки зрения  увеличения  коэффициента  утилизации  ВЭР  и  компактности  теплообменников  и  их стоимости вариант нагрева воды предпочтительней, чем нагрев воздуха. При равных условиях при нагреве воды теплообменник будет примерно в 2–2,5 раза меньше по поверхности теплообмена.

Теплообменные аппараты для утилизации высокотемпературных ВЭР

К высокотемпературным ВЭР в промышленности относят дымовые газы с температурой выше 600 °С, которые покидают рабочее пространство огнетехнических агрегатов и поэтому уносят с собой значительное количество тепла. Основными источниками данных ВЭР являются черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность строительных материалов, стекловаренная промышленность и т.д.

Потери тепла с уходящими газами таких агрегатов могут составлять 20 – 80%. Утилизация теплоты уходящих газов принципиально может выполняться двумя способами: с возвратом отобранного тепла у газов на вход в данный агрегат (ВЭР внутреннего использования) и без возврата (ВЭР внешнего использования). Для утилизации этих ВЭР широко используются  разнообразные  теплообменники  рекуперативного  и  регенеративного  типа,  использование которых позволяет повысить КПД агрегатов на 15 – 20%, увеличить температуру горения и сэкономить топливо.

Теплота  ВЭР  дымовых  газов  с  возвратом  на вход  в  агрегат  оказывается  значительно ценнее тепла, полученного в результате сгорания топлива, так как вносимое тепло не влечет потерь тепла с дымовыми газами и повышает температуру сгорания топлива.  Практически утилизировать все тепло отходящих газов невозможно, из-за значительного нецелесообразного увеличения поверхности нагрева теплообменников. Утилизация тепла отходящих газов осуществляется в теплообменниках регенеративного и рекуперативного типов. Регенеративные работают при нестационарном тепловом режиме, рекуперативные при стационарном.

Теплообменники регенеративного типа имеют следующие недостатки: не обеспечивают постоянную температуру подогреваемого теплоносителя (воздуха); на время переключения  клапанов  прекращается  питание  агрегата  теплом;  потери  тепла  через  дымовую  трубу; смешение теплоносителей из-за неплотностей; большие размеры и масса регенераторов. Однако, несмотря на недостатки регенеративные теплообменники широко используются на высокотемпературных агрегатах, так как они могут работать при высокой температуре дымовых газов (1300 – 1500°С). При такой высокой температуре рекуператоры не могут работать устойчиво.

Рекуперативный принцип утилизации тепла отходящих газов обеспечивает постоянную температуру подогрева нагреваемого теплоносителя, не требуются  переключающие клапана, отсутствует унос тепла в дымовую трубу, меньшая металлоемкость и размеры по сравнению с регенераторами. Основным недостатком рекуператоров является низкая огнестойкость металлических теплообменников и низкая газоплотность керамических рекуператоров, а также утечки через неплотности между двумя сторонами теплоносителей из-за перепада давлений.

К рекуператорам предъявляют следующие требования: обеспечение максимальной степени утилизации тепла дымовых газов с высокой температурой; максимальная компактность конструкции; максимальная интенсивность теплопередачи; наименьшее гидравлическое сопротивление; достаточная герметичность.

Регенеративные теплообменники применяются в нагревательных печах. Они представляют собой цилиндрические камеры, заполненные кирпичной многорядной насадкой, выложенные из огнеупорного кирпича. Сначала через регенератор пропускают дымовые газы, а затем в обратном направлении нагретая добела насадка отдает аккумулированное тепло теплоносителю. Переключение осуществляется при помощи клапанов.

При внешнем использовании высокотемпературных ВЭР дымовых газов применяются котлы-утилизаторы (КУ), предназначенные для получения водяного пара с давлением от 14 до 45 бар и даже 100 бар с температурой пара 300 – 450°С и даже 550°С.

Исходя из этого котлы-утилизаторы классифицируют по следующим признакам:

1. По температуре отходящих газов на входе в КУ при 750 – 900°С низкотемпературные, при температуре 1100 – 1200°С высокотемпературные. Граница температур в 1000°С, разделяющая эти две группы котлов, выбрана по условиям теплоотдачи от газов к стенке трубы. При температурах ниже 900°С преобладает конвективный теплообмен, при температурах выше 1000°С – терморадиационный теплообмен.

2. По способу циркуляции воды КУ делят на котлы с принудительной и с естественной циркуляцией.

3. По конструкции КУ делят на газотрубные, змеевиковые, конвективные и радиационно-конвективные.

4. По компоновке бывают П – образные, башенные и горизонтальные.

Газотрубные КУ используются в промышленности строительных материалов (стекловаренные печи, печи обжига керамики, мартеновские печи). Конвективные КУ устанавливают в нефтеперерабатывающей промышленности, в черной металлургии. Радиационно-конвективные КУ используют в цветной металлургии за отражательными печами, в химической промышленности.

Все котлы-утилизаторы в отличие от традиционных паровых котлов отличаются только тем, что в КУ отсутствует топочная камера, а все остальные испарительные поверхности нагрева (конвективные пучки труб, пароперегреватели, экономайзеры и т.д.) принципиально не отличаются от обычных котлоагрегатов.

В тех случаях, когда используются горючие ВЭР, в котлах-утилизаторах устанавливаются топочное устройство или камеры дожигания.

Теплообменные аппараты для утилизации низкопотенциальных ВЭР

К низкопотенциальным источникам ВЭР относят различные виды тепловых ВЭР от теплотехнологических аппаратов с температурой менее 300 °С (охлаждающая вода от различных  печей,  влажный  воздух  от  сушильных  установок,  водяной  пар  вторичного вскипания, теплота конденсата греющего пара, теплота «мятого» пара от силовых установок и т.д.).

Низкопотенциальные тепловые ВЭР могут быть использованы в самых разнообразных технологических процессах, а также для теплоснабжения, системах вентиляции, горячего водоснабжения.

Утилизация теплоты низкопотенциальных ВЭР возможна двумя путями: первый предусматривает трансформацию тепла от более высокого уровня теплоносителя ВЭР к более низкому температурному уровню потребителя; второй – трансформация тепла от источника ВЭР с более низкой температурой к более высокому уровню температуры у потребителя.

Первый  путь  реализуется  при  помощи  теплообменников  рекуперативного,  регенеративного или смесительного типа, второй основывается на использовании тепловых насосов.

Конструкции контактных теплообменников очень разнообразны и выбираются в зависимости от производительности и назначения.

Например,  воздухоподогреватель  производительностью  по  воздуху  менее10000  м 3/ч используют для местных отопительно-вентиляционных систем, а более 10000 м 3/ч применяют для централизованных отопительно-вентиляционных установок.

Контактные теплообменники для утилизации низкопотенциальных  ВЭР многообразны по конструкции и по назначению.

Поэтому необходимо привести перечень наиболее широко применяемых контактных теплоутилизаторов.

Отопительно-вентиляционные системы: роторный вентиляционный агрегат (АРВ),  отопительно-вентиляционный  агрегат  (ОВА),  отопительно-вентиляционный  агрегат  с волнисто-параллельной  насадкой  (КВП),  отопительно-вентиляционный  агрегат  (ОВА-15), контактно-поверхностный теплоутилизатор (ТКПП – 10), блочный контактный экономайзер (ЭК-БМ) для нагрева воды уходящими газами, контактный теплоутилизатор с промежуточным  теплообменником  (конструкции  НИИСТ)  для  утилизации  теплоты отходящих  газов  и нагрева  воды,  контактный  водонагреватель  утилизационный  газовый  (ВУГ-1).

В  смесительных  теплообменных  аппаратах  теплообмен осуществляется путем непосредственного  смешения  теплоносителей. В связи с тем, что в этих аппаратах в теплообмене не участвуют твердые поверхности интенсивность  теплообмена  в  них значительно  выше,  чем  в  поверхностных  теплообменниках.

По  конструкции  различают  следующие  виды  смесительных  аппаратов (рис. 8.8). Безнасадочные  камеры (колонны),  в  которых  жидкость распыляется форсунками в газовую среду и контакт между жидкостью  и  газом  происходит  на поверхности капель жидкости.

Насадочные  камеры  (колонны) – соприкосновение газа с жидкостью  происходит  на  поверхности пленки жидкости, стекающей  по  насадке  (кольца  Рашига, куски кокса, деревянные рейки).

Насадочные  аппараты  более компактны, чем безнасадочные, но имеют  повышенное  гидравлическое сопротивление.

Каскадные  аппараты  имеют внутри  корпуса  горизонтальные  и наклонные  полки,  жидкость  стекает  с  полки  на  полку  сверху  вниз, образуя пленку.

Струйные  смесительные  аппараты – вода нагревается эжектируемым паром.

Пленочные смешивающие теплообменные  аппараты  –  нагрев воды водяным паром. Преимущества  таких  подогревателей  по  сравнению  с  поверхностными  теплообменниками  простота  конструкции,  компактность, меньшая металлоемкость.

Пенные  аппараты  –  применяются для улавливания из газов или запыленных  потоков  плохо  смачиваемой пыли. Применяется  барботаж  газа через слой жидкости.

В настоящее время вопросы использования низкотемпературных источников тепла для отопления, горячего  водоснабжения  нагрева  воды  для  технологических  нужд  наиболее  успешно решаются с помощью тепловых насосов (ТНУ).

Наибольшее  распространение  получили  компрессионные  теплонасосные  установки (рис. 8.9, II).

Рабочими телами в ТНУ служат фреоны – вещества, имеющие низкую температуру кипения при давлениях близких к атмосферному.

Коэффициент преобразования тепла ϕ = Q 1 /Nэ при температурах сточных вод или воздуха от вентиляционных систем 20 – 50 °С может быть 3 – 6, а тепловая мощность составлять 50 – 5000 кВт. При затрате электрической  мощности Nэ=1 кВт потребителю подается через  конденсатор  тепловая  мощность  в  3  –  6  кВт.  Минимальные  значения  коэффициента преобразования тепла, при котором достигается экономия энергии 2,3 при электроснабжении от КЭС и 2,8 – от ТЭЦ.

Тепловые насосы предназначены для утилизации низкотемпературных ВЭР с температурой 20 – 50 °С, с подачей горячей воды 60 – 100 °С.

Экономическая эффективность использования ТНУ зависят не только от технического совершенства  насосов,  но  и  от  соотношения  цен  (тарифов)  на  электрическую  и  тепловую энергию. Существует критическое соотношение цен, при котором использование ТНУ становится невыгодным. Годовой фонд времени ТНУ должен быть более 3000 часов.

Схемы использования ТНУ для утилизации низкотемпературных ВЭР настолько разнообразны, что рассматривать их даже в ограниченном объеме невозможно.

В странах Западной Европы, Японии, США, Канады серийно выпускаются теплонасосные станции (ТНС) миллионами экземпляров различного назначения и тепловой мощности, которые  широко используются  в  качестве  индивидуальных  систем  обогрева  жилых  домов, отдельно стоящих зданий.