Глава 12

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП) И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ)

12.1. Назначение и классификация

ГРП и ГРУ предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системе газоснабжения независимо от расхода газа и изменения давления газа на входе в ГРП (ГРУ).

ГРП, в зависимости от своего назначения, бывают общегородскими, районными, квартальными и объектовыми. В зависимости от входного давления ГРП (ГРУ) бывают среднего давления (до 0.3 МПа) и высокого давления (от 0.3 до 1.2 МПа).

12.2. Размещение ГРП

В соответствии со СНиП 2.04.08-87, ГРП в зависимости от назначения и технической целесообразности необходимо размещать:

- в пристройках к зданиям;

- встроенными в одноэтажные производственные здания;

- в отдельно стоящих зданиях;

- в шкафах на наружных стенах газифицируемых зданий или на отдельно стоящих опорах из несгораемых материалов;

- на покрытиях газифицируемых производственных зданиях I и II степени огнестойкости с несгораемым утеплителем;

- на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий, если климатические условия позволяют обеспечить нормальную работу технического оборудования и КИП.

Запрещается размещать ГРП встроенными и пристроенными к жилым и общественным зданиям (кроме зданий производственного характера). Запрещается также размещать ГРП в подвальных и цокольных помещениях зданий любого назначения.

Отдельно стоящие ГРП (включая шкафные) в населенных пунктах необходимо размещать в зоне зеленых насаждений, а также внутри жилых кварталов на расстоянии, представленном в табл. 12.1

Таблица 12.1

| Давление газа на вводе в ГРП, МПа (кгс/см2) | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП (по горизонтали), м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0.6 (6) | 10 | 10 | 5 | не менее 1.5 высоты опоры |
| Свыше 0.6 (6) до 1.2 (12) | 15 | 15 | 8 | То же |

Примечание. Расстояние следует принимать от наружных стен здания или шкафа ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от края ограждения.

ГРП с давлением на входе не более 0.6 МПа могут пристраиваться к производственным зданиям не ниже I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д. Допускается также пристройка ГРП к отдельно стоящим зданиям газифицируемых котельных, бань, прачечных, предприятий химчистки.

ГРП с давлением на входе более 0.6 МПа разрешается пристраивать к производственным зданиям, в том числе к котельным, не ниже I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д, в которых использование газа указанного давления необходимо по технологии.

Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной газонепроницаемой стены.

Допускается предусматривать встроенные ГРП при входном давлении не более 0.6 МПа.

Отдельно стоящие ГРП должны предусматриваться одноэтажными I и II степени огнестойкости с совмещенной кровлей. Швы сопряжения кирпичных стен и фундаментов всех помещений ГРП должны быть перевязаны.

Отопление помещений ГРП необходимо предусматривать в зависимости от климатических условий, а также от влажности транспортируемого газа и конструкций применяемого оборудования и КИП. В зимнее время, с целью обеспечения нормально работы оборудования и КИП, необходимо поддерживать температуру в помещениях ГРП не ниже +5 0С. Отопление ГРП может производиться различными способами. В случае, когда ГРП находится поблизости от теплотрассы, то отопление его может быть водяным или паровым. В случае же значительной удаленности здания ГРП от централизованного источника тепла, отопление его может осуществляться от индивидуальной отопительной установки. Помещение, в котором размещена отопительная установка, должно быть отделено от рабочего помещения ГРП глухой газонепроницаемой противопожарной стеной с пределом огнестойкости не менее 2.5 часа.

Температура теплоносителя не должна превышать 130 0С. Труба подводки газа к отопительному котлу и трубы системы отопления при проходе через стены помещений должны иметь сальниковые уплотнения.

Во всех помещениях ГРП необходимо предусматривать постоянно действующую естественную вентиляцию, обеспечивающую не менее 3-х кратный воздухообмен в 1 час. Приток воздуха осуществляется через жалюзийную решетку, а вытяжка через дефлекторы.

Все помещения ГРП должны иметь естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение может быть двух типов: внутренним во взрывобезопасном исполнении и наружном в обычном исполнении (кососвет). При необходимости ГРП оборудуются молниеотводами и телефонной связью. Причем, телефонный аппарат, установленный непосредственно в рабочем помещении ГРП, должен иметь взрывобезопасное исполнение.

12.3. Размещение шкафных ГРП

Шкафные ГРП необходимо устанавливать на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости (кроме стен из панелей с металлической обшивкой и сгораемым утеплителем) промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового обслуживания производственного характера при давлении газа на вводе в ГРП до 0.6 МПа. При этом необходимо предусмотреть расстояние по горизонтали от шкафа до окна не менее 3 м (при давлении газа на входе до 0.3 МПа) и не менее 5 м (при давлении газа на входе от 0.3 до 0.6 МПа). Расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м.

Шкафные ГРП необходимо устанавливать на высоте удобной для ремонта и обслуживания.

Для обогрева шкафных ГРП в зимнее время разрешается применение газовых горелок при условии соблюдения мер взрывопожаробезопасности.

12.4. Размещение ГРУ

ГРУ необходимо размещать в газифицируемых зданиях, которые находятся вблизи от газовых вводов непосредственно в помещениях котельных и цехов, где находятся газоиспользующие агрегаты или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами и имеющих не менее чем трехкратный воздухообмен в 1 час.

Запрещается размещение ГРУ в помещениях категорий А, Б и В.

Не допускается подача газа от ГРУ к потребителям, расположенным в других отдельно стоящих зданиях. Не допускается также размещение ГРУ под лестничными маршами.

Помещение, в котором установлено ГРУ, должно иметь постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию и быть освещено. Кроме того, оборудование ГРУ должно быть защищено от механических повреждений. К оборудованию ГРУ должен быть обеспечен доступ лиц, отвечающих за ремонт и обслуживание ГРУ.

В случае расположения тепловых агрегатов в разных помещениях одного здания, допускается подача газа от одной ГРУ, при условии, что агрегаты работают на одинаковых давлениях газа, а в помещения, где они находятся, имеется свободный доступ обслуживающему персоналу.

12.5. Оборудование ГРП и ГРУ

В ГРП и ГРУ необходимо устанавливать следующее оборудование:

1) фильтр для очистки газа от механических примесей;

2) предохранительно-запорный клапан (ПЗК), служащий для прекращения подачи газа при повышении или понижении давления газа сверх допустимого значения и устанавливаемый до регулятора давления;

3) регулятор давления, служащий для снижения давления газа и поддержания его на необходимом уровне вне зависимости от изменения расхода газа и его давления на входе;

4) Предохранительно-сбросной клапан (ПСК), служащий для выброса излишков газа из газопровода, во избежание повышения давления газа у потребителей сверх заданного;

5) обводной газопровод (байпас), служащий для подачи газа потребителям в случае поломки регулятора давления или его ремонта. Регулировка давления, в этом случае, осуществляется при помощи двух последовательно установленных на байпасе отключающих устройств.

Кроме того, в состав оборудования ГРП и ГРУ входят: отключающие устройства, контрольно-измерительные приборы, служащие для измерения давления, расхода и температуры газа, а также импульсный и сбросной газопровод.

12.6. Компоновка отдельно стоящих ГРП

В соответствии с типовым проектом, разработанным МосгазНИИпроектом, имеется 15 типоразмеров отдельно стоящих ГРП, которые представлены в табл. 12.2

Таблица 12.2

Основные типоразмеры ГРП по типовому проекту МосгазНИИпроекта

| Номер выпуска и ГРП с данной технологической частью | Наименование выпуска | Число линий регулирования | Число ступеней регулирования | Регулятор давления газа | Наличие учета расхода газа | размеры помещения, где размещено технологическое оборудование, м | Пропускная способность, м3/ч, при ρвх = = 1.2 МПа (0.6 МПа) и ρвых = = 0.1 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Технологическая линия с регулятором РД-50М, с учетом расхода газа Технологическая линия с регулятором РДБК-50, с учетом расхода газа То же, без учета расхода газа Технологическая линия с регулятором РДБК-100, с учетом расхода газа То же, без учета расхода газа Технологическая линия с регулятором РДУК2-200, с учетом расхода газа То же, без учета расхода газа | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | РД-50М РДБК-50 РДБК-50 РДБК-100 РДБК-100 РДУК2-200 РДУК2-200 | Есть Есть Нет Есть Нет Есть Нет | 3.7x3.0 3.7х3.0 3.7х3.0 6.5х4.4 6.5x4.4 6.5x7.0 6.5x4.4 | 600 (400)** 5000 (2700) 5000 (2700) 16000 (8600) 16000(8600) 38000 (20500) 38000(20500) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 9 10 11 12 13 14 15 | Технологическая линия с регуляторами РДБК-50 и РДБК-100, с учетом расхода газа То же, без учета расхода газа Технологическая линия с регуляторами РДУК2-200 и РДУК2-100, с учетом расхода газа Две технологи- ческие линии с регуляторами РДБК-100 и РДБК-50, без учета расхода газа Две технологические линии с регуляторами РДБК-100 с учетом расхода газа (в том числе одна резервная) Две технологические линии с регуляторами РДУК2-200, с учетом расхода газа (в том числе одна резервная) Две технологические линии с регуляторами РДБК-50 и –100, с учетом расхода газа Две технологические линии с регуляторами РДУК2-100 и –200, с учетом расхода газа | 1 1 1 2 2 2 2 2 | 2 2 2 1 1 1 1 1 | РДБК-50, РДБК-100 РДБК-50, РДБК-100 РДУК2-100, РДУК2-200 РДБК-50, РДБК-100 РДБК-100 РДУК2-200 РДБК-50, РДБК-100 РДУК2-100, РДУК2-200 | Есть Нет Есть Нет Есть Есть Есть Есть | 6.5x4.4 3.7x3.0 6.5x4.4 6.5x4.4 6.5x7.0 6.5x10.0 6.5x7.0 6.5x10.0 | 5000 5000 16000 14000 (2000) 14000 38000 (20500) 5000 (2700) 16000 (8600) 16000 (8600) 38000 (20500) |

Примечание. В скобках указан расход газа при Рвх = 0.6 МПа.

ГРП, представленные в таблице классифицируются следующим образом:

По количеству линий редуцирования делятся на две группы.

К первой группе относятся ГРП с одной линией регулирования с одним регулятором давления (одноступенчатое регулирование) или с двумя последовательно соединенными регуляторами давления (двухступенчатое регулирование).

Ко второй группе относятся ГРП с двумя параллельными линиями регулирования с одним регулятором давления на каждой линии. В свою очередь, эта группа подразделяется на две подгруппы:

В первую подгруппу входят ГРП с двумя линиями регулирования с одним регулятором на каждой линии и с одним выходным газопроводом из ГРП. В этом случае одна из линий выполняет роль резервной.

Во вторую подгруппу входят ГРП с двумя линиями регулирования с одним регулятором давления на каждой линии.

В случае необходимости подачи газа двум потребителям, можно использовать следующие схемы:

Первая схема включает в себя одну технологическую линию (одноступенчатое регулирование). В эту схему могут быть включены различные типы регуляторов давления. Имеются два варианта.

Первый вариант включает в себя технологическую линию с регуляторами давления РД-50М и РДБК-50. Этот вариант предназначен для подачи газа промышленным предприятиям, производственным котельным, коммунально-бытовым предприятиям, а также населенным пунктам.

Второй вариант включает в себя технологическую линию с регуляторами давления РДБК-100 и РДУК2-200. Этот вариант предназначен для газоснабжения промышленных предприятий и крупных городов.

Вторая схема включает в себя одну технологическую линию с регуляторами РДБК-50, РДБК-100 и РДУК2-200 (двухступенчатое регулирование) при входном давлении более 0.6 МПа до 1.2 МПа и выходном – низком, служащим для газоснабжения жилых и общественных зданий.

Третья схема включает в себя две технологические линии (в том числе одной резервной) с регулятором РДБК-100 для одного потребителя. Эта схема используется для газоснабжения тех предприятий, где недопустимо по условиям производства прекращение подачи газа. Кроме того, такая схема позволяет переводить работу ГРП, в случае необходимости, с одной технологической линии на другую.

Четвертая схема включает в себя две технологические линии для двух потребителей газа. Эта схема имеет два варианта.

Первый вариант предусматривает установку регуляторов РДУК2-50 и РДУК2-100. Этот вариант применяется для газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий, а при давлении газа на входе в ГРП не более 0.6 МПа и для населенных пунктов.

Второй вариант предусматривает установку регуляторов РДУК2-100 и РДУК2-200 и предназначен для газоснабжения промышленных и коммунальных предприятий.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87 в ГРП или ГРУ промышленных предприятий допускается не устанавливать ПЗК, если по условиям производства не допускается перерыв в подаче газа. В этих случаях применяется сигнализация, указывающая на отклонение давления газа по сравнению с заданным.

Для ГРП с входным давлением газа свыше 0.6 МПа и пропускной способностью более 5000 м3/ч вместо байпаса необходимо предусматривать устройство дополнительной резервной линии регулирования.

В ГРП и ГРУ необходимо предусматривать установку показывающих и регистрирующих приборов измерения входного и выходного давления, а также температуры газа.

В ГРП  и ГРУ продувочные трубопроводы необходимо размещать в следующих местах: на входном газопроводе после отключающего устройства на вводе в ГРП; на байпасе – между двумя отключающими устройствами; на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта. Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм.

Разрешается объединение продувочных трубопроводов одинакового давления в общий продувочный трубопровод.

Условный диаметр сбросного трубопровода необходимо принимать не менее 20 мм.

Для обеспечения безопасных условий рассеивания газа продувочные и сбросные трубопроводы должны быть выведены наружу на высоту не менее 1 м выше карниза здания.

При компоновке оборудования ГРП и ГРУ необходимо предусматривать возможность удобства монтажа и обслуживания оборудования. Для этого ширина основного прохода в ГРП принимается не мене 0.8 м, а расстояние между параллельными рядами оборудования не менее 0.4 м в свету. В случае необходимости обслуживания оборудования, размещенного на высоте более 1.5 м необходимо предусматривать площадки с лестницами, имеющими перила.

Вводы и выводы из ГРП необходимо осуществлять, как правило, надземными. При прохождении газопровода через наружные стены ГРП необходимо предусмотреть футляры. Кроме этого, на входе и на выходе из ГРП необходимо установить изолирующие фланцы.

В настоящее время в Республике Беларусь широкое распространение получили объемно-блочные ГРП типа 05-1-50 11-90.10.00.000. На рис.12.1 представлен внешний вид этого ГРП и его план. ГРП состоит из трех отдельных помещений: технологического, отопительного и телемеханики, изготовленных из трехслойных стеновых панелей. С целью пожаро-взрывобезопасности технологическое помещение отделено от других помещений перегородкой, состоящей из двух стеновых панелей с воздушной вентилируемой перегородкой между ними.

В технологическом помещении установлено газовое оборудование, а также КИП и элементы системы отопления. В отопительном помещении установлен бытовой газовый отопительный аппарат с водяным контуром. Помещение телемеханики служит для размещения электрооборудования и средств связи.

Схема компоновки газового оборудования, размещенного в технологическом помещении, представлена на рис. 12.2. Спецификация на газовое оборудование представлена в таблице 12.3. Блок газового оборудования включает в себя две линии редуцирования: основную и вспомогательную. Кроме того, в состав газового блока входят: обводной газопровод (байпас), два продувочных трубопровода, импульсные линии, специальные штуцера.

Основная линия редуцирования предназначена для работы на максимальных расходах газа. Она включает в себя: задвижку 1, установленную на вводе, фильтр газовый 15 типа ФГК-3.2-50-16, предохранительный запорный клапан 8 типа ПКН-50, регулятор давления газа 11 типа РДБК1-50 и задвижку на выходе из ГРП 2.

Вспомогательная линия редуцирования предназначена для работы на малых расходах газа. Она включает в себя: предохранительный клапан-отсекатель 9 типа ПКК-40МН-0.6, регулятор давления газа 12 типа РД-32М/6С, а также отключающих устройств на входе 6 и на выходе 5.

Обводная линия (байпас) предназначена для подачи газа потребителю в случае выхода из строя оборудования основной линии редуцирования. Байпас включает в себя отключающее устройство 1 и сбросной пружинный клапан 10 типа ПСК-50.

Для продувки газопровода с целью очистки его от механических примесей после выполнения монтажных и ремонтных работ в технологическом помещении предусмотрено два продувочных трубопровода. Один из них подсоединен к входному газопроводу сразу после отключающего устройства, а другой присоединен на обводной линии, между двумя отключающими устройствами.

Рис. 12.1. Газоре6гуляторный пункт объемно-блочного типа

Рис. 12.2.  Схема компоновки газового оборудования ГРП

Импульсные трубопроводы предназначены для соединения регуляторов давления и предохранительных клапанов. Специальные штуцера предназначены для подключения КИП.

Принцип работы ГРП заключается в следующем. Газ с давлением до 0.6 МПа последовательно проходит задвижку на вводе 1, фильтр 15, в котором происходит очистка  газа  от механических примесей, ПЗК 8, предохраняющий  регулятор  давления от

поломок и далее поступает в регулятор давления 11, который снижает давление газа до заданного. После чего, пройдя через задвижку 2 на выходе из ГРП, газ поступает в сеть газоснабжения.

В случае малых расходов газ движется по вспомогательной линии редуцирования, проходя следующее оборудование: отключающее устройство 6 на входе, предохранительный запорный клапан 9, регулятор давления газа 12 и отключающее устройство 5 на выходе. Кроме того, газ от вспомогательной линии подается к отопительному аппарату 16.

Режим работы ГРП – автоматический.

Для нормальной работы газового оборудования в ГРП предусмотрена система отопления. Отопительный аппарат АОГВ-11.6 поддерживает температуру в помещении ГРП не ниже 5 0С при максимальной температуре теплоносителя 95 0С.

В технологическом помещении предусмотрено естественное (через оконный проем) и искусственное освещение. Технологическое помещение относится к категории и группе с возможным образованием взрывоопасной смеси (ПА-Т1, зона В-1а), поэтому в нем установлены светильники взрывозащищенного исполнения. В остальных помещениях ГРП (отопительном, телемеханики), где возможность взрыва исключена, установлены светильники обычного исполнения.

В соответствии с требованиями РД 34.21.222-87 должна быть предусмотрена молниезащита ГРП.

Таблица 12.3

Спецификация на газовое оборудование ГРП

| Марка, поз. | Обозначение | Наименование | Количество, шт | Масса, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТУ РБ 029907400294 | Задвижки клиновые с не-подвижным шпинделем, чугунные 30ч 47бк 4 Ду 50, Pу = 0.6 МПа | 4 | 18.8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ТУ 26-07-1150-77 ТУ 26-07-1396-87 ТУ 26-07-1396-87 ТУ 26-07-1396-87 ТУ 26-07-1396-87 ТУ 26-07-1061-84 ТУ 204 РСРФСР 598-79 ТУ 204 РСФСР 805-76 ТУ 400-10-35-75 ТУ 400-10-40-79 ТУ 204 РСФСР 991-78 Серия 5.906-6 Серия 5.906-6 | Ду 100, Pу = 0.6 МПа Краны конусные проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б 6 бк Ду 15, Pу = 1.0 МПа Ду 25, Pу = 1.0 МПа Ду 32, Pу = 1.0 МПа Ду 40, Pу = 1.0 МПа Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем 14 М1, Pу = 1.6 Мпа Клапан предохранительный запорный ПКН-50, Pу = 1.2 Мпа Клапан-отсекатель предо-хранительный ПКК-40-МН-0.6 Pу = 0.6 Мпа или LЕН4-01А Клапан сбросной пружин-ный ПСК-50 Pу – 0.4 Мпа Регулятор давления газа РДБК 1-50 Pу = 0.6 Мпа Регулятор давления газа РД-32 М/ 6G Pу = 1.6 МПа Изолирующие фланцевые соединения CЭК 16.00СБ, Ду = 50 СЭК 16.00СБ, Ду = 200 | 1 10 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 | 40.5 0.32 0.91 1.44 2.4 0.25 32.0 6.5 14.0 35.8 8.0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 16 17 18 19 20 | ТУ РБ 0299077 003-94 ГОСТ 20219-74 ТУ 25-02.18071-78 ТУ 25-02.101962-79 ТУ 25-7310-0063-87 ТУ 25-7305.014-90 | Фильтр газовый кассетный ФГК 3.2-50-16 Аппарат отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11.6 Манометры избыточного давления МТП-160 Манометр однозаписной МТС-712 Манометр дифференциаль-ный сильфонный самопи-шущий ДСС-71/-М/ Напоромер мембранный показывающий Н П-52-М1 | 1 1 2 1 1 1 | 60.0 42.0 1.55 7.5 16.0 1.3 15.8 2.0 | 20.0 м 2.0 м |

Технологическое оборудование системы отопления, светильники в технологическом помещении, а также здание ГРП должны быть заземлены.

Во избежание образования искр при падении инструмента, полы в ГРП выполнены с безыскровым покрытием. В качестве такого покрытия используется линолеум.

Вентиляция в ГРП принята естественная приточно-вытяжная с трехкратным воздухообменом в 1 час.

Приток воздуха осуществляется через специальное отверстие, находящееся в дверях, а вытяжка – при помощи двух дефлекторов.

В помещении телемеханики предусмотрена установка телефона.

12.7. Компоновка шкафных ГРП

Шкафные ГРП предназначены для газоснабжения небольших потребителей (микрорайонов, коммунально-бытовых потребителей, отопительных котельных, колхозов и т.д.). Шкафные ГРП применяются при входном давлении не более 0.6 МПа для промышленных предприятий и не боле 0.3 МПа для жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. Принципиальная схема компоновки газового оборудования шкафного ГРП представлена на рис. 12.3. Шкафной ГРП состоит из металлического шкафа с дверцей, внутри которого размещено газовое оборудование, а также арматура и средства измерения. Ремонт, осмотр и настройку оборудования шкафного ГРП осуществляют через передние и боковые двери. Шкафные ГРП могут устанавливаться как на наружных стенах газифицируемых зданий, так и на отдельно стоящих опорах из негорючих материалов.

Шкафные ГРП имеют небольшую стоимость. Кроме того, применение их позволяет снизить объем строительно-монтажных работ, а также повысить надежность эксплуатации за счет промышленной сборки и заводских испытаний на специальном стенде.

Шкафные ГРП, в зависимости от климатических условий, выпускаются с обогревом и без него. Обогреваемый ГРП, помимо теплоизолирующего покрытия внутренней поверхности шкафа, имеет еще и дополнительный источник тепла. Имеется несколько вариантов систем отопления: водяное отопление с помощью коллектора, подключаемого к системе отопления; теплогенератор, питающийся газом от выходящего газопровода низкого давления; газовая горелка, при условии обеспечения пожаро-взрывобезопасности.

Трубопроводы, отводящие газ от ПСК шкафных ГРП, установленных на опорах, необходимо выводить на высоту не менее 4 м от уровня земли, а при размещении шкафных ГРП на стене здания – на 1 м выше карниза здания.

В табл. 12.4 представлены технические характеристики наиболее часто применяемых шкафных ГРП.

Таблица 12.4

Паспортные характеристики шкафных ГРП

| Тип ГРП | Давление, МПа | Регулятор | Пропускная способность, м3/ч, при pвх, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | входное pвх, не более | выходное pвых | Типоразмер | Диаметр седла, мм | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ШП-3 ГСГО-0 ШРУ-3Н ШРУ-2Н ПШГР-1 ШП-2 ШП-1 ГСГО-1 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 | 0.009…0.002 0.009…0.002 0.002…0.0035 0.002…0.0035 0.002…0.05 0.0009…0.002 0.0005…0.0035 0.001…0.0035 | РД-32М РД-32М Ду32н/д Ду50н/д РДБК1-25 РД-50М РДУК2Н-50 РДУК2Н-50 или РДБК1-50 | 6 10 6 10 6 10 15 20 25 21 15 20 25 35 35 | 25 40 25 40 20 40 150 250 300 310 150 250 300 450 450 | 60 110 55 100 60 110 350 550 - 620 350 550 - 1200 1200 | 110 - 105 - 110 - 600 - - 1020 600 - - 2000 2000 |

Окончание табл. 12.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРПН-600 Модификация: а и б в ГРПН-25 ГРПН-40 ГРПН-50 ГРПН-1200 ГРПС-100Л ГРПС-100С ШРУ-3С ШРУ-2С ПШГР-2 ГРПВ-50С ГРПВ-100С ГРПВ-200С | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 1.2 | 0.009…0.003 0.001…0.003 0.002…0.0035 0.002…0.0036 0.002…0.0036 0.001…0.003 0.001…0.06 0.001…0.06 0.01…0.11 0.01…0.11 0.04…0.10 0.3…0.6 0.3…0.6 0.3…0.6 | РД-50М РДБК1-25 РД-32М РДБК1-25 РДБК1-50 РДБК1-50 или РДУК2Н-50 РДБК1-100 или РДУК2Н-100 РДБК1-100 или РДУК2Н-100 Ду32с/д Ду50с/д РДБК1П-25 РДБК1П-50 или РДУК2В-50 РДБК1П-100 или РДБК1П-100 РДБК1П-200 или РДУК2В-200 | 15 20 25 21 6 10 21 35 35 50 70 10 25 21 35 70 105 | 150 250 300 280 25 45 280 550 750 900 2000 60 300 300 - - - | 350 550 - 550 60 110 550 1170 1500 1220 4000 100 680 600 - - - | 600 - - 900 100 - 1000 2000 2000 1600 8500 160 1000 1050 2700 8500 18000 |

Примечания. 1. Для ГРПВ-50С, -100С, -200С при pвх = 1.2 МПа пропускная способность соответственно равна 5000, 16000, 34000 м3/ч. 2. В ГРПН-600 в модификации "а" установлен фильтр ФС-40, в модификации "б" – фильтр ФСС-40

12.8. Регуляторы давления газа

Регулятор давления газа – это устройство, которое служит для автоматического снижения давления газа и поддержания его «за собой» постоянным и равным заданному. Причем, постоянство давления достигается независимо от расхода газа и колебаний давления газа на входе.

По принципу действия различают регуляторы давления прямого и непрямого действия. В регуляторах прямого действия, при изменении выходного давления газа в контролируемой точке, создается достаточное усилие, воздействующее на регулирующий орган, способное осуществить его перемещение. В регуляторах непрямого действия, изменение выходного давления газа в контролируемой точке приводит в действие только промежуточный механизм, служащий для включения постороннего источника энергии, с помощью которого приводится в действие исполнительное устройство, выполняющее регулирование.

В состав регулятора любого типа входят следующие элементы: регулирующий орган, чувствительный и управляющий элементы. Причем, чувствительный и управляющий элементы, в регуляторах прямого действия, входят в состав регулирующего органа. В регуляторах же непрямого действия чувствительный и управляющий элементы конструктивно отделены от регулирующего органа и являются самостоятельным прибором (регулятор управления, пилот).

Преимуществом регуляторов давления прямого действия являются: простота конструкции, широкий диапазон регулирования по расходу. К недостаткам следует отнести то, что они являются менее чувствительными, чем регуляторы непрямого действия, так как у них перемещение регулирующего органа происходит только после того, как произошло изменение контролируемого давления. Это изменение давления приводит, в свою очередь, к созданию усилия, которое является достаточным для преодоления сил трения в подвижных соединениях регулятора. Исходя из вышесказанного, следует, что регулирование давления и поддержание его на заданном уровне, в регуляторах прямого действия, происходит скачкообразно.

Этого недостатка лишены регуляторы непрямого действия. В них колебания давления сведены к минимуму. Однако и при их использовании происходит отклонение давления от заданного. Следовательно, можно сказать, что процесс регулирования давления является колебательным, характеризующимся частотой и амплитудой колебания.

Подбор регулятора давления необходимо осуществлять таким образом, чтобы его расчетная пропускная способность была не более 80%, а при минимальном расходе – не менее 10% от максимальной пропускной способности, при заданных давлениях на входе и на выходе. Поддержание заданного давления на минимальных расходах является очень важным условием для газоснабжения бытовых потребителей, так как расход газа у них очень резко колеблется в течение суток.

12.8.1. Регуляторы давления прямого действия

Регуляторы прямого действия подразделяются в зависимости:

- от типа чувствительного элемента – на мембранные и сильфонные;

- от управляющего элемента – на грузовые, прижимные и пневматические;

- от вида дроссельного устройства – с односедельными и двухседельными клапанами;

- от давления – на регуляторы низкого, среднего и высокого давлений.

Принцип действия регуляторов прямого действия заключается в следующем. При изменении конечного давления, которое возникает вследствие  неравномерного отбора газа, происходит перемещение мембраны, которое, в свою очередь, приводит к изменению проходного сечения дроссельного органа, т.е. к уменьшению или к увеличению количества газа, проходящего через регулятор.

К регуляторам прямого действия относятся регуляторы типа РДГ, РДГС, "Балтика". Технические характеристики этих регуляторов приведены в таблице 12.5

Таблица 12.5

Основные технические характеристики регуляторов РДГ, РДСГ и "Балтика"

| Показатель | РДГ-6 | РДГ-7 | РДГ-8 | РДСГ1-0.5 | РДСГ1-1.2 | «Балтика» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление газа: входное, МПа выходное, даПа Максимальная пропускная способность (ρ = 2.2 кг/м3), м3/ч | 1.6 |
|  | 150…400 0.9 | 200…350 0.9 | 200…360 1.5 | 200…360 0.5 | 200…360 1.2 | 200…360 1.0 |
| Масса, кг | 0.68 | 0.5 | 0.65 | - | - | 0.32 |

Примечание. Пропускная способность регуляторов РДСГ указана при Δр = 5000 даПа

Указанные регуляторы давления (РДГ и РДСГ) применяются, главным образом, на баллонных установках. Однако они могут использоваться также и для редуцирования природного и других газов. Регулятор давления «Балтика» применяется для снижения давления сжиженного газа, поступающего из баллона емкостью 5 л.

Регуляторы давления типа РД-32М и РД-50М также относятся к классу регуляторов прямого действия. Они применяются, главным образом, для снабжения газом небольших потребителей. Принципиальные схемы регуляторов РД-32М и РД-50М представлены на рис. 12.4 а, б.

Рис. 12.4 Регуляторы давления  газа РД-32М (а) и РД-50М (б)

Они состоят из мембранной камеры и крестовины, которые соединены накидной гайкой. Крестовина монтируется непосредственно на газопроводе при помощи накидных гаек 6, имеющихся на входном и выходном патрубках. В самой крестовине имеется специальное гнездо для установки сменного седла 7. К этому гнезду газ начального давления может подводиться двумя путями: прямо или сбоку. В случае подачи газа прямо, другой канал крестовины перекрывается пробкой 8. Следует отметить, что при подаче газа начального давления прямо на клапан, его расход повышается на 5% по сравнению с данными приведенными в табл. 12.6

Для передачи импульса выходного давления за регулятором имеется импульсный трубопровод 9, соединяющий подмембранную полость мембранной камеры непосредственно с газопроводом за регулятором давления. С помощью нажимной гайки 3, регулировочной пружиной 2 можно настроить регулятор давления на требуемое конечное давление. Регулировочная пружина через металлический диск опирается на мембрану 1, расположенную между крышкой и корпусом мембранной коробки. В подмембранной полости имеется рычажной механизм 10, который служит для преобразования вертикального перемещения мембраны в горизонтальное перемещение штока золотника 5.

Регулятор давления работает следующим образом. В случае установившегося режима работы регулятора все его подвижные части находятся в равновесии. С одной стороны на мембрану действуют силы упругости регулировочной пружины и начального давления газа, которые стремятся опустить мембрану в крайнее нижнее положение. С другой стороны эти две силы должны уравновеситься давлением газа, поступающим в подмембранную полость регулятора.

Таблица 12.6

Пропускная способность регуляторов давления РД-32М и РД-50М,  м3/ч 
((г = 0.7 кг/м3)

| Давление на входе, МПа | Диаметр седла регулятора, мм |
| --- | --- |
|  | РД-32М | РД-50М |
|  | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.02 0.04 0.06 | 5 8 10 | 11 15 19 | 19 28 35 | 20 20 33 33 42 42 | 37 37 63 60 85 80 | 58 50 98 88 130 120 | 109 92 175 150 225 200 | 165 125 255 200 338 265 |

Окончание табл. 12.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 | 11 13 19 22 26 30 38 45 53 63 72 81 91 100 110 | 22 25 34 41 48 55 70 90 105 125 145 168 190 - - | 40 45 62 75 87 100 - - - - - - - - - | 50 50 56 55 74 73 90 89 107 100 125 117 158 150 189 180 225 213 260 250 290 275 320 306 350 337 380 366 412 392 | 100 95 117 112 150 140 180 170 210 200 235 225 292 277 350 333 410 388 466 442 524 500 578 556 638 610 - - | 160 145 183 167 237 215 314 267 334 320 400 375 525 483 650 600 775 717 - - - - - - | 270 238 308 270 400 350 500 433 613 525 717 610 - - - - - - - - - | 410 320 466 363 - - - - - - - - - - - - - |

Примечания. 1. Для регуляторов РД-50М в числителе – пропускная способность при подаче газа по оси седла, в знаменателе – по оси крестовины. 2. Для регуляторов РД-32М при поступлении газа по оси седла пропускная способность увеличивается примерно на 5% по отношению к указанной в таблице.

При уменьшении расхода газа потребителями происходит увеличение давления газа за регулятором. Это приводит к увеличению давления газа на мембрану снизу, вследствие чего происходит нарушение равновесия, которое приводит к перемещению мембраны вверх. Перемещение мембраны вверх приводит к приближению золотника к седлу клапана, уменьшая тем самым сечение для прохода газа и снижая тем самым давление газа в сети. При уменьшении давления газа за регулятором регулирование давления происходит в обратном порядке.

В случае полного отсутствия расхода газа (при неисправности запорного органа регулятора) происходит рост выходного давления газа. Повышение давления газа выше допустимого предела может привести к разрыву мембраны. Чтобы этого не произошло, в центральной части мембраны регулятора РД-32М имеется сбросной клапан 11. Клапан работает следующим образом. В случае повышения давления газа за регулятором происходит перемещение мембраны вверх, преодолевая усилие пружины 12. Это приводит к приоткрыванию сбросных отверстий и сбросу газа в атмосферу через специальный штуцер. Регулятор давления РД-32М имеет восемь сбросных отверстий диаметром 3.5 мм каждое.

Конструкция регулятора РД-50М и принцип действия аналогичны регулятору РД-32М. Отличительной особенностью регулятора РД-50М является то, что у него сбросной клапан 11 расположен не на основной мембране, а смонтирован в специальном приливе, находящемся в нижней части корпуса мембранной коробки. Клапан снабжен своей мембраной и пружиной.

Для настройки регуляторов давления на требуемое выходное давление они снабжены специальными регулировочными винтами, расположенными в верхней части колонки.

12.8.2. Регуляторы давления непрямого действия

Регулирование давления в регуляторах непрямого действия осуществляется не грузами и пружинами, как это имеет место в регуляторах прямого действия, а давлением газа, которое устанавливается дополнительным устройством – командным прибором. Он представляет собой регулятор давления газа или распределительное устройство, которое служит для управления подачей газа к мембране начального или конечного давления сети, на которой размещен основной регулятор.

К регуляторам давления непрямого действия относятся регуляторы РДУК2, РДБК. Эти конструкции регуляторов разработаны в МосгазНИИпроекте инженером Ф.Ф. Казанцевым.

В зависимости от регулируемого выходного давления регуляторы РДУК2 укомплектовываются соответствующим регулятором управления, называемым пилотом. Для низкого давления применяются регуляторы управления КН2. Для высокого давления – КВ2. Они служат для автоматического поддержания в широком диапазоне расхода газа и его входного давления. В табл. 12.7 представлены характеристики различных конструкций регуляторов типа РДУК2.

Таблица 12.7

Модификации регуляторов давления типа РДУК2

| Шифр | Dy, мм | Диаметр седла клапана, dc, мм | Максимальное условное давление входное, МПа | Пределы регулирования выходного давления, МПа | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | D | H | h |
| РДУК2Н-50/35 РДУК2В-50/35 РДУК2Н-100/50 РДУК2В-100/50 РДУК2Н-100/70 РДУК2В-100/70 РДУК2Н-200/105 РДУК2В-200/105 РДУК2Н-200/140 РДУК2В-200/140 | 50 50 100 100 100 100 200 200 200 200 | 35 35 50 50 70 70 105 105 140 140 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.6 1.2 | 0.0005 – 0.6 0.06 – 0.6 0.0005 – 0.6 0.06 – 0.6 0.0005 – 0.6 0.06 – 0.6 0.0005 – 0.6 0.06 – 0.6 0.0005 – 0.6 0.06 – 0.6 | 230 230 350 350 350 350 600 600 600 600 | 360 360 466 466 466 466 650 650 650 650 | 308 308 450 450 450 450 680 680 680 680 | 180 180 234 234 234 234 360 360 360 360 |

Примечания. 1. РДУК2В-200/140 могут применяться при перепаде давления не более 0.6 МПа. 2. При заказе регулятора необходимо указать его модификацию.

Конструкция регулятора РДУК2 представлена на рис. 12.5. Корпус регулятора выполнен из чугуна. К нижней части корпуса крепится мембранная камера. Мембрана 3 расположена между верхней и нижней крышками мембранной камеры. При изменении давления происходит перемещение мембраны, которое через толкатель 15 и шток 13 передается плунжеру 1. Для очистки газа, поступающего к пилоту 10, регулятор снабжен фильтром 12 (для регуляторов Ду100 и Ду200). Пилот 10 является командным прибором.

Принцип действия его заключается в следующем. Газ с начальным давлением одновременно поступает на плунжер 1 и в пилот 10, пройдя предварительно через фильтр 12. После чего, газ по соединительной трубке поступает в дроссель 4, а оттуда под мембрану 3, а также через установку дросселя 8 на сбросной линии непосредственно в газопровод после регулятора.

## Рис. 12.5 Регулятор давления газа РДУК2

1 – плунжер; 2 – седло; 3 – мембрана; 4 – демпфирующий дроссель; 5 – соединительная трубка; 6, 9 – импульсные трубки; 10 – пилот; 11 – соединительный патрубок; 12 – фильтр; 13 – шток плунжера; 14 – направляющая колонка; 15 –толкатель;

Импульс выходного давления газа подается по импульсной трубке одновременно в надмембранную полость и в пилот 10. Размещение дроссельного устройства на сбросной линии позволяет обеспечить давление газа под мембраной выше, чем на выходе из регулятора. Разность давлений газа по обе стороны мембраны приводит к образованию подъемной силы, которая уравновешивается при любом установившемся режиме работы, весом подвижных частей регулятора, а также действием начального давления на плунжер 1. Следовательно, при отклонении выходного давления от заданного значения изменение давления в надмембранной полости приведет к перемещению плунжера 1 в новое равновесное положение, при котором произойдет восстановление выходного давления газа.

К достоинствам регулятора РДУК2 относится его малая неравномерность регулирования. Она равна 1…5% от номинального давления.

Регулятор давления РДУК2 должен устанавливаться на горизонтальном участке газопровода, причем мембранная камера должна находиться снизу.

Минимальный перепад давления, необходимый для нормальной работы регулятора, должен составлять 30 кПа. Регуляторы давления типа РДБК разработаны на основе конструкции регуляторов РДУК2 и являются их модификацией. Регуляторы РДБК2 включают исполнительный механизм с односедельным или двухседельным регулирующим клапаном и командным блоком. Регуляторы РДБК могут работать как по схеме прямого, так и непрямого действия. Для этого необходимо использовать исполнительный механизм (регулирующий клапан) с соответствующим диаметром условного прохода, а также полный или частичный набор командных приборов. В соответствии с этим регуляторы давления выполняют в двух исполнениях: РДБК 1 непрямого действия и РДБК 1П – прямого действия. Принципиальная схема регулятора непрямого действия представлена на рис. 12.6

Рис. 12.6. Принципиальная схема регулятора давления непрямого действия типа РДБК1: 1 – стабилизатор; 2, 4, 11, 15, 16 – импульсные трубки; 3 – командный узел (пилот);5 – импульсный трубопровод; 6, 14 – запорное устройство; 7 – газопровод выходного давления; 8 – сбросной дроссель; 9, 10 – регулируемые дроссели; 12 – исполнительный узел; 13 – газопровод входного давления

Принцип действия этого регулятора заключается в следующем. Газ с начальным давлением поступает одновременно в исполнительный узел регулятора 12 и в стабилизатор 1, который служит для стабилизации выходного давления газа в независимости от колебаний входного давления. После этого газ поступает в регулятор управления (пилот) непрямого действия 3. При помощи импульсной трубки 15 подмембранная камера стабилизатора соединена с подмембранной камерой самого регулятора. Пройдя пилот, газ через регулирующий дроссель 10 поступает в подмембранную камеру исполнительного узла и далее, после прохождения второго регулирующего дросселя, сбрасывается в газопровод за регулятором. Надмембранная камера пилота сообщается через сбросной дроссель 8 с газопроводом за регулятором. При работе регулятора, благодаря непрерывному потоку газа через дроссель 10, давление газа перед ним и в подмембранной камере исполнительного механизма всегда будет больше выходного давления. Возникающий при этом перепад давления на мембране приводит к образованию подъемной силы, которая уравновешивается при любом режиме работы регулятора перепадом давления на основном клапане и массой подвижных частей. В зависимости от входного давления и расхода газа давление под мембраной исполнительного узла автоматически регулируется плунжером пилота. При любом отклонении выходного давления газа от заданного значения происходит перемещение мембраны и плунжера пилота. Это приводит к изменению расхода газа, а следовательно и к изменению давления в подмембранной камере исполнительного узла, что, в свою очередь, вызывает перемещение основного плунжера в новое положение, соответствующее заданному значению выходного давления.

Принципиальная схема регулятора прямого действия типа РДБК 1П представлена на рис. 12.7

Принцип действия такого регулятора заключается в следующем. Газ через газопровод входного давления 9 одновременно поступает в исполнительный узел 10 и в командный узел 1. Пройдя командный узел 1, газ одновременно поступает через регулирующий дроссель 5 в подмембранную камеру, а через регулирующий дроссель 7 – в надмембранную камеру. При помощи импульсного трубопровода 3 надмембранная камера через сбросной дроссель 6 связана с газопроводом за регулятором давления. При такой схеме подключения давление газа в подмембранной камере работающего регулятора всегда больше выходного. Наличие в схеме регулятора управления прямого действия, который служит для поддержания постоянного давления, позволяет поддерживать давление в подмембранной камере также постоянным. В случае отклонения выходного давления от заданного будет происходить перемещение основного клапана в новое равновесное положение, которое будет соответствовать новым значениям входного давления и расхода, а значение выходного давления при этом восстанавливается на прежнем заданном уровне. В табл. 12.8 представлены значения пропускной способности регуляторов РДУК2 и РДБК в зависимости от входного и выходного давления газа.

Регуляторы давления типа РДБК 1  и РДБК 1П обеспечивают постоянство выходного давления при изменениях входного давления и расхода газа в довольно широких пределах. Так, при одновременном изменении расхода газа в интервале от 2 до 100% от максимального значения и входного давления на ± 25% указанные выше регуляторы изменяют значение выходного давления не более чем на ± 10% от заданного. Для нормальной работы регуляторов РДБК необходимо иметь перепад давления на входе и выходе не менее 0.03 МПа.

Рис. 12.7 Принципиальная схема регулятора давления прямого действия типа РДБК1П

1 – командный узел (пилот); 2, 11 – импульсные трубки; 3 – импульсный трубопровод; 4, 8 – запорное устройство; 5, 7 – регулируемые дроссели; 6 – сбросной дроссель; 
9 – газопровод входного давления; 10 – исполнительный узел.

Таблица 12.8

Пропускная способность VТ, м3/ч, регуляторов РДУК2 и РДБК с седлом dс = 50 мм (ρ = 0.73 кг/м3)

| р1, МПа | р2, МПа |
| --- | --- |
|  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| 0.05 | 1030 | 1025 | 1005 | 1000 | 980 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.08 | 1295 | 1290 | 1288 | 1285 | 1280 | 1190 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.10 | 1420 | 1390 | 1270 | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.15 | 1790 | 1780 | 1640 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.20 | 2140 | 2130 | 2065 | 1690 | - | - | - | - | - | - |
| 0.25 | 2500 | 2490 | 2315 | 1780 | - | - | - | - | - |
| 0.30 | 2840 | 2800 | 2550 | 1950 | - | - | - | - |
| 0.40 | 3550 | 3525 | 3290 | 2990 | - | - | - |
| 0.50 | 4260 | 4220 | 3590 | 3330 | - | - |
| 0.60 | 4970 | 4955 | 4620 | 3570 | - |
| 0.70 | 5670 | 5615 | 5015 | 3920 |
| 0.80 | 6380 | 6150 | 5500 |
| 0.90 | 7085 | 7060 | 6560 |
| 1.00 | 7790 | 7760 | 7660 |
| 1.10 | 8500 | 8460 |
| 1.20 | 9200 | 9170 |

Примечание. Пропускная способность регуляторов РДУК2 и РДБК с седлом dс ≠ 50 мм определяется по формуле V = KVТ, где коэффициент K принимается следующим:

dс ………………………. 21       35       50       70       105       140

К ………………………. 0.217   0.63    1.0      2.0      4.14      6.71

В табл. 12.9 приведены технические характеристики регуляторов давления, применяемых в системах газоснабжения.

При отклонении расчетных значений пропускной способности от приведенных в таблице, необходимо произвести перерасчет.

В случае отличной от приведенной в таблице плотности газа, производительность регулятора можно рассчитать по следующей формуле:

,	(12.1)

где  Vр – расчетная производительность регулятора, м3/ч;	Vт – табличное значение производительности регуляторов, м3/ч;  ρр – расчетная плотность газа, кг/м3.

Пропускную способность регулятора давления при критической скорости истечения газа через седло  и ρр ≠ ρт можно определить по следующей формуле:

,	(12.2)

где ∆Рр – расчетный перепад давления в регуляторе, МПа;	 и  - соответственно расчетное  и табличное значения выходного давления, МПа; ∆Рт – табличное значение перепада давления в регуляторе, МПа.

В случае ρр = ρт = 0.73 кг/м3 значение пропускной способности регулятора определяют по формуле:

.	(12.3)

Пропускную способность регулятора давления при критической скорости истечения газа через седло Р2/Р1 < 0.5 и ρр ≠ ρт можно определить по следующей формуле:

.	(12.4)

В случае ρр = ρт = 0.73 кг/м3 пропускную способность регулятора можно определить по формуле:

.	(12.5)

Таблица 12.9

Основные характеристики регуляторов давления

| Наименование | Обозначение | Dу, мм | Диаметр седла, мм | Давление | Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | входное, не более, МПа | выходное в пределах, кПа | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |  |
| Регулятор давления сжиженного газа Регулятор давления газа Регулятор давления газа домовый Регулятор низкого давления | РДСГ1-0.5 РДСГ1-1.2 РДГ-6 РДГ-8 РДГД-20 РД-32М/С РД-32М/Ж РД-50М/С РД-50М/Ж | 15 15 20 32 50 | 1.6 2 1.6 2 - 6 10 4 6 15 20 25 8 11 | 1.6 1.6 0.3 1.6 | 2.0…3.6 2.0…3.6 2.0…2.5 0.9…2.0 2.0…3.5 0.9…2.0 2.0…3.5 | 0.75 1.8 0.75 1.8 45 25 45 7 16 167 270 363 32 66 | 1.5 3.6 1.5 3.6 80 55 100 18 32 375 610 - 69 132 | - - - - - 105 - 31 62 717 - - 125 228 | - - - - - - - 65 - - - - 231 - | 0.24 0.52 0.68 0.65 5.0 8.0 18 |

Продолжение табл. 12.9

| Наименование | Обозначение | Dу, мм | Диаметр седла, мм | Давление | Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | входное, не более, МПа | выходное в пределах, кПа | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |  |
| Регулятор среднего давления Регулятор давления универсальный конструкции Казанцева | Dу32 Dу50 Dу32 Dу50 РДУК2Н-50 РДУК2Н-100 РДУК2Н-100 РДУК2Н-200 РДУК2Н-200 РДУК2В-50 РДУК2В-100 РДУК2В-100 РДУК2В-200 РДУК2В-200 | 32 50 32 50 50 100 100 200 200 50 100 100 200 200 | 6 10 15 20 25 10 25 35 50 70 105 140 35 50 70 105 140 | 0.6 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 | 10.0…110.0 0.5…60.0 60…600 | 25 45 167 270 363 40 320 900 1420 2825 5880 9500 720 1200 2300 4700 7650 | 55 100 375 610 - 90 720 1790 2840 5650 11800 19000 1790 2840 5650 11800 19000 | 105 - 717 - - 160 1260 3125 4970 9900 20550 33340 3125 4970 9900 20550 33340 | - - - - - - - 5800 9200 18350 38000 - 5800 9200 18350 38000 - | 8 18 13 26 45 80 80 300 300 45 80 80 300 300 |

Продолжение табл. 12.9

| Наименование | Обозначение | Dу, мм | Диаметр седла, мм | Давление | Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | входное, не более, МПа | выходное в пределах, кПа | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |  |
| Регулятор давления блочный конструкции Казанцева Регулятор среднего давления Регулятор давления | РДБК1-25 РДБК1-50 РДБК1-100 РДБК1-100 РДБК1П-25 РДБК1-50 РДБК1П-100 РДБК1П-100 РДС-80 РДС-100 РДС-150 РДС-200 РДС-300 РД-25-64 РД-25-64 РД-40-64 РД-40-64 | 25 50 100 100 25 50 100 100 80 100 150 200 300 25 25 40 40 | 21 35 50 70 21 35 50 70 34 42 62 90 140 16 20 20 32 | 1.6 1.2 1.6 1.2 1.2 0.6…1.0 6.4 | 1.0…60.0 30…600 0.5…600 0.25…2.5 МПа | 310 900 1420 2825 250 720 1200 2300 1300 1860 4850 9100 22000 - - - - | 620 1790 2840 5650 620 1790 2840 5650 2600 3700 9600 18000 43600 - - - - | 1080 3125 4970 9900 1080 3125 4970 9900 4570 6460 16800 31600 - 300 720 720 1900 | 2000 5800 9200 18350 2000 5800 9200 18350 8500 12000 - - - 560 1340 1340 3580 | 26 38 93 93 23 36 89 89 186 236 237 336 596 28 28 54 54 |

Продолжение табл. 12.9

| Наименование | Обозначение | Dу, мм | Диаметр седла, мм | Давление | Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | входное, не более, МПа | выходное в пределах, кПа | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |  |
| Клапан регулирующий с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевый | РД-50-64 РД-80-64 РД-100-64 25ч34нж(НО) 25ч38нж(НЗ) 25ч30нж 1М-4М(НО) 25ч32нж 5М-8М(НЗ) 25с48нж М1(НО) 25с50нж М1-8М(НЗ) 25с48нж 1М-4М(НО) 25с50нж 5М-8М(НЗ) | 50 80 100 25 40 50 80 100 150 200 250 300 25 50 80 100 150 200 | 45 70 85 25 40 50 80 100 150 200 250 300 25 50 80 100 150 200 | 6.4 1.6 6.3 | 0.15…1.0 или 1.2…1.6 МПа 0.06…1.6 МПа | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - 1100 2750 4300 11000 17200 43400 68900 110000 172000 1100 4300 11000 17200 43400 68900 | 3000 7200 12000 1900 4800 7600 19000 30000 76000 120000 193000 300000 1900 7600 19000 30000 76000 120000 | 5600 13400 22400 3500 8900 14000 35000 55000 140000 223000 357000 558000 3500 14000 35000 55000 140000 223000 | 106 135 215 21 44 50 83 126 185 370 488 709 36 56 101 151 244 483 |

Примечания. 1. регуляторы низкого и среднего давлений Dу32 и Dу50 поставляются только в комплекте шкафного ГРП типа ШРУ. 2. У регулятора РД-32М и РД-50М индекс "С" – сетевой газ, "Ж" – сжиженный газ. 3. Пропускная способность приведена при выходном давлении р2т: для РДУК2В, РДБК1П и клапанов регулирующих – 0.06 МПа, для РД-64 – 0.3 МПа, для остальных – менее 0.005 МПа, а также  плотности  газа ρ = 2.2 кг/м3 для РДСГ, РДГ, РД-32М/Ж и РД-50М/Ж и ρ = 0.73 кг/м3 – для остальных.

# 12.9. Предохранительные запорные клапаны

Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) служат для автоматического отключения потока газа при повышении или понижении давления газа сверх установленных пределов. В ГРП ПЗК необходимо устанавливать перед регулятором давления, а импульс конечного давления к нему необходимо подводить от контролируемой точки газопровода, находящейся за регулятором.

ПЗК настраивают на срабатывание при повышении давления в контролируемой точке за регулятором давления более чем на 25%. При срабатывании ПЗК, его самопроизвольное включение исключено. Повторное включение ПЗК осуществляется вручную после устранения обслуживающим персоналом причин, вызвавших прекращение подачи газа.

При снижении контролируемого давления ниже предельного значения ПЗК настраивают на срабатывание в следующих случаях: при минимально возможном давлении газа, необходимом для работы клапана, исходя из его конструктивных характеристик; при давлении газа, в газопроводах низкого давления, на 200…300 Па, а в газопроводах среднего давления на 2…3 кПа больше того, при котором может произойти прекращение горения.

ПЗК разрешается не устанавливать на предприятиях, где недопустимы, по условиям производства, перерывы в подаче газа. В этом случае вместо ПЗК предусматривается установка сигнализации, свидетельствующей об отклонении контролируемого давления газа сверх установленных пределов.

Наиболее часто в качестве ПЗК применяются клапаны типа ПКН и ПКВ. ПКН предназначен для контроля давления газа в газопроводах низкого давления, а ПКВ – высокого. Клапан ПКН настраивается на интервал давлений от 1 кПа до 60 кПа при повышении давления газа, и на интервалах давлений от 300 Па до 3 кПа при снижении давления. На рис. 12.8 представлена конструкция предохранительного запорного клапана ПКН (ПКВ). Принцип действия клапана заключается в следующем. При контролируемом давлении, не выходящем за установленные пределы, клапан находится в открытом положении. Ударник 11 находится в вертикальном положении и его нижний конец упирается в выступ рычага 3. Пружина 5 своим нижним торцом упирается в выступ крышки мембранной коробки. При указанном выше режиме работы клапана пружина 5 не оказывает никакого давления на мембрану сверху.

## Рис. 12.8 Предохранительный запорный клапан ПКН (ПКВ)

1- перепускной клапан; 2 – импульсный штуцер; 3 – рычаг; 4 – тарелка пружины; 
5 – пружина; 6 – гайка; 7 – нажимной стакан; 8 – шток; 9 – анкерный рычаг; 10 – штифт рычага; 11 – ударник; 12 – штифт ударника; 13 - коромысло

Под действием же давления снизу происходит перемещение мембраны в некоторое среднее положение. Анкерный рычаг 9 занимает при этом горизонтальное положение и сцеплено со штифтом ударника. В случае повышения давления газа в контролируемой точке сверх допустимого предела, давление под мембраной также возрастет. Это приведет к перемещению мембраны одновременно со штоком 8 вверх, сжимая при этом пружину 5. Одновременно с перемещением мембраны и штока происходит и поднятие внутреннего анкерного рычага 9 вверх. Наружный же конец анкерного рычага 9 будет перемещаться вниз и в какой-то момент он выйдет из зацепления со штифтом ударника. В результате чего ударник придет в движение и ударит по концу рычага 3. Рычаг 3, в свою очередь, выйдет из зацепления, что приведет к перекрытию клапаном 1 прохода газа. При снижении давления в контролируемой точке сверх установленного предела, происходит снижение давления и в подмембранной камере. Это приведет к перемещению мембраны со штоком вниз. Внутренний конец анкерного рычага также начнет перемещаться вниз, а наружный – вверх и в какой-то момент произойдет расцепление анкерного рычага и штифта ударника, что приведет, в конечном счете, к перекрытию клапаном прохода газа.

В табл. 12.10 представлены технические характеристики клапанов ПКН и ПКВ

Таблица 12.10

Характеристика предохранительных запорных устройств типа ПКН (ПКВ)

| Показатель | ПКН-50 | ПКВ-50 | ПКН-100 | ПКВ-100 | ПКН-200 | ПКВ-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел настройки давлений, МПа: верхний нижний Максимальное давление в корпусе, МПа Размеры, мм: L H h B Масса, кг | 0.001 … 0.06 0.0003 … 0.003 | 0.03 … 0.6 0.0003 … 0.03 | 0.001 … 0.06 0.0003 … 0.003 | 0.03 … 0.6 0.003 … 0.03 | 0.001 … 0.06 0.0003 … 0.003 | 0.03 … 0.6 0.003 … 0.03 |
|  | 1.2 |
|  | 230 415 80 260 35 | 350 660 110 310 70 | 600 770 190 400 150 |

Примечание. Присоединительные размеры фланцев ру = 1.6 МПа

12.10. Предохранительные сбросные клапаны (ПСК)

ПСК предназначен для сброса в атмосферу газа из газопровода за регулятором давления в случае недопустимого кратковременного повышения давления газа в сети.

В ГРП (ГРУ) применяются, в основном, пружинные и жидкостные сбросные клапаны. К ПСК подводящий трубопровод необходимо подсоединять к газопроводу за регулятором давления и после расходомера. Сброс газа от ПСК должен осуществляться через сбросные трубопроводы, которые необходимо выводить наружу. Причем необходимо выбирать такое место для сбросных трубопроводов, чтобы обеспечивались безопасные условия для рассеивания газа в атмосфере. Сброс газа от ПСК должен осуществляться на  высоте не менее 1м над карнизом здания. Сбросные трубопроводы должны иметь минимальное количество местных сопротивлений (поворотов и т.д.) и должны быть снабжены устройствами, исключающими возможность прямого попадания в них атмосферных осадков.

Из пружинных предохранительных сбросных устройств наибольшее распространение получил клапан типа ПСК-50. На рис. 12.9 представлена конструкция клапана ПСК-50

Принцип действия клапана заключается в следующем. Если контролируемое давление газа не выходит за пределы установленной величины, то мембрана 5 находится в горизонтальном положении. С одной стороны (сверху) на нее действует давление газа, а с другой стороны (снизу) это действие уравновешивается регулировочной пружиной 4. Вход газа в клапан осуществляется через боковое отверстие размером 2 дюйма. Сброс газа в атмосферу осуществляется через отверстие такого же размера, размещенное в верхней части корпуса клапана.

При возрастании давления газа в контролируемой точке сверх установленного предела происходит перемещение мембраны вниз, клапан 3 приоткрывается и газ через выходное отверстие сбрасывается в атмосферу. В случае же уменьшения давления газа в контролируемой точке мембрана 3, под действием пружины 4 занимает опять свое нормальное (горизонтальное) положение, клапан 3 закрывается и сброс газа в атмосферу прекращается.

Интервал регулирования давления газа осуществляется при помощи сменных регулировочных пружин. Клапан ПСК-50 устанавливается на газопроводах как низкого, так и среднего давления.

В качестве жидкостного сбросного клапана используется гидравлический предохранитель (ГП). В отличие от пружинного сбросного клапана ПСК-50 его можно применять только в сетях низкого давления. Гидравлический предохранитель представляет собой металлический цилиндр с двумя патрубками, размещенными в верхней части корпуса. Один из них (входной патрубок) соединен с газопроводом за регулятором давления, а нижний конец другого (выходного патрубка) проходит через цилиндр почти до его дна, а верхний его конец присоединяется к трубопроводу, через который газ сбрасывается в атмосферу. Цилиндр заполнен жидкостью. Уровень запирающей жидкости определяет давление, при котором начинается сброс газа в атмосферу. Для определения уровня жидкости в цилиндре имеется уровнемерная трубка со шкалой. Принцип действия гидравлического предохранителя заключается в следующем. При возрастании давления газа выше установленного предела газ барботирует через запирающую жидкость и через выходной патрубок сбрасывается в атмосферу. Когда давление газа возвращается в установленный предел, барботирование газа через запирающую жидкость прекращается и проход газу надежно запирается.

В качестве запирающей жидкости при температуре не ниже 5 0С может быть использована вода. При более низких температурах в гидравлический предохранитель заливается трансформаторное или веретенное масло. Кроме того, в качестве запирающей жидкости при отрицательных температурах используется глицерин. В этом случае необходимо увеличить высоту уровня запирающей жидкости, по сравнению с уровнем воды, во столько раз, во сколько раз плотность используемой запирающей жидкости меньше плотности воды.

12.11. Фильтры газовые

Газовые фильтры устанавливаются в ГРП (ГРУ) перед ПЗК. Они предназначены для очистки газа, входящего в ГРП (ГРУ), от взвешенных частиц пыли и ржавчины. Для этих целей применяются фильтры различных конструкций, которые подразделяются на сетчатые и кассетные.

Сетчатые фильтры бывают двух типов: ФС и ФСС. Фильтры типа ФС имеют чугунный корпус, а ФСС – стальной сварной. На рис. 12.10 представлена конструкция сетчатого фильтра типа ФС. В качестве фильтрующего элемента используется металлическая сетка с размерами ячеек 0.25×0.25 мм и диаметром проволоки 0.12 мм. Сетчатые фильтры применяются при относительно небольшом расходе газа. Принцип действия газового фильтра заключается в следующем. Газ с входным давлением поступает в корпус фильтра 1 и проходит через фильтрующий элемент 2, на котором осаждаются различные механические примеси. Очищенный газ выходит из фильтра и поступает в ПЗК и далее в регулятор давления. На входе и на выходе из газового фильтра имеются штуцеры 5, которые предназначены для подсоединения к фильтру дифференциального манометра. Дифманометр служит для контроля за степенью засоренности фильтрующего элемента. В новом или чистом фильтре максимальный перепад давления должен составлять не более 2…2.5 кПа, а в загрязненном – не более 5 кПа.

#### Рис. 12.10 Сетчатый фильтр типа ФС:

#### а – Dу25;   б - Dу50 1 – корпус; 2 – сетка; 3 – колпак; 4 – каркас; 5 - штуцер

Кассетные фильтры бывают двух типов: ФВ и ФГ. Корпус фильтра типа ФВ выполнен из чугуна, а в качестве фильтрующего элемента используется кассета, заполненная либо капроновой нитью, либо конским волосом. Фильтрующий элемент пропитывают висциновым маслом.

Кассетный фильтр типа ФГ разработан для комплектации с регуляторами давления типа РДБК2 и РДУК2. Конструкция фильтра типа ФГ представлена на рис. 12.11.

## Рис. 12.11 Кассетный стальной фильтр типа ФГ

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – отбойный лист; 4 – болт; 5 – кольцо; 6 – кассета; 7- перфорированный лист; 8 – штуцер; 9 - заглушка

Принцип действия фильтра ФГ заключается в следующем. Газ с входным давлением поступает в стальной корпус 1. На своем пути он встречает отбойный лист 3. Крупные частицы, ударяясь об отбойный лист, теряют скорость и под действием силы тяжести падают в нижнюю часть корпуса. Мелкие же частицы проходят через кассету 6, заполненную фильтрующим элементом. Удаление крупных частиц осуществляется через заглушку 9, а очистка кассеты от механических примесей производится ее промывкой. Для изъятия кассеты в верхней части фильтра имеется съемная крышка 2. Для контроля за степенью засоренности газового фильтра имеются  штуцеры 8, расположенные до и после кассеты. Конструкции кассет фильтров ФГ аналогичны конструкциям кассет фильтров ФВ. Отличительной особенностью фильтров ФГ, по сравнению с фильтрами ФВ, является то, что они имеют кассеты больших размеров, а, следовательно, и большую пропускную способность.

Для очистки кассеты максимальный допустимый перепад давления должен составлять 4…5 кПа, а для работающей кассеты – 10 кПа.

Перепад давления на кассете фильтра измеряется дифференциальными манометрами типов ДТ-5 и ДТ-50.

Для очистки газа с высоким входным давлением (более 1.2 МПа) применяют висциновые фильтры. Они могут устанавливаться также и на ГРП с входным давлением менее 1.2 МПа. Эти фильтры устанавливаются вне помещения.

В таблице 12.11 представлены характеристики рассмотренных фильтров. В том случае, если значения плотности газа ρр, перепада давления ΔРр и абсолютное входное давление  отличны от табличных значений, то пропускную способность фильтра можно рассчитать по следующей формуле:

.	(12.6)

Таблица 12.11

Характеристики фильтров газовых

| Фильтр | Входное давление, МПа, не более | Допустимая пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, МПа | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |  |
| ФС-20 ФС-40 ФС-50 ФСС-40 ФСС-50 ФВ-80 ФВ-100 ФВ-200 ФГ-50 ФГ-100 ФГ-200 ФГ-300 | 1.6 1.6 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 | 145 305 430 535 1070 625 890 3500 2500 7000 21000 50000 | 175 370 530 655 1310 765 1090 4250 3600 10000 26000 58000 | 205 430 610 755 1510 880 1250 4900 4500 11000 29000 66000 | 270 570 810 1000 2000 1170 1665 6500 7000 15000 36000 88000 | 370 770 - - - 1600 2270 8870 - 9000 - 19000 - 46000 100000 | 6 9 14 11 21 51 57 145 67 94 125 200 400 840 1167 |

Примечания. 1. Число  после  обозначения  фильтра – условный  диаметр,  мм.

2. Пропускная способность указана при перепаде давления на кассеты фильтра, Па: сетчатого – 2500, волосяного – 5000 (у ФГ-300 – при перепаде 2000). 3. Фильтры ФВ-100 и –200 ПО «Моспромстроймеханизация» рассчитаны на ру = 1.0 МПа.

# Text boxes

10

1

3

Вход газа

3

7      17     4       7      17

Продувочная свеча

3

7

1

18

19          7

20

14

2

11

8

6

9    3     15          3       4  1

13

1

1

2

3

4

6

7

9

10

16

8

15

14

#### Рис 12.3 Схема шкафного ГРП типа ШП

1 – входной штуцер; 2,8 – отключающие устройства; 3 – сетчатый фильтр; 4  – штуцер для подключения дифманометра; 5 – запорный клапан ПКК-40МС; 6 – регулятор давления РД-50М (ШП-2) или РД-32М (ШП-3); 7 – штуцер для подключения переносного манометра; 9 – сбросной трубопровод; 10, 11 – импульсные линии; 12 – штуцер с тройником для проверки настройки клапана; 13 – манометр для измерения входного давления газа

12   11

5

13

1          2             3         4

5

7

6

8

9       10

11

224

223

222

221

13

12

11

219

Рис. 12.9 Предохранительный сбросной клапан типа ПСК-50

1 – регулировочный винт; 
2 – пружина; 3 – мембрана; 
4 – клапан с мягким уплотнением; 5 – седло; 6 – диск; 
7 - кольцо

201

200

Выход газа

5

3

17

12

1

Продувочная свеча

16

4       3          3

Помещение механики

Помещение отопительное

Аппарат отопительный

Газовый бытовой АОГВ-5

Приборы КИП

Помещение технологическое

Система газоснабжения

Б

Б

А

А