ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ

Цель работы: определение параметров тепловой обстановки и анализ соответствия показателей микроклимата требованиям стандартов и норм, условиям обеспечения оптимальных характеристик и теплового комфорта помещений общественных зданий.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ

Значительную часть своей жизни человек находится в замкнутых объемах (помещениях зданий и автотранспорте). Здоровье и работоспособность человека в значительной степени зависти от того, насколько санитарно-гигиенические условия соответствуют физиологическим требованиям организма человека. При этом максимальную роль играет микроклимат помещений.

Совокупность теплового, воздушного, светового и акустического режимов помещения составляют общее понятие микроклимата. Оптимальное сочетание показателей микроклимата, при котором обеспечиваются наилучшие условия для труда и отдыха человека, называют комфортом.

Тепловой составляющей микроклимата (тепловой обстановкой помещения) называют сочетание параметров, обуславливающих теплообмен человека в помещении.

В результате протекающих процессов обмена веществ организм вырабатывает теплоту,Qч, Вт, количество которой в основном зависти от вида выполняемых работ и колеблется в широком диапазоне: если теплопродукция в покое составляет 80-100 Вт, то при физической деятельности от 115 до 1000 Вт, умственная деятельность характеризуется следующими значениями – при чтении сидя – 115 Вт, работа с вычислительными устройствами 135 Вт, работа в лаборатории 140-160 Вт. По степени физической тяжести выполняемую работу разделяют на: работа незначительная – 140 Вт, легкая – до 175 Вт, средней тяжести – до 290 Вт и тяжелую – свыше 290Вт.

При столь широком диапазоне вырабатываемой организмом человека энергии температура тела должна сохраняться постоянной (36,60С) и поддерживаться физиологической системой терморегуляции. Для нормальной жизнедеятельности организма и хорошего самочувствия должен поддерживаться тепловой баланс между тепловыделениями и теплоотдачей в окружающую среду.

Сочетание условий окружающей среды, при котором вырабатываемая организмом человека энергия используется для жизнедеятельности, выполнения работы, а избыток ее отводится в окружающую среду называют тепловым комфортом.

Микроклимат должен создавать комфортные условия в помещении, при которых человек, находясь в переделах рабочей зоны помещения, не испытывает чувство перегрева или переохлаждения.

Параметрами микроклимата, влияющими на интенсивность теплоотдачи человека,  являются

– температура tв,0С,

– относительная влажность φ, %,

– подвижность внутреннего воздуха υ, м/с.

Сочетание этих параметров может создавать оптимальные, допустимые условия для пребывания человека в помещении или дискомфорт.

Оптимальными условиями называют такое сочетание показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции. При этом возникает ощущение теплового комфорта и создаются предпосылки для высокого уровня работоспособности.

При допустимых микроклиматических условиях у человека могут возникнуть приходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизма терморегуляции, не выходящие за пределы приспособительных возможностей. При этом могут ощущаться некоторые дискомфортные явления, ухудшающие самочувствие и снижение работоспособности.

СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для жилых, общественных и административно-бытовых помещений устанавливает следующие допустимые параметры микроклимата: в холодный и переходный периоды  года tв = 18 -22 0С,  φ < 65%, υ < 0,2 м/с.

Оптимальные параметры микроклимата  в это же период года следующие

tв = 20 -22 0С,  φ = 45-30 %, υ < 0,2 м/с.

Из приведенных параметров видно, что относительная влажность воздуха может изменяться в широком диапазоне без ощущений дискомфорта, а незначительная подвижность воздуха обеспечивается человеком непроизвольно устранением любых причин сквозняка, который ощущается при υ> 0,15 м/с.

Таким образом, из всех параметров микроклимата наиболее важное значение уделяется температуре.

Температура – физическая величина, характеризующая степень нагретости тела. Температура тела характеризует его способность к теплообмену с окружающей средой или др. телами, включенными в рассматриваемую систему. Теплообмен между телами возможен при наличии хотя бы бесконечно малой разности их температур.

В практике применяются различные температурные шкалы– Цельсия, Кельвина, Фаренгейта…В технике принята международная стоградусная шкала (Цельсия), в которой отсчет ведется от состояния тающего льда при нормальном давлении (соответствующего абсолютной температуре Т=273,15К).

Соотношение между температурами следующее

Т= t + 273,15 ≈ t + 273     К                                (1)

где Т – абсолютная температура, К,

t – температура, 0С.

При нормальном эксплуатационном режиме помещений основное внимание обращается на обеспечение двух температур – воздуха и радиационной.

Самочувствие человека зависит не только от средней величины tВ в помещении, но и от распределения температур в его объеме. Перепад температур воздуха по высоте рабочей зоны допускается 30С. Колебание температуры воздуха  по горизонтали в рабочей зоне допускается до 40С – при легких работах, до 50С – при средней тяжести и до 60С – при тяжелых. При этом рабочей зоной называют пространство, ограниченное по высоте на 2 м над уровнем пола в местах постоянного или временного пребывания людей.

Существенное влияние на теплообмен человека излучением оказывают радиационные условия – радиационная температура   tR. Температура нагретых и охлажденных поверхностей τП, а также их расположения в помещении.

В связи с особенностями теплообмена все поверхности в помещении можно разделить на группы: охлаждающие, нагревающие и нейтральные.

Охлаждающими в зимний период года будут внутренние поверхности наружных ограждений. Нагревающими – поверхности отопительных приборов. К нейтральным можно отнести поверхности внутренних стен и перекрытий.

В соответствии с ГОСТ температура внутренних поверхностей конструкций (стен, пола, потолка и пр) τВ,0C, не должна выходить более чем на 20С за пределы оптимальных величин температуры воздуха tв.

В практике инженерных расчетах для упрощения часто принимают температуру внутренних ограждений равной температуре воздуха в помещении, а величину радиационной температуры tR, 0С,определяют как осредненную температуру по площадям каждой поверхности Fi, м2,

tR=ti⋅FiFi                                                     (2)

где  ti – температура i- ой поверхности, 0С

Fi – площадь поверхности, м2.

Сочетание температуры воздуха tВ  и радиационной температуры tR  помещения характеризуют интенсивность теплоотдачи человека конвекцией и излучением.

Показателем температурного уровня, определяющим степень комфортности помещения, является результирующая температура помещения

tп=tв+tR2 		                                          (3)

Под температурой помещения понимают такую одинаковую температуру воздуха и поверхностей, при которой теплоотдача человеком будет такая же, как и при заданных неодинаковых значениях.

Благоприятными условиями в эксплуатации рассматриваемого помещения в холодный период года в зависимости от интенсивности выполняемой человеком физической работы соответствуют значения   tП,КОМФ

– при спокойном состоянии человека около 220С;

– при легкой физической работе 210С;

– при работе средней тяжести 18,50С;

– при тяжелой физической работе 160С.

Реальные значения температуры помещения tп ,0С, и подвижности воздуха υ, м/с, дают возможность найти теплоотдачу человека излучением и конвекцией с учетом степени тяжести выполняемой работы и влияния утепленности одежды

Qчл+к=β1⋅β2⋅2,51+10,29⋅ϑ⋅35−tп                        (4)

где β1 – коэффициент, учитывающий увеличение теплопродукции организма человека в зависимости от выполняемой работы, β1= 1 при легкой работе,  β1= 1,07 для работы средней тяжести, β1= 1,15 для тяжелой работы;

β2 – коэффициент, учитывающий  снижение теплообмена при утеплении тела одеждой, β2 = 1 для легкой одежды, β2 =0,56 для обычной (средней утепленности), β2= 0,42 для утепленной одежды.

При комфортном сочетании параметров микроклимата теплоотдача человека в явном виде в холодный период года находится в пределах Qчл+к=85−90 Вт для жилых и общественных зданий.

Температурная обстановка в помещении может определяться двумя условиями температурного комфорта: первое условие и второе условие.

Первое условие комфортности тепловой обстановки устанавливает сочетание  tВ и tR, при котором человек, находясь в середине помещения, будет отдавать всю явную теплоту и не ощущать перегрева или переохлаждения.  установлено, что комфортные сочетания tВ и tR отклоняются от средних приблизительно на ±1,50С.

Для холодного периода года

tRтр=1,57⋅tп−0,57⋅tв                                            (5)

Второе условие комфортности ограничивает допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при расположении человека возле этих поверхностей. Определяющей величиной в этом случае является интенсивность лучистого теплообмена на наиболее чувствительной к излучению участка тела- поверхность головы. Для поверхностей наружных ограждений, кроме пола, максимальная температура определяется по формуле

τmax(нагр)доп≤19,2+8,7ϕч−п                                        (6)

Минимально допустимая температура охлажденных поверхностей

τmin(охл)доп≥23−5ϕч−п                                               (7),

где φ ч-п – коэффициент облученности с поверхности наиболее невыгодно расположенной площадки головы в сторону нагретой или охлажденной поверхности, определяемый по формуле

ϕч−п=1−0,8⋅ХFп,                                         (8)

где Х – расстояние от человека до рассматриваемой поверхности, м;

Fп – площадь рассматриваемой поверхности, м2.

Температура охлажденных поверхностей при любых значениях должна быть не выше точки росы в помещении.

Приближенную оценку теплового состояния организма можно получить, используя показатель комфорта В

В=−10,6+0,25⋅tв+tR+0,1⋅d−0,1⋅37,8−tв⋅ϑ,          (9)

где d– влагосодержание воздуха, г/кг.

Состояние человека  в помещении оценивается в зависимости от величины В, а именно: +3 – жарко, +2– тепло, +1– комфортно-тепло, 0– комфортно,

-1–комфортно-прохладно, -2– прохладно, -3– холодно.

2  ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Объектом исследования является лаборатория вуза. Экспериментальная установка состоит из двух стендов. Первый стенд – стационарный (рис. 1) с фиксированными рабочими местами, предназначенными для измерения температур на поверхности наружных ограждений (стен и окон). Второй стенд – передвижная установка для определения температуры и относительной влажности по объему помещения.

Датчиками для измерения температур поверхности ограждающих конструкций являются хромель-копелевые термопары, подключенные к показывающему потенциометру. Принцип измерения при помощи термопар состоит в регистрации термо–э.д.с., возникающей между «холодным» и «горячим» спаями термопар за счет разности температур измеряемых сред. Измеряются локальные температуры на каждой поверхности, затем вычисляется радиационная температура по формуле (2). термопары объединены в две группы – первая на поверхности заполнения световых проемов, вторая – на поверхностях стеновых ограждений.

Передвижная установка представляет собой штатив с закрепленными на нем термометрами и аспирационным психрометром. Относительная влажность измеряется психрометром. Принцип действия основан на разности показаний двух одинаковых термометров, находящихся в различных условиях. В аспирационном психрометре термометры закреплены в специальной оправе, имеющей механизм с вентилятором, создающим поток около резервуаров термометров с постоянной скоростью (2 м/сек), что дает возможность проводить измерения при любых метеорологических условиях. Резервуар одного из термометров обернут батистом (мокрый термометр), который перед измерением смачивается водой из пипетки.

Скорости движения воздуха менее 0,5 м/с измеряются электроанемометрами или определяются косвенным способом с помощью прибора, называемого кататермометром.

3  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

До начала измерений проверить комплектность установки. Термометры должны располагаться на высотах 0,02–0,05 м от пола и в рабочей зоне, психрометр должен располагаться также в рабочей зоне. Показывающий потенциометр должен быть подключен к электропитанию.

Передвижная установка перемещается в проходах помещения вблизи окон и входной двери согласно рисунка 2. Батист на «мокром» термометре психрометра намочить дистиллированной водой, набрав ее пипеткой, включить привод вентилятора и через 3-5 минут снять показания термометров и занести в таблицу 1, в эту же таблицу занести показания термометров.

Значения температур ti  на поверхности каждого характерного участка наружного ограждения определяют по шкале показывающего потенциометра и записывают в таблицу 2.

При отсутствии электроанемометра принять подвижность воздуха в помещении υ = 0,1-0,15 м/с.

4  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Основным методом обработки экспериментов является усреднение измеренных величин и определение косвенных показателей микроклимата с последующей оценкой комфортности условий пребывания человека исследуемом помещении.

По полученным результатам измерений определяют следующие показатели тепловой обстановки исследуемого помещения, которые сопоставляют с их нормативными или оптимальными значениями.

4.1 Средняя температура воздуха в рабочей зоне tрз,0С, по результатам измерения на отметках h2 и h3 от пола.

4.2 Средняя температура воздуха tв,0С, по объему помещения

4.3 Наибольший перепад температур по высоте рабочей зоны Δtрзверт,0С.

4.4 Наибольшее колебание температуры в рабочей зоне по горизонтали Δtрзгор,0С.

4.5 Максимальный градиент температур по горизонтали и вертикали

Δtгорlmax,0С, и Δtвертlmax,0С.

4.6 Средняя относительная влажность и влагосодержание d,г/кг, воздуха в помещении и точку росы tр,0С.

4.7 Радиационную температуру помещения tR,0С, (формула 2), приняв температуры ti для наружных ограждений по результатам измерений, а для внутренних стен – равной средней температуре воздуха в помещении по п. 4.2. Значения локальных площадей принять согласно рис. 1.

4.8 Результирующую температуру помещения tп,0С, оп формуле (3)

4.9 Теплоотдачу человека конвекцией и излучением Qчл+к, Вт, при условии выполнения легкой работы в исследуемом помещении для легкой, обычной и утепленной одежды (по формуле 4) и сделать вывод о необходимой одежде для оптимальной работоспособности.

4.10 Требуемую из первого условия комфортности радиационную температуру tRтр,0С, (по формуле 5) и сопоставить с радиационной температурой помещения tR (по п. 4.7).

4.11 Предельно допустимые температуры ограждений отопительных приборов τmax(нагр)доп(по формуле 6) и остекления τmax(охл)доп (по формуле 7) и сопоставить с измеренными значениями.

4.12 Значение комплексного показателя комфорта В (формула 9), которое сопоставить с личными ощущениями теплового состояния.

Все полученные показатели внести в таблицу 3 и сделать на основании их анализа общий вывод о степени комфортности тепловой обстановки помещения.