УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

для студентов заочного отделения специальности

1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана

воздушного бассейна» для самостоятельной практической

подготовки  по дисциплине «Вентиляция»

Вместо выполнения контрольной работы по дисциплине «Вентиляция» Вы должны самостоятельно освоить темы для практического изучения и научиться выполнять задания, приведенные в данных учебно-методических материалах.

Во время летней сессии для получения зачёта по дисциплине вам необходимо будет выполнить контрольные задания,  а также ответить на вопросы к зачету по дисциплине «Вентиляция», приведенные в учебно-методических материалах.

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методические материалы к проведению практических занятий содержат 4 раздела. Первый и второй разделы содержат описание конструктивного исполнения и применения местных отсосов – зонтов, зонтов-козырьков, бортовых отсосов без передувки и активированных передувкой.

В этих разделах приводятся исходные данные и порядок расчета четырех задач по определению расходов воздуха и размеров вышеуказанных местных отсосов.

В разделе 3 рассматриваются вопросы расчета воздухообмена помещений и приводятся исходные данные и порядок расчета задачи № 5, в которой нужно определить воздухообмен производственного помещения с недостатками теплоты.

Четвертый раздел посвящен рассмотрению вопросов аварийной вентиляции во взрывоопасных помещениях и помещениях с токсичными вредностями. Задача № 6 позволяет определить производительность вытяжной аварийной вентиляции в зависимости от характера выделяющихся вредностей.

На практических занятиях студент должен решить задачи  в соответствии с номером варианта.

1 ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ И ЗОНТЫ - КОЗЫРЬКИ

Вытяжные зонты и зонты-козырьки относятся к местным отсосам открытого типа, широко применяемым в вентиляции. При помощи местных отсосов обеспечивается улавливание вредностей у места их образования. При таком способе вентилирования помещений достигаются высокие технико-экономические показатели вентиляции при минимальных воздухообменах.

Вытяжным зонтом называется местный отсос, имеющий форму усеченного конуса или пирамиды и располагающийся обычно над тепловым источником на некотором расстоянии от него. Угол раскрытия зонта принимается не более 60 (, так как при большей величине наблюдается значительная неравномерность поля скоростей по всасывающему сечению зонта.

Вытяжные зонты-козырьки устанавливают над рабочими отверстиями термических и кузнечных печей, сушил и другого подобного им оборудования для удаления выбивающихся из этого оборудования газов. Необходимо учитывать, что рабочее отверстие технологического оборудования, использующего электрическую энергию, находится под переменным давлением, в результате чего через нижнюю часть отверстия в оборудование входит воздух, а через верхнюю – наружу выходят горячие газы.

Задача № 1. Рассчитать зонт над конвективным источником теплоты.

Исходные данные (таблица 1): размер теплового источника в плане, м, А – длина и Б – ширина; температура поверхности источника теплоты , (С; расстояние от верха источника теплоты до нижнего сечения зонта z, м; отношение площади сечения зонта к площади теплового  источника  в плане ; скорость воздуха в узком сечении зонта , м/с. Температуру внутреннего воздуха принять  20(С для всех вариантов.

Определить: объем удаляемого зонтом воздуха, м3/ч; размеры зонта: длину Аз, ширину Бз, м, и высоту hз, м; скорость воздуха в приемном сечении зонта Vсеч, м/с.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета зонта над конвективным источником теплоты к задаче 1

| № варианта | Размеры теплоисточника, м | Температура поверхности теплоисточника , (С | Расстояние от верха теплоисточника до зонта z, м | Соотношение | Скорость воздуха в усеченном сечении зонта , м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина Б | длина А |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 60 | 1,80 | 1,20 | 6 |
| 2 | 0,5 | 0,75 | 70 | 1,85 | 1,25 | 7 |
| 3 | 0,5 | 1,00 | 80 | 1,95 | 1,30 | 8 |
| 4 | 0,5 | 1,25 | 90 | 1,95 | 1,35 | 9 |
| 5 | 0,5 | 1,50 | 100 | 2,00 | 1,40 | 10 |
| 6 | 0,75 | 0,75 | 110 | 2,05 | 1,45 | 6 |
| 7 | 0,75 | 1,00 | 120 | 2,10 | 1,50 | 7 |
| 8 | 0,75 | 1,25 | 130 | 2,15 | 1,20 | 8 |
| 9 | 0,75 | 1,50 | 140 | 2,20 | 1,25 | 9 |
| 10 | 0,75 | 1,75 | 150 | 2,25 | 1,30 | 10 |
| 11 | 1,0 | 1,00 | 160 | 2,30 | 1,35 | 6 |
| 12 | 1,0 | 1,25 | 170 | 2,35 | 1,40 | 7 |
| 13 | 1,0 | 1,30 | 180 | 2,40 | 1,45 | 8 |
| 14 | 1,0 | 1,75 | 190 | 2,45 | 1,50 | 9 |
| 15 | 1,00 | 2,00 | 200 | 2,50 | 1,20 | 10 |
| 16 | 0,50 | 1,50 | 200 | 2,00 | 1,25 | 6 |
| 17 | 0,75 | 1,50 | 190 | 2,05 | 1,30 | 7 |
| 18 | 1,00 | 1,50 | 180 | 2,10 | 1,35 | 8 |
| 19 | 1,25 | 1,50 | 170 | 2,15 | 1,40 | 9 |
| 20 | 1,50 | 1,50 | 160 | 2,20 | 1,45 | 10 |
| 21 | 0,75 | 1,75 | 150 | 2,25 | 1,50 | 6 |
| 22 | 1,00 | 1,75 | 140 | 2,30 | 1,20 | 7 |
| 23 | 1,25 | 1,75 | 130 | 2,35 | 1,25 | 8 |
| 24 | 1,50 | 1,75 | 120 | 2,40 | 1,30 | 9 |
| 25 | 1,75 | 1,75 | 110 | 2,45 | 1,35 | 10 |
| 26 | 1,00 | 2,00 | 100 | 2,50 | 1,40 | 6 |
| 27 | 1,25 | 2,00 | 90 | 2,55 | 1,45 | 7 |
| 28 | 1,50 | 2,00 | 80 | 2,60 | 1,50 | 8 |
| 29 | 1,75 | 2,00 | 70 | 2,65 | 1,20 | 9 |
| 30 | 2,00 | 2,00 | 60 | 2,70 | 1,25 | 10 |

Порядок расчета: 1. Конвективная составляющая источника теплоты определяется по формуле

,                                                       (1)

где       – коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2(С), для горизонтальных поверхностей

;                                                 (2)

Fц = А(Б – площадь источника теплоты, м2; ∆t = tп – tв – избыточная температура источника теплоты, (С.

Конвективная составляющая источника теплоты с учетом зависимости (2) может быть определена по формуле

,                                            (3)

2. Объем удаляемого зонтом воздуха рассчитывается по формуле

.                                             (4)

3. Размеры зонта равны:

длина зонта:                                ;                                              (5)

ширина зонта:                              ;                                            (6)

высота зонта при угле раскрытия 60(:                       –,     (7)

где в – размер узкого сечения зонта, м, равный                  ;   (8)

Тогда высота зонта с учетом (8) равна:    – ;            (9)

4. Скорость воздуха vсеч , м/с, в приемном сечении зонта

;                                       (10)

Пример 1. Рассчитать зонт над конвективным источником теплоты: определить объем удаляемого зонтом воздуха, м3/ч; размеры зонта: длину Аз, ширину Бз, м, и высоту hз, м;  скорость воздуха в приемном сечении зонта Vсеч, м/с.

Исходные данные :

- размер теплового источника в плане 0,5×0,75 м;

- температура поверхности источника теплоты =70 (С;

- расстояние от верха источника до нижнего сечения зонта z=1,85 м;

- отношение площади сечения зонта к площади теплового  источника  в плане =1,25;

- скорость воздуха в узком сечении зонта =7 м/с;

- температура внутреннего воздуха   20(С.

Решение

1. Определим избыточную температуру  и площадь источника теплоты:

∆t = tп – tв =70-20=50(С,

Fц = А(Б =0,5×0,75=0,375 м2;

2. По формуле (2) найдем значение коэффициента теплоотдачи конвекцией для горизонтальных поверхностей

6,852 Вт/(м2(С).

3. Конвективную составляющую источника теплоты определим по формуле (1)

Вт.

2. Объем удаляемого зонтом воздуха  составит (4):

.

3.  Определим размеры зонта по формулам (5), (6)и (9):

длина зонта:

ширина зонта:

высота зонта:                    .

4.  Скорость воздуха в приемном сечении зонта составит (10) :

Задача № 2.

Рассчитать зонт-козырек у рабочего отверстия электрической термической печи (рис.2)

Исходные данные: размер рабочего отверстия, мм, ширина в и высота  h; температура, (С, воздуха рабочей зоны tв (для всех вариантов tв = 20 (С), в рабочем пространстве печи  tо  и смеси воздуха и выбивающихся газов, удаляемой зонтом-козырьком tсм.

Определить: размеры зонта-козырька lз, вз, м, и объем воздуха, удаляемого им Lсм, м3/ч.

Таблица 2 – Исходные данные для расчета зонта-козырька к задаче 2.

| № варианта | Высота загрузочного отверстия, h, мм | Ширина загрузочного отверстия, в, мм | Температура в печи, tо, (С | Температура смеси, tсм, (С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 400 | 600 | 500 | 80 |
| 2 | 450 | 700 | 550 | 80 |
| 3 | 500 | 800 | 600 | 80 |
| 4 | 550 | 900 | 650 | 80 |
| 5 | 600 | 950 | 700 | 80 |
| 6 | 650 | 950 | 750 | 150 |
| 7 | 700 | 10000 | 800 | 150 |
| 8 | 750 | 1000 | 850 | 150 |
| 9 | 800 | 1100 | 900 | 150 |
| 10 | 850 | 1100 | 950 | 150 |
| 11 | 800 | 1200 | 1000 | 300 |
| 12 | 400 | 700 | 1050 | 300 |
| 13 | 450 | 800 | 1100 | 300 |
| 14 | 500 | 900 | 1150 | 300 |
| 15 | 550 | 900 | 1200 | 300 |
| 16 | 600 | 1000 | 1250 | 300 |
| 17 | 650 | 1000 | 500 | 80 |
| 18 | 700 | 1100 | 550 | 80 |
| 19 | 750 | 1100 | 600 | 80 |
| 20 | 800 | 1200 | 650 | 80 |
| 21 | 850 | 1200 | 700 | 80 |
| 22 | 900 | 1300 | 750 | 150 |
| 23 | 1000 | 1400 | 800 | 150 |
| 24 | 500 | 800 | 850 | 150 |
| 25 | 600 | 900 | 900 | 150 |
| 26 | 700 | 1000 | 950 | 150 |
| 27 | 800 | 1100 | 1000 | 300 |
| 28 | 900 | 1200 | 1100 | 300 |
| 29 | 1000 | 1300 | 1200 | 300 |
| 30 | 1100 | 1400 | 1250 | 300 |

Порядок расчета:

1. Находим коэффициент к определяющий часть рабочего отверстия, работающего на приток, по формуле

) ,                                      (11)

где То = 273 + to  и  Тв = 273 + tв  – абсолютная температура воздуха (газа), выбиваемого из печи и внутреннего, (К.

2. Определяем высоту рабочего отверстия hв, м, работающего на приток:

hв = кh                                                        (12)

3. Находим среднее по высоте отверстия избыточное давление ∆р, Па, заставляющее газы выбиваться из печи:

– ,                                         (13)

где   – плотность воздуха, соответствующая температурам tв и to , кг/м3 определяется по формулам

;       и       ;

g = 9,81 м2/с  – ускорение свободного падения;

4. Рассчитываем скорость выбивания воздуха vo , м/с, из рабочего отверстия по формуле

,                                   (14)

5. Определим объемный расход воздуха Lo,м3/ч, выбиваемого из рабочего отверстия:

,                                  (15)

6. Используя уравнение теплового баланса

находим расход смеси и заменяя отношение плотностей воздуха через отношение его абсолютных температур:

– – ,                             (16)

где  Tсм = 273 + t –абсолютная температура воздушной смеси, К;  – плотность воздуха, соответствующая температуре tсм, кг/м3;

ср – удельная теплоемкость воздуха,  1 кДж/(кг(С).

7. Рассчитываем площадь зонта-козырька Fв ,м2, задаваясь скоростью воздуха в его рабочем сечении vз = (1-6) м/с, но не менее vо:

.                                           (17)

8. Ширину зонта по конструктивным соображениям принимаем равной

–   .                                       (18)

9. Определяем вылет зонта-козырька:

.                                                  (19)

Пример 2. Рассчитать зонт-козырек у рабочего отверстия электрической термической печи: определить размеры зонта-козырька lз, вз, м, и объем воздуха, удаляемого им Lсм, м3/ч.

Исходные данные: размер рабочего отверстия: ширина в=0,7м и высота  h=0,45м; температура воздуха рабочей зоны (для всех вариантов tв = 20 (С), в рабочем пространстве печи  tо=550оС,  смеси воздуха и выбивающихся газов, удаляемой зонтом-козырьком tсм=80оС.

Решение:

1. Определим абсолютную температуру воздуха (газа), выбиваемого из печи и внутреннего воздуха по формулам:

То = 273 + to=273+550=823 оК   и  Тв = 273 + tв = 273 + 20=293оК  .

2. Зная абсолютную температуру воздуха (газа), выбиваемого из печи, и внутреннего воздуха по формуле (11) найдем коэффициент к определяющий часть рабочего отверстия, работающего на приток

.

3. По формуле (12) определяем высоту рабочего отверстия, работающего на приток:

hв =0,5852·0,45=0,2633м.

4. Определим значения плотностей воздуха, соответствующие температурам tв и to :

;       и       .

5. Находим среднее по высоте отверстия избыточное давление, заставляющее газы выбиваться из печи (13):

6. Рассчитываем скорость выбивания воздуха из рабочего отверстия по формуле (14)

.

5. Следовательно, объемный расход воздуха, выбиваемый из рабочего отверстия, составит (15):

.

6. Используя уравнение теплового баланса найдем расход смеси, заменяя отношение плотностей воздуха через отношение его абсолютных температур (16):

.

Tсм = 273 + t = 273+80=353 (К.    Tо = 273 + t = 273+550=823 (К.

7. Рассчитываем площадь зонта-козырька ,задавшись скоростью воздуха в его рабочем сечении vз = 3 м/с по формуле (17):

8. Ширину зонта по конструктивным соображениям (18) принимаем равной

.

9. Определяем вылет зонта-козырька по формуле (19):

.

2 БОРТОВЫЕ ОТСОСЫ

Бортовой отсос – это местный    щелевой отсос,  занимающий промежуточное положение между отсосами "открытого" и "закрытого" типа. Воздухоприемная щель бортового отсоса располагается вдоль фронта вредных выделений в вертикальной (простые отсосы) или в горизонтальной (опрокинутые отсосы) плоскости. В некоторых случаях для более эффективного улавливания вредных выделений бортовой отсос снабжается поддувом воздуха (отсос с передувкой). Для уменьшения количества удаляемого через бортовой отсос воздуха поверхность испарения может быть укрыта пеной или различными плавающими телами, например пластмассовыми шариками диаметром 10-12 мм.

В настоящее время для нормализированных гальванических и травильных ванн применяются специальные опрокинутые одно- и двухбортовые отсосы без и с передувкой воздуха.

Задача № 3.

Рассчитать двухбортовой без  передувки отсос от промышленной гальванической ванны.

Исходные данные (табл.3): размер ванны; температура раствора tр,(С; технологический процесс и условия его проведения. Температура внутреннего воздуха помещения для всех вариантов tв =20 (С.

Определить количество удаляемого через бортовой отсос воздуха L, м3/ч, и скорость воздуха в живом сечении отсоса v ,м/с.

Порядок расчета. Количество воздуха L, м3/ч, отсасываемого через двухбортовой отсос от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле:

,                                           (20)

здесь Lo – количество удаляемого воздуха, м3/ч, при значении поправочных коэффициентов  равных единице (табл. 4); k∆t – коэффициент, учитывающий разность температур раствора (см. табл. 3) и воздуха помещения tв, определяемый по табл.5; kТ – коэффициент, учитывающий токсичность и интенсивность выделения вредных веществ (табл. 6); k1, k2, k3 – коэффициенты, учитывающие соответственно наличие воздушного перемешивания в ванне, укрытие поверхности испарения плавающими телами, укрытие поверхности испарения пеной (для двухбортовых отсосов без передувки k1 =1,2, k2 = 0,75, k3 = 0,5).

2. Скорость воздуха в сечении бортового отсоса v, м/с, определяется по формуле

,                                          (21)

где вщ – ширина щели отсоса, для всех вариантов вщ = 0,05 м, l – длина ванны, мм (см. табл.3)

Таблица 3 – Исходные данные для расчета бортовых отсосов к задаче 3, 4.

| № варианта | Технологический процесс | Размер ванны (ширина, длина, мм) | Температура раствора, tр, (С | Условия проведения технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процессы в растворах хромовой кислоты |
| 1 | Пассивирование стали | 1000 ( 1500 | 60 | С воздушным перемешиванием без укрытия поверхности испарения |
| 2 | Травление стали | 1000 ( 2200 | 70 |  |
| 3 | Снятие оксидной пленки | 1200 ( 1100 | 80 |  |
| 4 | Анодирование алюминия | 1000 ( 1500 | 60 |  |
| 5 | Анодирование магниевых сплавов | 1000 ( 2200 | 70 |  |
| Процессы в растворах щелочи |
| 6 | Нейтрализация | 1200 ( 2200 | 70 | С воздушным перемешиванием и укрытием поверхности испарения шариками |
| 7 | Химическое обезжиривание стали | 1200 ( 1500 | 75 |  |
| 8 | Оксидирование стали | 1200 ( 1100 | 80 |  |
| 9 | Травление алюминия | 1200 ( 1500 | 90 |  |
| 10 | Травление магния | 1200 ( 2200 | 60 |  |
| Процессы в цианистых растворах |
| 11 | Цинкование | 1000 ( 1500 | 50 | С воздушным перемешиванием и укрытием поверхности испарения пеной |
| 12 | Меднение | 1000 ( 2200 | 60 |  |
| 13 | Латунирование | 1200 ( 1100 | 70 |  |
| 14 | Декапирование | 1200 ( 1500 | 80 |  |
| 15 | Амальгамирование | 1200 ( 2200 | 90 |  |
| 16 | Кадмирование | 1000 ( 2200 | 90 | Без воздушного перемешивания, и укрытия поверхности испарения |
| 17 | Серебрение | 1200 ( 1100 | 80 |  |
| 18 | Золочение | 1200 ( 1500 | 70 |  |
| 19 | Электродекапирование | 1200 ( 2200 | 60 |  |
| 20 | Декапирование | 1000 ( 2200 | 50 |  |
| 21 | Латунирование | 1000 ( 2200 | 50 | Без воздушного перемешивания, но с укрытием поверхности испарения шариками |
| 22 | Цинкование | 1200 ( 1100 | 70 |  |
| 23 | Амальгамирование | 1200 ( 1500 | 60 |  |
| 24 | Меднение | 1200 ( 2200 | 80 |  |
| 25 | Кадмирование | 1500 ( 2200 | 60 |  |
| 26 | Серебрение | 1200 ( 2200 | 50 | Без воздушного перемешивания, но с укрытием поверхности испарения пеной |
| 27 | Золочение | 1200 ( 2200 | 50 |  |
| 28 | Электродекапирование | 1000 ( 1500 | 90 |  |
| 29 | Цинкование | 1200 ( 2200 | 90 |  |
| 30 | Промывка в горячей воде | 1200 ( 2200 | 90 |  |

Таблица 4 – Расходы воздуха удаляемого , м3/ч, и подаваемого м3/ч, для нормализированных ванн, оборудованных  двухбортовыми отсосами

| Размер ванны в плане (ширина, длина), мм | Lо, м3/ч для отсоса | Lп , м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  | без передувки | с передувкой |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 ( 1500 | 1450 | 1090 | 90 |
| 1000 ( 2200 | 2180 | 1600 | 130 |
| 1200 ( 1100 | 1320 | 1080 | 80 |
| 1200 ( 1500 | 1860 | 1475 | 105 |
| 1200 ( 2200 | 2760 | 2155 | 155 |

Таблица 5–Коэффициент учета разности температур раствора и воздуха помещения

| Разность температур раствора и воздуха в помещении, (С | Коэффициент для отсоса |
| --- | --- |
|  | без передувки | с передувкой |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 1,03 | 1,015 |
| 10 | 1,016 | 1,030 |
| 15 | 1,024 | 1,045 |
| 20 | 1,31 | 1,060 |
| 25 | 1,39 | 1,075 |
| 30 | 1,47 | 1,090 |
| 35 | 1,55 | 1,105 |
| 40 | 1,63 | 1,120 |
| 45 | 1,71 | 1,135 |
| 50 | 1,79 | 1,150 |
| 55 | 1,86 | 1,165 |
| 60 | 1,94 | 1,180 |
| 65 | 2,02 | 1,195 |
| 70 | 2,10 | 1,210 |
| 75 | 2,18 | 1,225 |
| 80 | 2,26 | 1,240 |

Таблица 6 – Коэффициент  учета токсичности вредных веществ

| Технологический процесс гальванопокрытий | Кт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Промывка в горячей воде | 0,5 |
| Обработка металлов (кроме алюминия и магния) в растворах щелочи (химическое обезжиривание, нейтрализация) , химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты (пассивация, травление, снятие оксидной пленки и т.д.) | 1,0 |
| Анодирование алюминия и магниевых сплавов в растворах, содержащих хромовую кислоту; оксидирование стали, травление алюминия, магния в растворах щелочи | 1,25 |
| Цинкование, меднение, латунирование, декапирование и амальгамирование в цианистых растворах | 1,6 |
| Кадмирование, серебрение, золочение и электродека-пирование в цианистых растворах | 2,0 |

Пример 3. Рассчитать двухбортовой без  передува отсос от промышленной гальванической ванны: определить количество удаляемого через бортовой отсос воздуха L, м3/ч, и скорость воздуха в живом сечении отсоса v ,м/с.

Исходные данные:

-  в ванной размерами 1000×2200 мм происходит травление стали;

- температура раствора tр=70(С;

- температура внутреннего воздуха помещения tв =20 (С.

Решение:

1. Количество воздуха, отсасываемого через двухбортовой отсос от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле (10)

.

По таблице 4 при размере ванны 1000×2200 мм расход воздуха составит  Lo=2180 м3/ч. По таблице 5 /1/ при Δt=70-20=50 оС,  k∆t=1,79 для ванны без передува. По таблице 6 /1/, для процесса травления стали kТ =1,0.

2. Скорость воздуха в сечении бортового отсоса определим по формуле (21)

.

Ширина щели отсоса, для всех вариантов вщ = 0,05 м, длина ванны, согласно варианта, равна l=2200 мм.

Задача № 4.

Рассчитать двухбортовой отсос с передувом воздуха от промышленной гальванической ванны.

Исходные данные: см. условие задачи № 3.

Определить расход удаляемого воздуха, расход воздуха на поддув, скорость воздуха в сечении отсоса.

Решение.1. Расход воздуха L , м3/ч, отсасываемого двубортовым отсосом с передувом воздуха от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле (11)

,                                                     (22)

где Lо - расход удаляемого воздуха, м3/ч, при значении коэффициента = 1 (см. табл.4);. - коэффициент, учитывающий разность температуры раствора tр и воздуха помещения tв для отсоса с передувом (см. табл. 5).

2. Расход воздуха, идущего на поддув, определяем по формуле (11)

,                                                      (23)

где Lп/ - расход воздуха, идущего на поддув при значении коэффициента =1 (см. табл.5).

3. Скорость воздуха в сечении отсоса v , м/с, находим по формуле (21).

Пример 4.  Рассчитать двухбортовой отсос с передувом воздуха от промышленной гальванической ванны: определить расход удаляемого воздуха, расход воздуха на поддув, скорость воздуха в сечении отсоса.

Исходные данные:

- в ванной размерами 1000×2200 мм происходит травление стали;

- температура раствора tр=70(С;

- температура внутреннего воздуха помещения tв =20 (С.

Решение

1. Расход воздуха L , м3/ч, отсасываемого двухбортовым отсосом с передувом воздуха от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле (22):

.

Lo=1600 м3/ч при значении коэффициента = 1 (по таблице  4, /1/),

k∆t=1,15, учитывающий разность температуры раствора tр и воздуха помещения tв для отсоса с передувом (по  таблице 5, /1/),  .

2. Расход воздуха, идущего на поддув, определяем по формуле (23):

м3/ч.

=130 м3/ч при значении коэффициента =1 (см. табл.5),

3. Скорость воздуха в сечении отсоса находим по формуле (21).

.

3 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПОМЕЩЕНИЙ

Проблема обоснованного расчета воздухообмена помещений остается одной из важнейших задач вентиляционной техники. В настоящее время с ростом размеров вентиляционных систем, увеличением количества перемещаемого воздуха и удорожанием единицы его объема эффективность использования приточного воздуха становится еще более актуальной.

В силу закона сохранения массы воздуха применительно к отдельному помещению при наличии в нем m приточных и n вытяжных проемов имеем

– ,                                        (24)

где  – общее количество приточного воздуха, кг/ч; – общее количество удаляемого из помещения воздуха, кг/ч.

По закону сохранения тепловой энергии помещения и по закону сохранения массы вещества для каждого помещения могут быть составлены уравнения балансов теплоты (полной или явной), влаги и различных примесей:

баланс по полной теплоте:

– ;                      (25)

баланс по явной теплоте:

– ;                     (26)

баланс по влаге:

-3 – -3 = 0;               (27)

баланс по какой-либо примеси в воздухе при неизотермических условиях:

–  = 0;                (28)

баланс для какой-либо примеси в воздухе при изотермических условиях

–  = 0;                     (29)

где , –  теплоизбытки или недостатки соответственно полной и явной теплоты, Вт; – массовый расход приточного и удаляемого воздуха, кг/ч;  – удельное теплосодержание приточного и удаляемого воздуха, кДж/кг; – содержание примесей соответственно в приточном и удаляемом воздухе, г/м3;  – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К);  – температура приточного и удаляемого воздуха, °С; – общие влаговыделения в помещении, кг/ч;  – влагосодержание приточного и удаляемого воздуха, г/кг;  – количество примесей, выделяющихся в воздух помещений, г/ч;  – плотность приточного и удаляемого воздуха, кг/м;  – объемный расход соответственно приточного и удаляемого воздуха, м3/ч.

Задача № 5.

Рассчитать для холодного периода года путем совместного решения уравнений воздушного и теплового балансов воздухообмен производственного помещения с недостатками теплоты.

Исходные данные(табл. 7): недостатки теплоты в помещении, Qн, Вт; количество воздуха, м3/ч, удаляемого из рабочей (местные отсосы) Lм.о.. и верхней зон помещения, подаваемого местным притоком (воздушные души) Lм.п.; температура воздуха, (С: наружного по параметрам А tн, рабочей зоны tр.з. и местного притока tм.п., общеобменной механической приточной вентиляции tп., коэффициент воздухообмена кl. Подача приточного воздуха общеобменной вентиляции предусматривается в верхнюю зону помещения компактными прямоточными струями.

Порядок расчета:

1. Температура воздуха верхней зоны , (С, определяется зависимостью

.                                                         (30)

2. Находится плотность воздуха, кг/м3, рабочей  и верхней  зон и местного притока ., определяемая по формуле ;

3. Составляется уравнение воздушного баланса для рассматриваемого случая:

,                                (31)

,                                     (32)

где	– количество приточного воздуха общеобменной вентиляции, подаваемого механическим путем, кг/ч.

В уравнениях (31)-(32) неизвестной является величина .

4. Составляется уравнение теплового баланса для рассматриваемого случая

, (33)

в котором неизвестной величиной является температура приточного воздуха .

5. Совместное решение уравнений (32)-(33) определяет температуру приточного воздуха:

.                                 (34)

6. Объемный расход приточного воздуха , м3/ч, равен:

,                            (35)

где	– плотность воздуха при температуре , кг/м3.

Таблица 7 – Исходные данные для расчета воздухообмена в помещении с недостатками теплоты в холодный период года к задаче № 5

| № варианта | Недостатки теплоты в помещении Qн, Вт | Количество удаляемого воздуха, м3/ч | Температура воздуха, (С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | местными отсосами Lм.о | из верхней зоны Lв.з | местным притоком Lм.п | рабочей зоны tр.з | местного притока tм.п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 20000 | 5000 | 1000 | 2000 | 19 | 20,0 |
| 2 | 25000 | 6000 | 1500 | 2250 | 17 | 18,0 |
| 3 | 30000 | 7000 | 2000 | 2500 | 15 | 17,5 |
| 4 | 35000 | 8000 | 2500 | 2750 | 13 | 17,7 |
| 5 | 40000 | 9000 | 3000 | 3000 | 19 | 20,7 |
| 6 | 45000 | 10000 | 3500 | 3250 | 17 | 18,0 |
| 7 | 50000 | 11000 | 4000 | 3500 | 15 | 17,0 |
| 8 | 55000 | 12000 | 4500 | 3750 | 13 | 16,2 |
| 9 | 60000 | 13000 | 5000 | 4000 | 19 | 20,0 |
| 10 | 65000 | 14000 | 5500 | 4250 | 17 | 18,5 |
| 11 | 70000 | 15000 | 6000 | 4500 | 15 | 17,1 |
| 12 | 75000 | 16000 | 6500 | 4750 | 13 | 16,0 |
| 13 | 80000 | 17000 | 7000 | 5000 | 19 | 20,1 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 85000 | 18000 | 7500 | 5250 | 17 | 18,7 |
| 15 | 90000 | 19000 | 8000 | 5500 | 15 | 17,8 |
| 16 | 95000 | 20000 | 8500 | 5750 | 13 | 16,0 |
| 17 | 100000 | 21000 | 9000 | 6000 | 19 | 20,0 |
| 18 | 105000 | 22000 | 9500 | 6250 | 17 | 18,3 |
| 19 | 110000 | 23000 | 10000 | 6500 | 15 | 17,3 |
| 20 | 115000 | 24000 | 10000 | 6750 | 13 | 16,8 |
| 21 | 120000 | 25000 | 10000 | 7000 | 19 | 20,0 |
| 22 | 110000 | 20000 | 9000 | 6500 | 17 | 18,0 |
| 23 | 100000 | 15000 | 8000 | 6000 | 15 | 17,0 |
| 24 | 90000 | 10000 | 7000 | 5500 | 13 | 17,3 |
| 25 | 80000 | 10000 | 6000 | 5000 | 19 | 20,1 |
| 26 | 70000 | 15000 | 5000 | 4500 | 17 | 18,0 |
| 27 | 60000 | 10000 | 4000 | 4000 | 15 | 16,0 |
| 28 | 50000 | 15000 | 3000 | 3500 | 13 | 16,0 |
| 29 | 40000 | 10000 | 2000 | 3000 | 19 | 20,2 |
| 30 | 30000 | 5000 | 1000 | 2500 | 17 | 18,1 |

Пример 5. Рассчитать для холодного периода года путем совместного решения уравнений воздушного и теплового балансов воздухообмен производственного помещения с недостатками теплоты.

Исходные данные (принимаются по таблице 7)

- недостатки теплоты в помещении, Qн=25000Вт;

- местные отсосы Lм.о. =6000 м3/ч;

- Общеобменная вытяжка Lв.з. =1500 м3/ч;

- воздушные души Lм.п.=2250  м3/ч;

- температура воздуха: рабочей зоны tр.з.=17 оС; местного притока tм.п =18 оС;

Решение:

1. Температура воздуха верхней зоны определяется зависимостью  (30) и составит:

.

2. Находим плотность воздуха рабочей, верхней зон и местного притока по формуле ;

; ;

3. Составляется уравнение воздушного баланса, формула (31), (32) и уравнение теплового баланса (33) для рассматриваемого случая.

Совместное решение уравнений (32)-(33) определяет температуру приточного воздуха:

, оС.

,

,

,

оС.

4. Объемный расход приточного воздуха определим по формуле (35):

м3/ч,

.

4 АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

В помещениях с производствами категорий А, Б, Е, а также в помещениях, где возможно внезапное поступление взрывоопасных или токсичных паров и газов, предусматривают аварийную вентиляцию с целью интенсивного проветривания помещений.

Аварийная вентиляция – это, как правило, вытяжная механическая вентиляция, не компенсируемая организованным притоком. Величина воздухообмена аварийной вентиляции зависит от количества вредных веществ, выделившихся при нарушении технологического процесса, и времени ее работы для снижения концентраций вредных веществ до предельно-допустимых значений. Время , ч, в течение которого при действии аварийной вентиляции концентрация вредного вещества снизится до предельно допустимой, определяется по формуле

,                                       (36)

где	 – объем помещения, м3;   – производительность аварийной вентиляции, м3/ч; – концентрация вредного вещества максимальная в начальный период аварии, в приточном воздухе и предельно-допустимая в воздухе рабочей зоны, мг/м3;  – поток вредных веществ в период аварии, мг/ч.

Для упрощения формулы (36) вводятся следующие безразмерные параметры:

;                                       (37)

;                                       (38)

;                                      (39)

Тогда формула (36) преобразуется к виду:

.                                               (40)

При заданном времени работы аварийной вентиляции для снижения концентрации вредных веществ до допустимых значений расчет аварийной вентиляции заключается в определении ее производительности и кратности воздухообмена , 1/ч:

.                                                   (41)

Задача № 6.

Определить производительность вытяжной аварийной вентиляции в производственном помещении при заданном времени ее работы.

Исходные данные (табл.8): предельно-допустимая концентрация вредного вещества , мг/м3; концентрация вредного вещества в приточном воздухе , мг/м3; концентрация вредного вещества в начальный период аварии , мг/м3; поток вредных веществ, мг/ч; время снижения концентрации вредного вещества до предельно-допустимых значений , ч; объем помещения V, м3, для всех вариантов V = 3780 м3.

Порядок расчета:

1. Вычисляются параметры  и  по формулам (37) и (38).

2. Определяется параметр   по номограмме рис.3.

3. Находится производительность аварийной вентиляции из формулы (39):

.                                            (42)

4. Определяется кратность воздухообмена при аварийной вентиляции по формуле (41).

Рис.3.  Номограмма для расчета воздухообмена аварийной вентиляции

Таблица 8 – Исходные данные по расчету аварийной вентиляции к задаче 6

| № варианта | Наименование вещества | Концентрация вредного вещества, мг/м3 | Время работы аварийной вентиляции ,ч | Поток газовыделений , мг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предельно-допустимая | в приточном воздухе | в период аварии |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ацетон | 200 | 40,0 | 2000 | 0,17 | 567 · 103 |
| 2 | Ацетон | 200 | 40,0 | 2000 | 0,25 | 567 · 103 |
| 3 | Амилацетат | 100 | 20,0 | 1000 | 0,17 | 567 · 103 |
| 4 | Амилацет | 100 | 20,0 | 1000 | 0,33 | 567 · 103 |
| 5 | Аминопеларгоновая кислота | 8 | 2,4 | 80 | 0,33 | 34 · 103 |
| 6 | Аминопеларгоновая кислота | 8 | 2,4 | 80 | 0,50 | 34 · 103 |
| 7 | Аммиак | 20 | 4,0 | 200 | 0,17 | 567 · 103 |
| 8 | Аммиак | 20 | 4,0 | 200 | 0,33 | 567 · 103 |
| 9 | Бензин – растворитель | 300 | 60,0 | 3000 | 0,25 | 567 · 103 |
| 10 | Бензин – растворитель | 300 | 60,0 | 3000 | 0,33 | 567 · 103 |
| 11 | Винилацетат | 10 | 2,0 | 100 | 0,25 | 264,6 · 103 |
| 12 | Винилацетат | 10 | 2,0 | 100 | 0,42 | 264,6 · 103 |
| 13 | Винил хлористый | 30 | 6,0 | 300 | 0,17 | 453,6 · 103 |
| 14 | Винил хлористый | 30 | 6,0 | 300 | 0,33 | 453,6 · 103 |
| 15 | Изопропилбензол | 50 | 15,0 | 1000 | 0,25 | 453,6 · 103 |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Изопропилбензол | 50 | 15,0 | 1000 | 0,42 | 453,6 · 103 |
| 17 | Пропилпропионат | 70 | 14,0 | 700 | 0,17 | 453,6 · 103 |
| 18 | Пропилпропионат | 70 | 14,0 | 700 | 0,33 | 453,6 · 103 |
| 19 | Тиофен | 20 | 6,0 | 300 | 0,25 | 453,6 · 103 |
| 20 | Тиофен | 20 | 6,0 | 300 | 0,42 | 453,6 · 103 |
| 21 | Гексафторпропилен | 5 | 1,5 | 100 | 0,33 | 378 · 103 |
| 22 | Гексафторпропилен | 5 | 1,5 | 100 | 0,50 | 378 · 103 |
| 23 | Диметилсульфид | 50 | 12,5 | 1000 | 0,25 | 529,2 · 103 |
| 24 | Диметилсульфид | 50 | 12,5 | 1000 | 0,42 | 529,2 · 103 |
| 25 | Дихлоризобутан | 20 | 5,0 | 300 | 0,17 | 529,2 · 103 |
| 26 | Дихлоризобутан | 20 | 5,0 | 300 | 0,33 | 529,2 · 103 |
| 27 | Капролактан | 10 | 3,0 | 200 | 0,25 | 453,6 · 103 |
| 28 | Капролактан | 10 | 3,0 | 200 | 0,42 | 453,6 · 103 |
| 29 | Метилхлороформ | 20 | 6,0 | 400 | 0,25 | 491,4 · 103 |
| 30 | Метилхлороформ | 20 | 6,0 | 400 | 0,50 | 491,4 · 103 |

Пример 6. Определить производительность вытяжной аварийной вентиляции в производственном помещении при заданном времени ее работы.

Исходные данные (принимаются по таблице 8):

-  ПДК ацетона =200 мг/м3;

-  концентрация вредного вещества в приточном воздухе =40 мг/м3;

- концентрация вредного вещества в начальный период аварии = 2000 мг/м3;

- поток газовыделений =567·103 мг/ч;

- время снижения концентрации вредного вещества до предельно-допустимых значений =0,25 ч;

- объем помещения V = 3780 м3.

Решение:

1. Вычислим параметры  и  по формулам (37) и (38):

; 		.

2. По номограмме (рисунок 3, /1/)  определим параметр =0,004.

3. Найдем производительность аварийной вентиляции из формулы (42)

4. Кратность воздухообмена при аварийной вентиляции, определяется по формуле (30).

.

ЛИТЕРАТУРА

- Сборник задач по расчету систем кондиционирования микроклимата зданий / Под общ. ред. Э.В. Сазонова: Учеб. Пособие. – Воронеж: изд.-во ВГУ. 1988г.

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 и 2. Под. ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М., 1992г.

- Проектирование промышленной вентиляции: Справочник/ Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М.- Киев, 1983г.

Вопросы к зачету по курсу «Вентиляция» для студентов

заочной формы обучения специальности

1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»  (10 семестр)

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции цехов с избытками теплоты и влаги

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции гальванических и травильных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции окрасочных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции помещений для техобслуживания транспортных средств.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции дробильно-размольных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции деревообрабатывающих цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции механических цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции сборочно-сварочных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции животноводческих зданий (коровники).

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции птицеводческих зданий.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции животноводческих зданий (свинарники).

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции кинотеатров и клубов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции предприятий бытового обслуживания населения.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции  лечебных учреждений.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции школ.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции детских дошкольных учреждений.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции профессионально-технических училищ и ВУЗов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции магазинов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции спортивных комплексов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции бассейнов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции административных зданий.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции жилых зданий.

- Задачи эксплуатации систем вентиляции и ее организация.

24.Приемка систем вентиляции в эксплуатацию. Испытание и наладка систем вентиляции.

- Санитарно-гигиеническое обследование воздушной среды в помещениях.

- Испытание и наладка вентиляторов, работающих в сети.

27. Аэродинамическое испытание сетей воздуховодов и

регулирование расходов воздуха.

28. Испытание и наладка местных отсосов.

29. Испытание и наладка  оборудования для очистки приточного воздуха.

30. Испытание и наладка воздушно-тепловых завес.

31. Испытание и наладка воздушных душей.

32. Испытание и наладка  калориферов.

33. Приборы для испытания и наладки систем вентиляции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 и 2. Под. ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М., 1992.

- Торговников Б. М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник.- Киев: Будивельник, 1983г.

- Отопление и вентиляция. Учебник для вузов в 2-х ч. Ч 2. Вентиляция. Под ред. В.Н. Богословского.-М.: Стройиздат, 1976.-439с.

- Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ. пособие /Б.А. Журавлев, Г.Я. Загальский, П.А. Овчинников и др.: Под ред. В.А. Журавлева. М.: Стройиздат, 1980.-448с.

- Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Изд-во «Авок Северо-Запад»,  Санкт-Петербург, 2005г.-399 с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-комунального хозяйства. Учебник для вузов. 3-е изд., исправл. и доп.-СПб.: Политехника, 2008.-428 с.

- СТБ 2021-2009. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ. Минстройархитектуры, 2009г.

# Text boxes

Рис. 1. Вытяжной зонт над конвективным источником теплоты

Рис.2. Зонт-козырек у загрузочного отверстия электрической печи сопротивления