МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе

«ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА»

# Исходные данные, содержание и объём курсовой работы

В курсовой работе требуется разработать закрытую систему горячего водоснабжения группы однотипных жилых зданий. Нагрев воды для системы осуществляется в ЦТП за счет теплоты сетевой воды.

Исходными данными в задании на курсовую работу являются: план типового этажа; количество водоразборных приборов в квартире; этажность зданий жилого микрорайона; напор холодной водопроводной воды на вводе в ЦТП.

В состав курсовой работы входят расчетно-пояснительная записка (25-30 страниц) и графическая часть (1 лист формата А1). Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

  - оглавление, общую часть;

  - определение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение с учетом количества водоразборных приборов и вероятности их действия;

  - построение графиков расхода теплоты;

  - гидравлический расчет подающих теплопроводов системы горячего водоснабжения жилого дома и квартальных тепловых сетей;

  - определение потерь теплоты теплопроводами;

  - определение циркуляционных расходов воды;

  - гидравлический расчет циркуляционных теплопроводов;

  - тепловой и гидравлический расчет водоподогревателя;

  - подбор водомера;

  - подбор циркуляционных (повысительно-циркуляционных) насосов;

  - список использованной литературы.

В графической части представляются:

- план типового этажа здания в масштабе 1:100 с нанесением санитарно-технических приборов, теплопроводов, стояков и полотенцесушителей;

- план подвала или чердака здания в масштабе 1:100 с нанесением подающих и циркуляционных теплопроводов, стояков, мест вводов водопровода и трубопроводов тепловой сети;

- аксонометрическая схема теплопроводов с указанием номеров расчетных участков, их длины и диаметров, расходов воды и уклонов, с установкой запорной и водоразборной арматуры, устройств для выпуска воздуха и воды;

- план микрорайона с нанесением тепловых сетей от зданий до ЦТП в масштабе 1:1000.

Пример оформления графической части курсовой работы представлен в приложениях Г-И.

# Указания по выбору системы горячего водоснабжения

Выбор схемы системы горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с рекомендациями [8, с.90-95; 9, с.55-62]. Принципиальные схемы систем горячего водоснабжения представлены на рис. 2.1, 2.2.

В соответствии с требованиями [5] в жилых зданиях необходимо предусматривать циркуляцию горячей воды.

Рис. 2.1. Принципиальные схемы горячего водоснабжения с верхней (а) и нижней (б) разводкой.

1 – подающая магистраль; 2 – циркуляционная магистраль; 3 – полотенцесушитель; 4 – водоразборный кран; 5 – водоразборный стояк; 6 – циркуляционный стояк.

Система с верхней разводкой, представленная на рис. 2.1, а, меньше по металлоемкости, имеет больший напор естественной циркуляции. Ее применяют при установке открытых баков-аккумуляторов и наличии в зданиях верхнего технического этажа или чердака. Циркуляционную магистраль прокладывают в подвалах или в подпольных каналах.

При наличии в здании подвала предпочтительнее нижняя разводка как более удобная для эксплуатационного обслуживания системы.

В системе с нижней разводкой, представленной на рис. 2.1, б, полотенцесушители могут располагаться как на водоразборном, так и на циркуляционном стояке. Эта схема характеризуется большей металлоемкостью. В целях снижения металлоёмкости к циркуляционному стояку присоединяют несколько (от 3 до 7) подающих [5], как показано на рис. 2.2, а. Но при наличии стандартных санитарно-технических кабин более удобна для монтажа схема с водоразборно-циркуляционным стояком (рис. 2.2, б).

Допускается не закольцовывать водоразборные стояки при протяженности кольцующей перемычки, превышающей суммарную протяженность циркуляционных стояков.

С целью удаления воздуха и спуска воды из системы горизонтальные теплопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002, при этом циркуляционный теплопровод располагают параллельно подающему.

Стояки располагают в специальных нишах санитарно-технических блоков или в штрабах в капитальных стенах санузлов. Стояк может обслуживать как одну квартиру на этаже, так и две смежные (сдвоенный). Горизонтальную разводку теплопроводов от стояков к водоразборным приборам осуществляют на высоте 200 мм от пола открытым способом с уклоном 0,002-0,005.

Рис.2.2. Посекционно закольцованные стояки: с дополнительным циркуляционным стояком (а); с водоразборно-циркуляционным стояком (б).

В квартирах в зависимости от планировки устанавливается следующая водоразборная арматура: в ванной комнате – смеситель для ванны и смеситель для умывальника (или комбинированный); на кухне – смеситель для мойки (раковины). В ванных комнатах устанавливаются полотенцесушители.

Для уменьшения потерь теплоты предусматривается изоляция подающих и циркуляционных теплопроводов, а также стояков. Выпуск воздуха из системы с нижней разводкой осуществляется через водоразборные приборы верхних этажей или через воздушные краны в верхней части подающих стояков. При верхней разводке теплопроводов выпуск воздуха ведут из верхних точек системы с помощью автоматических воздухоотводчиков.

Для спуска воды из системы в нижней части трубопроводов устанавливают сливные патрубки с запорной арматурой.

Установку запорной арматуры в системах горячего водоснабжения следует предусматривать на трубопроводах холодной и горячей воды у водоподогревателей; на ответвлениях трубопроводов к секционным узлам водоразборных стояков; у основания подающих и циркуляционных стояков, на ответвлениях от стояков в каждую квартиру.

Обратные клапаны устанавливают у водоподогревателя на циркуляционном теплопроводе и на трубопроводе холодной воды.

# Определение расчётных расходов воды и теплоты

Вероятность действия санитарно-технических приборов системы горячего водоснабжения определяется по формуле:

,                                            (3.1)

где	 – норма расхода горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч, принимаемая по табл. 3.1;

– расход горячей воды водоразборным прибором, л/с, принимаемый по табл. 3.1;

– общее число потребителей горячей воды в жилом микрорайоне, чел, определяемое из условия, что в однокомнатной квартире живут 2 человека, в 2-х комнатной – 3, в 3-х комнатной – 4 и т. д., а также из условия, что все здания в жилом микрорайоне однотипные;

где	x, y, z – соответственно количество одно-, двух- и трехкомнатных квартир в здании;

n – количество однотипных зданий в жилом микрорайоне, присоединяемых к одному ЦТП. В данной курсовой работе принимается n=3 (прил.7).

– количество водоразборных приборов в жилом микрорайоне, шт.

Максимальный часовой расход воды , м3/ч, определяется по формуле:

,                                           (3.2)

где	 – расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/ч, принимаемый по табл. 3.1;

– коэффициент, определяемый по прил. А или прил. Б, в зависимости от общего числа приборов  и вероятности их использования .

Вероятность использования санитарно-технических приборов для системы в целом определяется по формуле:

.                                             (3.3)

Средний часовой расход воды, м3/ч, за сутки максимального водопотребления определяется по формуле:

,                                                (3.4)

где	 – норма расхода горячей воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, л/сут, принимаемая по табл. 3.1;

ч – расчётное время потребления воды.

Тепловой поток за сутки максимального водопотребления на нужды горячего водоснабжения (с учетом теплопотерь) в кВт:

а) в течение среднего часа

;                                     (3.5)

б) в течение часа максимального потребления

,                               (3.6)

где	 – температура холодной воды, (С, в сети водопровода; при отсутствии данных ее следует принимать 5(C [5, прил. 1];

– коэффициент, учитывающий потери теплоты трубами, принимаемый по табл. 3.2.

Таблица 3.1

Нормы расхода горячей воды одним жителем [5, прил. 3]

| Водопотребители | в средние сутки , л/сут | в сутки наибольшего водопотребления , л/сут | в час наибольшего водопотребления , л/ч | расход воды прибором , л/с (л/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома: квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 105 | 120 | 10 | 0,2 (200) |

Таблица 3.2

Значения  в зависимости от типа системы горячего водоснабжения (ГВС) и степени изоляции стояков

| Тип системы горячего водоснабжения | Значения |
| --- | --- |
|  | При наличии наружных распределительных сетей ГВС от ЦТП | Без наружных распределительных сетей ГВС |
| Без полотенцесушителей с изолированными стояками | 0,15 | 0,1 |
| С полотенцесушителями и изолированными стояками | 0,25 | 0,2 |
| С полотенцесушителями и неизолированными стояками | 0,35 | 0,3 |

# Расчёт и построение графиков расхода теплоты

Безразмерный график расхода теплоты представляет собой зависимость расхода теплоты на горячее водоснабжение от часов суток, выраженную в процентах (рис. 4.1). За 100 % расхода теплоты на этом графике принято значение среднечасового расхода теплоты за сутки максимального водопотребления .

Рис. 4.1. Безразмерный график потребления теплоты.

Для построения конкретного графика потребления теплоты (рис. 4.2) необходимо значения ординат безразмерного графика, выраженные в долях единицы, умножить на значение .

Рис. 4.2. Суточный график потребления теплоты.

Интегральные графики потребления и подачи теплоты (рис. 4.3) используются для определения емкости аккумулятора горячей воды. Для построения интегрального графика необходимо определить по суточному графику (рис. 4.2) произведение часового расхода теплоты  и соответствующей продолжительности  использования теплоты. Полученное произведение (), представляющее расход теплоты за время , на интегральном графике откладывается по оси ординат в конце того же отрезка времени. Последующие значения расходов теплоты за рассматриваемый промежуток времени   на интегральном графике суммируются с предыдущими. В итоге получается ломаная линия фактического потребления теплоты.

Так как теплота из тепловых сетей поступает равномерно и непрерывно, то интегральный график подачи теплоты представляет собой прямую линию (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Интегральный график потребления и подачи теплоты.

Разность ординат интегральных графиков подачи и потребления теплоты показывает количество неиспользованной теплоты, которое может быть накоплено в аккумуляторе теплоты.

## 5 РАСЧЕТ И ПОДБОР БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Наличие аккумулирующей емкости позволяет выравнивать неравномерность потребления горячей воды, а также уменьшить поверхность нагрева водоподогревателей исходя из условия расчета производительности водоподогревателей по среднечасовому расходу теплоты на горячее водоснабжение. Емкость бака-аккумулятора может быть определена на основании интегрального графика подачи и потребления теплоты в системе ГВС.

Емкость бака-аккумулятора , м 3, при переменном объеме воды в нем  и постоянной ее температуре, определяется по формуле

(5.1)

где	- максимальная разность ординат интегральных графиков подачи и потребления теплоты (из рис. 4.3), кВт;

- температура холодной водопроводной воды, .

Количество баков аккумуляторов в системах ГВС принимается не менее двух по 50% рабочего объема каждый. Устройство баков-аккумуляторов должно соответствовать требованиям [5,6].

# Гидравлический расчет подающих теплопроводов

Задачей гидравлического расчета является определение диаметров теплопроводов и потерь напора в системе.

К гидравлическому расчету приступают после вычерчивания аксонометрической схемы подающих теплопроводов системы горячего водоснабжения (см. прил.6).

Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения следует производить на расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного , л/с, [5, п.8.1]. На данном этапе проектирования значения циркуляционных расходов воды неизвестны, поэтому гидравлический расчёт внутриквартальных сетей и подающих трубопроводов внутридомовой системы производят без учёта циркуляционных расходов. Впоследствии, определив циркуляционные расходы, выполняют корректировку гидравлического расчёта систем горячего водоснабжения.

Расчет теплопроводов производят последовательно, в направлении от самого удаленного водоразборного прибора до водоподогревателя или смесителя в ЦТП, по этому же принципу нумеруют расчетные участки. Расчетным участком называют отрезок теплопровода между двумя ответвлениями, на протяжении которого не изменяется расход воды и диаметр.

При присоединении к водоразборному стояку полотенцесушителей по проточной схеме, без короткозамыкающих участков, в расчетную длину участка стояка при гидравлическом расчете включают длину трубопроводов полотенцесушителей.

Максимальный расчетный расход горячей воды на участке сети , л/с, определяют по формуле:

,                                                  (6.1)

где	 – коэффициент, определяемый в зависимости от общего числа приборов N и вероятности их действия  по прил. А или прил. Б.

Значение  для участка, который обеспечивает горячей водой однотипные приборы, определяют по табл. 6.1. В случае если расчетный участок обеспечивает горячей водой различные приборы – по табл. 3.1.

Таблица 6.1

Расход горячей воды санитарными приборами [5, прил. 2]

| Санитарные приборы | Секундный расход воды , л/с | Часовой расход воды , л/ч |
| --- | --- | --- |
| Умывальник со смесителем | 0,09 | 40 |
| Мойка со смесителем | 0,09 | 60 |
| Ванна со смесителем | 0,18 | 200 |

Условный диаметр расчётного участка подбирается по прил. В в зависимости от расхода и скорости воды. Скорость воды в подводках к водоразборным приборам не должна превышать 2,5 м/с, в подающих стояках – 1,5 м/с, в квартальных сетях – 3,0 м/с [1]. Для снижения потерь напора в системе рекомендуется принимать скорость воды в пределах 0,6-0,9 м/с.

Потери напора, м, на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять по формуле:

,                                          (6.2)

где	 – удельные потери напора, мм/м, принимаемые для закрытых систем горячего водоснабжения с учётом зарастания трубопроводов по прил. В;

– длина участка трубы, м;

– коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения которого следует принимать: 0,2 – для подающих и циркуляционных распределительных трубопроводов; 0,5 – для трубопроводов в пределах тепловых пунктов, а также для трубопроводов водоразборных и циркуляционных стояков с полотенцесушителями; 0,1 – для трубопроводов водоразборных и циркуляционных стояков без полотенцесушителей [5, с. 10].

Гидравлический расчет производят, заполняя табл. 6.2.

Таблица 6.2

Гидравлический расчёт подающих трубопроводов

| № участка | Длина участка l, м | Количество водоразборных приборов N, шт |  | Коэффициент ( | Расчётный расход горячей воды qh, л/с | Условный диаметр трубопровода Dy , мм | Скорость движения воды v, м/с | Удельные потери напора i, мм/м | Коэффициент kl | Потери напора H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Разность потерь напора по двум расчетным направлениям (от точки разветвления) через наиболее удаленный водоразборный стояк и ближайший водоразборный стояк здания относительно его теплового ввода не должна превышать 10%. Увязку производят изменением диаметров труб на отдельных участках.

# Определение потерь теплоты подающими теплопроводами

Потери теплоты подающими теплопроводами и полотенцесушителями системы горячего водоснабжения определяют с целью нахождения циркуляционного расхода воды, который предназначен для восполнения этих потерь.

Удельные теплопотери подающими теплопроводами, Вт/м, определяются по формуле:

,                                    (7.1)

где	 – наружный диаметр теплопровода, м, принимаемый по прил. В или [1, табл. III.1 и табл. III.2];

=11,6 Вт/(м2(С) – коэффициент теплопередачи неизолированного теплопровода, [2, с.10];

– средняя температура воды в системе горячего водоснабжения, (С;

– соответственно температуры горячей воды на выходе из водоподогревателя и у самого удаленного водоразборного прибора, (С, принимаемые равными 60 и 50(С [6, п.11.10; 5, п. 8.2];

– температура окружающей среды, принимают в зависимости от места прокладки теплопровода: в подвале +5(С; на чердаке +10(С; в кухнях, туалетах +21(С; в ванных комнатах +25(С; в каналах, шахтах +23(С, [2, с.10]; для трубопроводов квартальной сети +5(С;

– КПД тепловой изоляции.

Потери теплоты, Вт, на расчетном участке:

,                                                 (7.2)

где	l – длина расчетного участка, м.

Потери теплоты полотенцесушителями, Вт:

,                                                  (7.3)

где	100 – средняя теплоотдача одного полотенцесушителя, Вт;

– количество полотенцесушителей на стояке.

По результатам расчёта определяют суммарные потери теплоты трубопроводами и полотенцесушителями жилого здания  и микрорайона .

Расчет потерь теплоты сводят в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Определение потерь теплоты

| № участка | Длина участка l, м | Наружный диаметр трубопровода dн , мм | Температура окружающей среды t0, (С | (С |  | Удельные теплопотери qht, Вт/м | Потери теплоты Qht, Вт | Суммарные теплопотери стояков и полотенцесушителей (Qht, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Определение циркуляционных расходов воды

Циркуляционный расход воды в системе горячего водоснабжения определяют при условии отсутствия водоразбора, исходя из теплопотерь и остывания горячей воды в теплопроводах от водоподогревателя до наиболее удаленной водоразборной точки.

Распределение циркуляционного расхода воды по отдельным участкам и стоякам системы проводят пропорционально потерям теплоты в них методом экстраполяции [8, с. 190].

В прил. Ж представлена в качестве примера схема внутриквартальных сетей системы горячего водоснабжения.

Циркуляционный расход горячей воды, л/с, в системе (на участке 3):

,                                              (8.1)

где	 – коэффициент разрегулировки циркуляции [5, с. 9];

– суммарные теплопотери всеми подающими теплопроводами системы, включая все полотенцесушители, Вт;

(t=10(С – разность температур в подающих теплопроводах системы от водоподогревателя до наиболее удаленной водоразборной точки [5, с. 9].

Циркуляционный расход воды, л/с, на участке 5:

,                   (8.2)

где	– потери теплоты соответственно на участках 1, 2, 3, 4, 5;

– потери теплоты подающими теплопроводами и полотенцесушителями соответственно в 1, 2 и 3 здании.

Циркуляционный расход воды, л/с, на участке 2:

.                                            (8.3)

Циркуляционный расход воды, л/с, на участке 4:

.                              (8.4)

Циркуляционный расход воды, л/с, на участке 1:

.                                          (8.5)

Циркуляционные расходы воды по участкам внутридомовой системы горячего водоснабжения определяются аналогично.

# Корректировка гидравлического расчёта подающих теплопроводов

Определив циркуляционные расходы воды  на отдельных участках сети горячего водоснабжения, уточняют расчётные значения расходов горячей воды с учетом циркуляционного  на участках внутриквартальных сетей и подающих трубопроводов внутридомовой системы до первого водоразборного стояка (по ходу движения воды) по формуле:

,                                          (9.1)

где	 – коэффициент, принимаемый: для водонагревателей и начальных участков систем до первого водоразборного стояка по табл. 9.1.

Корректировку гидравлического расчета для остальных участков не производят [7, с 193].

Окончательный гидравлический расчет подающих теплопроводов сводят в табл. 9.2.

Таблица 9.1

Значения коэффициента  для систем горячего водоснабжения [5, прил.5]

| 1,2 | 0,57 | 1,7 | 0,36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | 0,48 | 1,8 | 0,33 |
| 1,4 | 0,43 | 1,9 | 0,25 |
| 1,5 | 0,40 | 2,0 | 0,12 |
| 1,6 | 0,38 | 2,1 и более | 0,00 |

Таблица 9.2

Скорректированный гидравлический расчет подающих теплопроводов

| № участка | Длина участка l, м | Расчётный расход горячей воды qh, л/с | Циркуляционный расход воды qcir, л/с | Коэффициент kcir | Расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного qh,cir, л/с | Условный диаметр трубопровода Dy , мм | Скорость движения воды v, м/с | Удельные потери напора i, мм/м | Коэффициент kl | Потери напора H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# гидравлический расчёт циркуляционных теплопроводов

Задачей расчета является определение диаметров циркуляционных теплопроводов, потерь давления в них и в циркуляционных кольцах.

Гидравлический расчет циркуляционных колец производится при условии отсутствии водоразбора и пропуска только циркуляционных расходов воды, при этом диаметры подающих теплопроводов уже определены в п. 5 и не изменяются, а определяются только диаметры циркуляционных теплопроводов.

Расчет производится аналогично расчету подающих теплопроводов и сводится в табл. 10.1. Диаметры циркуляционных теплопроводов рекомендуется принимать на 1-2 типоразмера меньше диаметров соответствующих участков подающих теплопроводов, при этом скорость движения воды рекомендуется принимать 0,6-0,9 м/с.

В работе производят увязку потерь напора циркуляционных колец (начиная от точек разветвления) через наиболее удаленный и ближайший  стояки здания относительно его теплового ввода. Разность потерь напора в циркуляционных кольцах допускается не более 10 %. При невозможности увязки потерь напора путем изменения диаметров теплопроводов на участках циркуляционной сети следует предусматривать установку диафрагм у основания циркуляционных стояков.

Диаметр отверстия диафрагмы , мм, можно определить по формуле:

,                                        (10.1)

где	 – циркуляционный расход в стояке, л/с;

– избыточная разность напоров, м, которую необходимо погасить диафрагмой;

– внутренний диаметр трубы, мм.

При диаметре отверстия диафрагмы менее 10 мм допускается установка вместо нее крана для погашения избыточного напора.

Таблица 10.1

Гидравлический расчет циркуляционных теплопроводов

| № участка | Длина участка l, м | Циркуляционный расход воды qcir, л/с | Условный диаметр трубопровода Dy , мм | Скорость движения воды v, м/с | Удельные потери напора i, мм/м | Коэффициент kl | Потери напора Hhcir, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# тепловой и гидравлический расчет водоподогревателя

Закрытая система горячего водоснабжения отличается от открытой наличием водоподогревателя. Расчет водоподогревателя зависит от схемы его подключения к тепловой сети. Схема подключения определяется в зависимости от вида регулирования отпуска теплоты и соотношения максимальных нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. Выбор схемы подключения подробно рассматривается в курсовом проекте «Теплоснабжение района города». Методика расчета двухступенчатых схем присоединения подогревателей горячего водоснабжения приведена в [7]. При выбранной схеме подключения целью расчета подогревателя является выбор его типоразмера и количества секций, которые обеспечивают расчетную тепловую нагрузку.

Расчет параллельной схемы подключения водоподогревателей горячего водоснабжения к тепловой сети (прил. Ж) имеет следующую последовательность.

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение, кг/ч, определяется по формуле

,                                        (11.1)

где	с – теплоёмкость воды, равная 4,2 кДж/(кг((С);

– температура сетевой воды на входе в водоподогреватель, принимаемая равной 70 (С (минимальная температура в подающей магистрали);

(С – температура сетевой воды на выходе из водоподогревателя, [6, прил.1].

Среднелогарифмическая разность температур между греющим и нагреваемым теплоносителем, (С, определяется по формуле

,                                        (11.2)

где	 – температура холодной воды, (С;

– температура горячей воды на выходе из водоподогревателя, (С (см. формулу (7.1)).

Задаваясь скоростью нагреваемой воды м/с, определяется требуемая площадь живого сечения трубок подогревателя , м2

,                                              (11.3)

где	 – максимальный расход горячей воды для всех домов, подключенных к водоподогревателю, м3/ч, (см. формулу (3.2)).

В зависимости от полученного значения площади живого сечения трубок подогревателя по табл. 11.1 подбирается типоразмер скоростного водо-водяного подогревателя.

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства, м, можно определить по формуле

,                                               (11.4)

где	 и z – соответственно внутренний диаметр корпуса, м, и количество трубок принимаемые по табл. 11.1;

м – наружный диаметр латунных трубок.

Действительная скорость нагреваемой воды в трубках, м/с, определяется по формуле:

,                                           (11.5)

где	 – площадь живого сечения трубок подогревателя (табл. 11.1), м2.

Скорость сетевой воды в межтрубном пространстве, м/с

,                                       (11.6)

где	 – площадь межтрубного пространства подогревателя, м2, принимаемая по табл. 11.1.

Коэффициент теплоотдачи от сетевой воды к стенкам трубок, Вт/(м2((С)

,                          (11.7)

где	 – средняя температура сетевой воды, (С.

Таблица 11.1

Технические характеристики водо-водяных подогревателей [2]

| Обозначение | Наружный и внутренний диаметр корпуса , м | Длина подогревателя с калачами l, мм | Число трубок z | Площадь поверхности нагрева одной секции, м2 | Площадь живого сечения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | трубок | межтрубного пространства |
| 01 ОСТ 34-558-68 02 ОСТ 34-558-68 | 0,057 / 0,050 | 2220 4220 | 4 | 0,37 0,75 | 0,00062 | 0,0016 |
| 03 ОСТ 34-558-68 04 ОСТ 34-558-68 | 0,076 / 0,069 | 2300 4300 | 7 | 0,65 1,31 | 0,00108 | 0,00233 |
| 05 ОСТ 34-558-68 06 ОСТ 34-558-68 | 0,089 / 0,082 | 2340 4340 | 12 | 1,11 2,24 | 0,00185 | 0,00287 |
| 07 ОСТ 34-558-68 08 ОСТ 34-558-68 | 0,114 / 0,106 | 2424 4424 | 19 | 1,76 3,54 | 0,00293 | 0,005 |
| 09 ОСТ 34-558-68 10 ОСТ 34-558-68 | 0,168 / 0,158 | 2620 4320 | 37 | 3,4 6,9 | 0,0057 | 0,0122 |
| 11 ОСТ 34-558-68 12 ОСТ 34-558-68 | 0,219 / 0,207 | 2832 4832 | 64 | 5,89 12 | 0,00985 | 0,02079 |
| 13 ОСТ 34-558-68 14 ОСТ 34-558-68 | 0,273 / 0,259 | 3032 5032 | 109 | 10 20,3 | 0,01679 | 0,03077 |
| 15 ОСТ 34-558-68 16 ОСТ 34-558-68 | 0,325 / 0,309 | 3232 5232 | 151 | 13,8 28 | 0,02325 | 0,04464 |
| 17 ОСТ 34-558-68 18 ОСТ 34-558-68 | 0,377 / 0,359 | 3430 5430 | 216 | 19,8 40,1 | 0,03325 | 0,05781 |
| 19 ОСТ 34-558-68 20 ОСТ 34-558-68 | 0,426 / 0,408 | 3624 5624 | 283 | 25,8 52,5 | 0,04356 | 0,07191 |
| 21 ОСТ 34-558-68 22 ОСТ 34-558-68 | 0,530 / 0,512 | 3552 5552 | 450 | 41 83,4 | 0,06927 | 0,11544 |

Коэффициент теплоотдачи от стенок трубок к нагреваемой воде, Вт/(м2((С)

,                            (11.8)

где 	 – средняя температура нагреваемой воды, (С;

м – внутренний диаметр латунных трубок.

Коэффициент теплопередачи подогревателя, Вт/(м2((С), определяется по формуле:

,                                        (11.9)

где	 м – толщина стенки трубки;

Вт/(м((С) – коэффициент теплопроводности латуни.

Требуемая площадь поверхности нагрева подогревателя, м2

,                                            (11.10)

где	 – коэффициент, учитывающий ухудшение теплообмена вследствие накипеообразования; для латунных трубок, работающих на чистой воде,  принимается равным 0,8-0,85 [9, прил. 13].

Количество секций в подогревателе  (с округлением до целого числа) определяют по формуле:

,                                                 (11.11)

где	 – площадь поверхности нагрева одной секции (табл. 11.1), м2.

Потери напора в межтрубном пространстве подогревателя, м, можно определить по формуле

(11.12)

Потери напора в трубках подогревателя, м:

- при расчетном водопотреблении

,                        (11.13)

- при циркуляционном расходе

,                           (11.14)

# подбор водомера и насосов

Водомер (счетчик) устанавливается на трубопроводе холодной воды в ЦТП перед водоподогревателем.

Диаметр счетчика расхода воды, предназначенного для установки на вводах внутренних водопроводных сетей, подбирают по эксплуатационному расходу воды, выраженному в м3/ч [1, с 36]. Потери напора в водомере, м, определяются по формуле (12.1) и не должны превышать 2,5 м.

,                                              (12.1)

где	 – гидравлическое сопротивление счетчика, м/(м3/ч)2, принимается по табл. 12.1;

– расчётный расход горячей воды с учётом циркуляционного, л/с, в системе горячего водоснабжения жилого микрорайона;

3,6 – переводной коэффициент для расхода воды из л/с в м3/ч.

Таблица 12.1

Гидравлические сопротивления счетчиков воды [5, табл. 4]

| Диаметр условного прохода счетчика, мм | Параметры |
| --- | --- |
|  | расход воды, м3/ч | порог чувстви-тельности, м3/ч, не более | максимальный объем воды за сутки, м3 | , м/(м3/ч)2 |
|  | минимальный | эксплуатационный | максимальный |  |  |  |
| 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 | 0,03 0,05 0,07 0,1 0,16 0,3 1,5 2 3 4 6 15 | 1,2 2 2,8 4 6,4 12 17 36 65 140 210 380 | 3 5 7 10 16 30 70 110 180 350 600 1000 | 0,015 0,025 0,035 0,05 0,08 0,15 0,6 0,7 1,2 1,6 3 7 | 45 70 100 140 230 450 610 1300 2350 5100 7600 13700 | 1,11 0,4 0,204 0,1 0,039 0,011 0,0063 0,002 5,9·10-5 1,0·10-5 2,77·10-6 1,38·10-6 |

Требуемый напор, м, водопроводной воды на вводе в ЦТП:

,                                 (12.2)

где	 – потери напора в водомере, м;

– потери напора в водоподогревателях (формула (11.13)), м;

– потери напора в подающих теплопроводах от водоподогревателя до самого дальнего водоразборного прибора, м;

– потери напора вследствие подъема воды от оси насоса до самого верхнего водоразборного прибора (геометрическая высота от уровня поверхности земли), м;

–  свободный напор перед водоразборным прибором, принимается равным 3 м.

Если заданный напор водопроводной воды на вводе в ЦТП HВВ (принимается из задания) больше требуемого, то насосы устанавливаются только для циркуляции (прил. И).

Расчетный напор, м, циркуляционных насосов:

,                  (12.3)

где	 – потери напора в подающих трубопроводах от водоподогревателя до самого дальнего водоразборного прибора при циркуляционном расходе , м;

– то же что в формуле (11.14);

– доля максимального водоразбора  для квартальных сетей [8, с. 110];

– потери напора в циркуляционном теплопроводе, м.

Расчетный расход насосов, кг/с, в режиме частичного водоразбора с циркуляцией:

.                                                  (12.4)

По величинам и подбирают насосы по табл. 12.2. Количество устанавливаемых насосов должно быть не менее двух, один из которых – резервный.

Если напор водопроводной воды на вводе в ЦТП  меньше требуемого, то насосы устанавливают по  повысительно-циркуляционной схеме. При параллельной схеме присоединения подогревателей повысительно-циркуляционные насосы устанавливаются на трубопроводе холодной воды. Подключение циркуляционной магистрали осуществляется после водомера (по ходу воды) до повысительно-циркуляционных насосов.

Расчетный напор повысительно-циркуляционных насосов в м:

.  (12.5)

Расчетный расход повысительно-циркуляционных насосов, кг/с:

.                                               (12.6)

По величинам и подбирают насосы по табл. 12.2. Количество устанавливаемых насосов должно быть не менее двух, один из которых – резервный.

Таблица 12.2.

Технические данные насосов [1, прил.13]

| Марка насоса | Номинальная подача | Полный напор, м | КПД насоса, %, не менее | Мощность на валу насоса, кВт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/ч | л/с |  |  |  |
| центробежные консольные насосы (температура воды 15-85 (С) |
| К8/18 К20 К20/18б К20/30 К-50-32-125 К-65-50-160 | 8 20 15,1 20 12,5 25 | 2,22 5,5 4,2 5,5 3,47 6,9 | 18 18 12 30 20 32 | 53 65 65 65 55 64 | 0,7 1,5 0,8 2,7 1,24 3,4 |
| центробежно-вихревые насосы (температура воды 15-105 (С) |
| ЦВК 4/85 ЦВК 5/120 ЦВК 6,3/160 | 14,4 18 22,7 | 4 5 6,3 | 85 120 160 | 38 43 43 | 21,8 25,8 29,9 |
| вихревые насосы (температура воды 15-85 (С) |
| ВК 2/26 ВК 4/24 ВК 5/24 ВК 10/45 | 7,2 14 18 36 | 2 4 5 10 | 26 24 24 45 | 33 41 38 35 | 4,6 7 8,3 27 |

Давление на входе в насос типа К должно быть не более 0,2 МПа (20м).

# Литература

- Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.2. Водопровод и канализация / Ю. Н. Саргин и др.; Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – M.: Стройиздат, 1990. –247 с.

- Наладка и эксплуатации водяных тепловых сетей: Справочник / В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж и др. – М.: Стройиздат, 1988. – 432 с.

- Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения / Н. Н. Чистяков, М. М. Грудзинский, В.И. Ливчак и др. – М.: Стройиздат, 1988. – 314с.

- Методические указания к курсовой работе «Горячее водоснабжение жилого микрорайона» по курсу «Теплоснабжения» для студентов специальности 70 04 02 / А. Я. Савастиенок, В. Б. Артемьев. – Новополоцк, 2004.

- Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. проф. Б. М. Хрусталева. – Мн.: ДизайнПРО, 1997. – 384 с.

- Теплоснабжение: Учебник для вузов / А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н. Братенков, Е. Н. Терлецкая; Под ред. А. А. Ионина. – М: Стройиздат, 1982. – 336 с.

- Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов / В. Е. Козин и др. – М.: Высшая школа, 1980. – 408 с.

## Приложение А

## Значения коэффициентов  при  и N ( 200 [5, прил. 4]

| N | Р () |
| --- | --- |
|  | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,316 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 |
| 2 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 6 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,20 |
| 8 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,18 | 1,29 | 1,39 | 1,50 | 1,58 | 1,59 |
| 10 | 0,95 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,38 | 1,52 | 1,66 | 1,81 | 1,94 | 1,97 |
| 12 | 1,05 | 1,15 | 1,28 | l,41 | 1,57 | 1,74 | 1,92 | 2,11 | 2,29 | 2,36 |
| 14 | 1,14 | 1,27 | 1,41 | 1,57 | 1,75 | 1,95 | 2,17 | 2,4 | 2,63 | 2,75 |
| 16 | 1,25 | 1,37 | 1,53 | 1,71 | 1,92 | 2,15 | 2,41 | 2,69 | 2,96 | 3,14 |
| 18 | 1,32 | 1,47 | 1,65 | 1,85 | 2,09 | 2,35 | 2,55 | 2,97 | 3,24 | 3,53 |
| 20 | 1,41 | 1,57 | 1,77 | 1,99 | 2,25 | 2,55 | 2,88 | 3,24 | 3,60 | 3,92 |
| 22 | 1,49 | 1,67 | 1,88 | 2,13 | 2,41 | 2,74 | 3,11 | 3,51 | 3,94 | 4,33 |
| 24 | 1,57 | 1,77 | 2,00 | 2,26 | 2,57 | 2,93 | 3,33 | 3,78 | 4,27 | 4,70 |
| 26 | 1,64 | 1,86 | 2,11 | 2,39 | 2,73 | 3,11 | 3,55 | 4,04 | 4,60 | 5,11 |
| 28 | 1,72 | 1,95 | 2,21 | 2,52 | 2,88 | 3,30 | 3,77 | 4,3 | 4,94 | 5,51 |
| 30 | 1,80 | 2,04 | 2,32 | 2,65 | 3,03 | 3,48 | 3,99 | 4,56 | 5,27 | 5,89 |
| 32 | 1,87 | 2,13 | 2,43 | 2,77 | 3,18 | 3,66 | 4,20 | 4,82 | 5,60 | 6,24 |
| 34 | 1,94 | 2,21 | 2,53 | 2,90 | 3,33 | 3,84 | 4,42 | 5,08 | 5,92 | 6,65 |
| 36 | 2,02 | 2,30 | 2,63 | 3,02 | 3,48 | 4,02 | 4,63 | 5,33 | 6,23 | 7,02 |
| 38 | 2,09 | 2,38 | 2,73 | 3,14 | 3,62 | 4,20 | 4,84 | 5,58 | 6,60 | 7,43 |
| 40 | 2,16 | 2,47 | 2,83 | 3,26 | 3,77 | 4,38 | 5,05 | 5,83 | 6,91 | 7,84 |
| 45 | 2,33 | 2,67 | 3,08 | 3,53 | 4,12 | 4,78 | 5,55 | 6,45 | 7,72 | 8,80 |
| 50 | 2,50 | 2,88 | 3,32 | 3,80 | 4,47 | 5,18 | 6,05 | 7,07 | 8,52 | 9,90 |
| 55 | 2,66 | 3,07 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,58 | 6,55 | 7,69 | 9,40 | 10,80 |
| 60 | 2,83 | 3,27 | 3,79 | 4,34 | 5,16 | 5,98 | 7,05 | 8,31 | 10,20 | 11,80 |
| 65 | 2,99 | 3,46 | 4,02 | 4,61 | 5,50 | 6,38 | 7,55 | 8,93 | 11,00 | 12,70 |
| 70 | 3,14 | 3,65 | 4,25 | 4,88 | 5,83 | 6,78 | 8,05 | 9,55 | 11,70 | 13,70 |
| 75 | 3,3 | 3,84 | 4,48 | 5,15 | 6,16 | 7,18 | 8,55 | 10,17 | 12,50 | 14,70 |
| 80 | 3,45 | 4,02 | 4,70 | 5,42 | 6,49 | 7,58 | 9,06 | 10,79 | 13,40 | l5,70 |
| 85 | 3,60 | 4,20 | 4,92 | 5,69 | 6,82 | 7,98 | 9,57 | 11,41 | 14,20 | 16,80 |
| 90 | 3,75 | 4,38 | 5,14 | 5,96 | 7,15 | 8,38 | 10,08 | 12,04 | 14,90 | 17,70 |
| 95 | 3,90 | 4,56 | 5,36 | 6,23 | 7,48 | 8,78 | 10,59 | 12,67 | 15,60 | 18,60 |
| 100 | 4,05 | 4,74 | 5,58 | 6,50 | 7,81 | 9,18 | 11,10 | 13,30 | 16,50 | 19,60 |
| 105 | 4,20 | 4,92 | 5,80 | 6,77 | 8,14 | 9,58 | 11,61 | 13,93 | 17,20 | 20,60 |
| 110 | 4,35 | 5,10 | 6,02 | 7,04 | 8,47 | 9,99 | 12,12 | 14,56 | 18,00 | 21,60 |
| 115 | 4,50 | 5,28 | 6,24 | 7,31 | 8,80 | 10,40 | 12,63 | 15,19 | 18,80 | 22,60 |
| 120 | 4,65 | 5,46 | 6,46 | 7,58 | 9,13 | 10,81 | 13,14 | 15,87 | 19,50 | 23,60 |
| 125 | 4,80 | 5,64 | 6,68 | 7,85 | 9,46 | 11,22 | 13,65 | 16,45 | 20,20 | 24,60 |
| 130 | 4,95 | 5,82 | 6,90 | 8,12 | 9,79 | 11,63 | 14,16 | 17,08 | 21,00 | 25,50 |
| 135 | 5,10 | 6,00 | 7,12 | 8,39 | 10,12 | 12,04 | 14,67 | 17,71 | 21,90 | 26,50 |
| 140 | 5,25 | 6,18 | 7,34 | 8,66 | 10,45 | 12,45 | 15,18 | 18,34 | 22,70 | 27,50 |
| 145 | 5,39 | 6,36 | 7,56 | 8,93 | 10,77 | 12,86 | 15,69 | 18,97 | 23,40 | 28,40 |
| 150 | 5,53 | 6,54 | 7,78 | 9,20 | 11,09 | 13,27 | 16,20 | 19,60 | 24,20 | 29,40 |
| 155 | 5,67 | 6,72 | 8,00 | 9,47 | 11,41 | 13,68 | 16,71 | 20,23 | 25,00 | 30,40 |
| 160 | 5,81 | 6,90 | 8,22 | 9,74 | 11,73 | 14,09 | 17,22 | 20,86 | 25,60 | 31,30 |
| 165 | 5,95 | 7,07 | 8,44 | 10,01 | 12,05 | 14,50 | 17,73 | 21,49 | 26,40 | 32,50 |
| 170 | 6,09 | 7,23 | 8,66 | 10,28 | 12,37 | 14,91 | 18,24 | 22,12 | 27,10 | 33,60 |
| 175 | 6,23 | 7,39 | 8,88 | 10,55 | 12,69 | 15,32 | 18,75 | 22,75 | 27,90 | 34,70 |
| 180 | 6,37 | 7,55 | 9,10 | 10,82 | 13,01 | 15,73 | 19,26 | 23,38 | 28,50 | 35,40 |
| 185 | 6,50 | 7,71 | 9,32 | 11,09 | 13,33 | 16,14 | 19,77 | 24,01 | 29,40 | 36,60 |
| 190 | 6,63 | 7,87 | 9,54 | 11,36 | 13,65 | 16,55 | 20,28 | 24,64 | 30,10 | 37,60 |
| 200 | 6,89 | 8,19 | 9,96 | 11,90 | 14,30 | 17,40 | 21,30 | 25,90 | 31,80 | 39,50 |

## Приложение Б

## Значения коэффициентов  при  и любом числе N,

## а также при  и числе N > 200 [5, прил. 4]

| <0,015 | 0,200 | 0,068 | 0,301 | 0,29 | 0,526 | 0,98 | 0,959 | 4,4 | 2,352 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,015 | 0,202 | 0,070 | 0,304 | 0,30 | 0,534 | 1,00 | 0,969 | 4,5 | 2,386 |
| 0,016 | 0,205 | 0,072 | 0,307 | 0,31 | 0,542 | 1,05 | 0,995 | 4,6 | 2,421 |
| 0,017 | 0,207 | 0,074 | 0,309 | 0,32 | 0,550 | 1,10 | 1,021 | 4,7 | 2,456 |
| 0,018 | 0,210 | 0,076 | 0,312 | 0,33 | 0,558 | 1,15 | 1,046 | 4,8 | 2,490 |
| 0,019 | 0,212 | 0,078 | 0,315 | 0,34 | 0,565 | 1,20 | 1,071 | 4,9 | 2,524 |
| 0,020 | 0,215 | 0,080 | 0,318 | 0,35 | 0,573 | 1,25 | 1,096 | 5,0 | 2,558 |
| 0,021 | 0,217 | 0,082 | 0,320 | 0,36 | 0,580 | 1,30 | 1,120 | 5,1 | 2,592 |
| 0,022 | 0,219 | 0,084 | 0,323 | 0,37 | 0,588 | 1,35 | 1,144 | 5,2 | 2,626 |
| 0,023 | 0,222 | 0,086 | 0,326 | 0,38 | 0,595 | 1,40 | 1,168 | 5,3 | 2,660 |
| 0,024 | 0,224 | 0,088 | 0,328 | 0,39 | 0,602 | 1,45 | 1,191 | 5,4 | 2,693 |
| 0,025 | 0,226 | 0,090 | 0,331 | 0,40 | 0,610 | 1,50 | 1,215 | 5,5 | 2,726 |
| 0,026 | 0,228 | 0,092 | 0,333 | 0,41 | 0,617 | 1,55 | 1,238 | 5,6 | 2,760 |
| 0,027 | 0,230 | 0,094 | 0,336 | 0,42 | 0,624 | 1,60 | 1,261 | 5,7 | 2,793 |
| 0,028 | 0,233 | 0,096 | 0,338 | 0,43 | 0,631 | 1,65 | 1,283 | 5,8 | 2,826 |
| 0,029 | 0,235 | 0,098 | 0,341 | 0,44 | 0,638 | 1,70 | 1,306 | 5,9 | 2,858 |
| 0,030 | 0,237 | 0,100 | 0,343 | 0,45 | 0,645 | 1,75 | 1,328 | 6,0 | 2,891 |
| 0,031 | 0,239 | 0,105 | 0,349 | 0,46 | 0,652 | 1,80 | 1,350 | 6,1 | 2,924 |
| 0,032 | 0,241 | 0,110 | 0,355 | 0,47 | 0,658 | 1,85 | 1,372 | 6,2 | 2,956 |
| 0,033 | 0,243 | 0,115 | 0,361 | 0,48 | 0,665 | 1,90 | 1,394 | 6,3 | 2,989 |
| 0,034 | 0,245 | 0,120 | 0,367 | 0,49 | 0,672 | 1,95 | 1,416 | 6,4 | 3,021 |
| 0,035 | 0,247 | 0,125 | 0,373 | 0,50 | 0,678 | 2,00 | 1,437 | 6,5 | 3,053 |
| 0,036 | 0,249 | 0,130 | 0,378 | 0,52 | 0,692 | 2,1 | 1,479 | 6,6 | 3,085 |
| 0,037 | 0,250 | 0,135 | 0,384 | 0,54 | 0,704 | 2,2 | 1,521 | 6,7 | 3,117 |
| 0,038 | 0,252 | 0,140 | 0,389 | 0,56 | 0,717 | 2,3 | 1,563 | 6,8 | 3,149 |
| 0,039 | 0,254 | 0,145 | 0,394 | 0,58 | 0,730 | 2,4 | 1,604 | 6,9 | 3,181 |
| 0,040 | 0,256 | 0,150 | 0,399 | 0,60 | 0,742 | 2,5 | 1,644 | 7,0 | 3,212 |
| 0,041 | 0,258 | 0,155 | 0,405 | 0,62 | 0,755 | 2,6 | 1,684 | 7,1 | 3,244 |
| 0,042 | 0,259 | 0,160 | 0,410 | 0,64 | 0,767 | 2,7 | 1,724 | 7,2 | 3,275 |
| 0,043 | 0,261 | 0,165 | 0,415 | 0,66 | 0,779 | 2,8 | 1,763 | 7,3 | 3,307 |
| 0,044 | 0,263 | 0,170 | 0,420 | 0,68 | 0,791 | 2,9 | 1,802 | 7,4 | 3,338 |
| 0,045 | 0,265 | 0,175 | 0,425 | 0,70 | 0,803 | 3,0 | 1,840 | 7,5 | 3,369 |
| 0,046 | 0,266 | 0,180 | 0,430 | 0,72 | 0,815 | 3,1 | 1,879 | 7,6 | 3,400 |
| 0,047 | 0,268 | 0,185 | 0,435 | 0,74 | 0,826 | 3,2 | 1,917 | 7,7 | 3,431 |
| 0,048 | 0,270 | 0,190 | 0,439 | 0,76 | 0,838 | 3,3 | 1,954 | 7,8 | 3,462 |
| 0,049 | 0,271 | 0,195 | 0,444 | 0,78 | 0,849 | 3,4 | 1,991 | 7,9 | 3,493 |
| 0,050 | 0,273 | 0,20 | 0,449 | 0,80 | 0,860 | 3,5 | 2,029 | 8,0 | 3,524 |
| 0,052 | 0,276 | 0,21 | 0,458 | 0,82 | 0,872 | 3,6 | 2,065 | 8,1 | 3,555 |
| 0,054 | 0,280 | 0,22 | 0,467 | 0,84 | 0,883 | 3,7 | 2,102 | 8,2 | 3,585 |
| 0,056 | 0,283 | 0,23 | 0,476 | 0,86 | 0,894 | 3,8 | 2,138 | 8,3 | 3,616 |
| 0,058 | 0,286 | 0,24 | 0,485 | 0,88 | 0,905 | 3,9 | 2,174 | 8,4 | 3,646 |
| 0,060 | 0,289 | 0,25 | 0,493 | 0,90 | 0,916 | 4,0 | 2,210 | 8,5 | 3,677 |
| 0,062 | 0,292 | 0,26 | 0,502 | 0,92 | 0,927 | 4,1 | 2,246 | 8,6 | 3,707 |
| 0,064 | 0,295 | 0,27 | 0,510 | 0,94 | 0,937 | 4,2 | 2,281 | 8,7 | 3,738 |
| 0,065 | 0,298 | 0,28 | 0,518 | 0,96 | 0,948 | 4,3 | 2,317 | 8,8 | 3,768 |

Продолжение прил. Б

| 8,9 | 3,798 | 17,6 | 6,254 | 38,5 | 11,56 | 76 | 20,41 | 150 | 37,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,0 | 3,828 | 17,8 | 6,308 | 39,0 | 11,68 | 77 | 20,64 | 152 | 37,66 |
| 9,1 | 3,858 | 18,0 | 6,362 | 39,5 | 11,80 | 78 | 20,87 | 154 | 38,11 |
| 9,2 | 3,888 | 18,2 | 6,415 | 40,0 | 11,92 | 79 | 21,10 | 156 | 38,56 |
| 9,3 | 3,918 | 18,4 | 6,469 | 40,5 | 12,04 | 80 | 21,33 | 158 | 39,01 |
| 9,4 | 3,948 | 18,6 | 6,522 | 41,0 | 12,16 | 81 | 21,56 | 160 | 39,46 |
| 9,5 | 3,978 | 18,8 | 6,575 | 41,5 | 12,28 | 82 | 21,69 | 162 | 39,91 |
| 9,6 | 4,008 | 19,0 | 6,629 | 42,0 | 12,41 | 83 | 22,02 | 164 | 40,35 |
| 9,7 | 4,037 | 19,2 | 6,682 | 42,5 | 12,53 | 84 | 22,25 | 166 | 40,80 |
| 9,8 | 4,067 | 19,4 | 6,734 | 43,0 | 12,65 | 85 | 22,48 | 168 | 41,25 |
| 9,9 | 4,097 | 19,6 | 6,788 | 43,5 | 12,77 | 86 | 22,71 | 170 | 41,70 |
| 10,0 | 4,126 | 19,8 | 6,840 | 44,0 | 12,89 | 87 | 22,94 | 172 | 42,15 |
| 10,2 | 4,185 | 20,0 | 6,893 | 44,5 | 13,01 | 88 | 23,17 | 174 | 42,60 |
| 10,4 | 4,244 | 20,5 | 7,025 | 45,0 | 13,13 | 89 | 23,39 | 176 | 43,05 |
| 10,6 | 4,302 | 21,0 | 7,156 | 45,5 | 13,25 | 90 | 23,62 | 178 | 43,50 |
| 10,8 | 4,361 | 21,5 | 7,287 | 46,0 | 13,37 | 91 | 23,85 | 180 | 43,95 |
| 11,0 | 4,419 | 22,0 | 7,417 | 46,5 | 13,49 | 92 | 24,08 | 182 | 44,40 |
| 11,2 | 4,477 | 22,5 | 7,547 | 47,0 | 13,61 | 93 | 24,31 | 184 | 44,84 |
| 11,4 | 4,534 | 23,0 | 7,677 | 47,5 | 13,73 | 94 | 24,54 | 186 | 45,29 |
| 11,6 | 4,592 | 23,5 | 7,806 | 48,0 | 13,85 | 95 | 24,77 | 188 | 45,74 |
| 11,8 | 4,649 | 24,0 | 7,935 | 48,5 | 13,97 | 96 | 24,99 | 190 | 46,19 |
| 12,0 | 4,707 | 24,5 | 8,064 | 49,0 | 14,09 | 97 | 25,22 | 192 | 46,64 |
| 12,2 | 4,764 | 25,0 | 8,192 | 49,5 | 14,20 | 98 | 25,45 | 194 | 47,09 |
| 12,4 | 4,820 | 25,5 | 8,320 | 50 | 14,32 | 99 | 25,68 | 196 | 47,54 |
| 12,6 | 4,877 | 26,0 | 8,447 | 51 | 14,56 | 100 | 25,91 | 198 | 47,99 |
| 12,8 | 4,934 | 26,5 | 8,575 | 52 | 14,80 | 102 | 26,36 | 200 | 48,43 |
| 13,0 | 4,990 | 27,0 | 8,701 | 53 | 15,04 | 104 | 26,82 | 205 | 49,49 |
| 13,2 | 5,047 | 27,5 | 8,828 | 54 | 15,27 | 106 | 27,27 | 210 | 50,59 |
| 13,4 | 5,103 | 28,0 | 8,955 | 55 | 15,51 | 108 | 27,72 | 215 | 51,70 |
| 13,6 | 5,159 | 28,5 | 9,081 | 56 | 15,74 | 110 | 28,18 | 220 | 52,80 |
| 13,8 | 5,215 | 29,0 | 9,207 | 57 | 15,98 | 112 | 28,63 | 225 | 53,90 |
| 14,0 | 5,270 | 29,5 | 9,332 | 58 | 16,22 | 114 | 29,09 | 230 | 55,00 |
| 14,2 | 5,326 | 30,0 | 9,457 | 59 | 16,45 | 116 | 29,54 | 235 | 56,10 |
| 14,4 | 5,382 | 30,5 | 9,583 | 60 | 16,69 | 118 | 29,89 | 240 | 57,19 |
| 14,6 | 5,437 | 31,0 | 9,707 | 61 | 16,92 | 120 | 30,44 | 245 | 58,29 |
| 14,8 | 5,492 | 31,5 | 9,832 | 62 | 17,15 | 122 | 30,90 | 250 | 59,38 |
| 15,0 | 5,547 | 32,0 | 9,957 | 63 | 17,39 | 124 | 31,35 | 255 | 60,48 |
| 15,2 | 5,602 | 32,5 | 10,08 | 64 | 17,62 | 126 | 31,80 | 260 | 61,57 |
| 15,4 | 5,657 | 33,0 | 10,20 | 65 | 17,85 | 128 | 32,25 | 265 | 62,66 |
| 15,6 | 5,712 | 33,5 | 10,33 | 66 | 18,09 | 130 | 32,70 | 270 | 63,75 |
| 15,8 | 5,767 | 34,0 | 10,45 | 67 | 18,32 | 132 | 33,15 | 275 | 64,85 |
| 16,0 | 5,821 | 34,5 | 10,58 | 68 | 18,55 | 134 | 33,60 | 280 | 65,94 |
| 16,2 | 5,876 | 35,0 | 10,70 | 69 | 18,79 | 136 | 34,06 | 285 | 67,03 |
| 16,4 | 5,930 | 35,5 | 10,82 | 70 | 19,02 | 138 | 34,51 | 290 | 68,12 |
| 16,6 | 5,984 | 36,0 | 10,94 | 71 | 19,25 | 140 | 34,96 | 295 | 69,20 |
| 16,8 | 6,039 | 36,5 | 11,07 | 72 | 19,48 | 142 | 35,41 | 300 | 70,29 |
| 17,0 | 6,093 | 37,0 | 11,19 | 73 | 19,71 | 144 | 35,86 | 305 | 71,38 |
| 17,2 | 6,147 | 37,5 | 11,31 | 74 | 19,94 | 146 | 36,31 | 310 | 72,46 |
| 17,4 | 6,201 | 38,0 | 11,43 | 75 | 20,18 | 148 | 36,76 | 315 | 73,55 |

## Приложение В

## Скорости движения воды , м/с, (числитель) и удельные потери напора

## в трубах , мм/м, (знаменатель) с учетом зарастания [3, прил. 5]

| Расход воды, л/с | Условный диаметр, мм Наружный диаметр *, мм |
| --- | --- |
|  | 15 21,3 | 20 26,8 | 25 33,5 | 32 42,3 | 40 48,0 | 50 60,0 | 65 76,0 | 80 89,0 | 100 108,0 | 125 133,0 | 150 159,0 |
| 0,1 | 0,87 294,8 | 0,42 38,1 | 0,24 8,5 | 0,13 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0,15 | 1,31 663,2 | 0,63 87,2 | 0,36 20,25 | 0,19 3,43 | 0,14 1,56 | – | – | – | – | – | – |
| 0,2 | 1,74 1179,1 | 0,84 154,9 | 0,48 36 | 0,25 6,1 | 0,19 2,76 | 0,11 0,61 | – | – | – | – | – |
| 0,25 | 2,18 1842,3 | 1,05 242,1 | 0,6 56,25 | 0,32 9,5 | 0,24 4,31 | 0,14 0,96 | – | – | – | – | – |
| 0,3 | – | 1,26 338,7 | 0,72 81 | 0,38 13,1 | 0,28 6,21 | 0,16 1,38 | – | – | – | – | – |
| 0,4 | – | 1,68 619,9 | 0,96 144 | 0,51 22,4 | 0,38 11,04 | 0,22 2,45 | – | – | – | – | – |
| 0,5 | – | 2,1 968,6 | 1,19 225 | 0,63 38,1 | 0,47 17,25 | 0,27 3,8 | – | – | – | – | – |
| 0,6 | – | 2,52 1443,1 | 1,43 324 | 0,76 54,9 | 0,57 24,85 | 0,32 5,52 | – | – | – | – | – |
| 0,7 | – | – | 1,67 417,2 | 0,89 74,7 | 0,66 33,82 | 0,38 7,51 | 0,23 1,94 | 0,16 0,69 | – | – | – |
| 0,8 | – | – | 1,91 545 | 1,01 97,6 | 0,76 44,17 | 0,43 9,81 | 0,26 2,53 | 0,18 0,9 | 0,1 0,2 | – | – |
| 0,9 | – | – | 2,14 689,7 | 1,14 123,5 | 0,85 55,91 | 0,49 12,42 | 0,29 3,4 | 0,2 1,14 | 0,114 0,26 | – | – |
| 1 | – | – | 2,39 851,5 | 1,27 152,5 | 0,95 69,02 | 0,54 15,33 | 0,33 3,96 | 0,22 1,4 | 0,13 0,32 | – | – |
| 1,5 | – | – | – | 1,9 343,2 | 1,42 155,29 | 0,81 34,5 | 0,49 8,9 | 0,33 3,16 | 0,19 0,71 | – | – |
| 2 | – | – | – | – | 1,89 276,01 | 1,08 61,32 | 0,65 15,82 | 0,45 5,62 | 0,254 1,27 | – | – |
| 2,5 | – | – | – | – | 2,4 431,4 | 1,35 95,81 | 0,82 24,73 | 0,56 8,78 | 0,32 1,98 | 0,2 0,58 | 0,14 0,22 |
| 3 | – | – | – | – | – | 1,62 137,97 | 0,98 35,6 | 0,67 12,64 | 0,38 2,85 | 0,24 0,83 | 0,17 0,32 |
| 3,5 | – | – | – | – | – | 1,88 187,79 | 1,15 48,46 | 0,78 17,2 | 0,45 3,88 | 0,28 1,14 | 0,2 0,44 |
| 4 | – | – | – | – | – | 2,17 245,28 | 1,31 63,3 | 0,89 22,46 | 0,51 5,07 | 0,32 1,49 | 0,22 0,57 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 1,64 98 | 1,11 35,1 | 0,64 7,93 | 0,4 2,33 | 0,28 0,89 |
| 7 | – | – | – | – | – | – | 2,29 193,8 | 1,56 68,8 | 0,89 15,5 | 0,56 4,57 | 0,39 1,75 |

* В соответствии с [1, табл. 4.1] в системах горячего водоснабжения применяются трубы:

а) стальные водогазопроводные условным диаметром  10-50 мм;

б) электросварные условным диаметром 65-500 мм.

## Приложение Г

## Фрагмент плана типового этажа

## Приложение Д

## Фрагмент плана подвала

## Приложение Е

## Фрагмент аксонометрической схемы системы

## горячего водоснабжения

## Приложение Ж

## План жилого микрорайона

## Приложение И

## Параллельная схема подключения подогревателя