УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

для студентов заочного отделения

специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение,

вентиляция и охрана воздушного бассейна»

для самостоятельной практической подготовки

по дисциплине «Отопление»

Вместо выполнения контрольной работы по дисциплине «Отопление» Вы должны самостоятельно освоить темы для практического изучения и научиться выполнять задания, приведенные в данных учебно-методических материалах.

Во время летней сессии для сдачи экзамена по дисциплине вам необходимо будет выполнить контрольные задания, согласно варианта, а также ответить на вопросы к экзамену по дисциплине «Отопление», приведенные в учебно-методических материалах.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

На практических занятиях предусмотрено решение вопроса определения теплопотерь через полы на грунте и заглублённую часть стен трёх-четырёх помещений общей площадью не менее 200 м2.

Необходимо дать краткое описание помещений (характеристика основных конструкций, площадь и т.п.); климатологических данных местности (расчётная температура воздуха для отопления); расчётных температур воздуха в помещениях, согласно заданного варианта.

Представить результаты:

- определения термических сопротивлений полов на грунте в соответствии с рассматриваемой зоной;

- определения теплопотерь через полы на грунте и заглубленную часть стен.

Рисунок 1 – Конструкция пола: а) на грунте; б) на лагах.

Рисунок 2 – План и разрез помещений.

Таблица – Исходные данные

| № варианта | Размеры помещений, м |  |  |  |  |  |  | Конструкция пола | Температура воздуха tв, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f | h |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 7,1 | 1,7 | на грунте | 16 |
| 2 | 3,3 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 8,3 | 1,8 | на лагах | 17 |
| 3 | 3,5 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 8,5 | 1,9 | на грунте | 18 |
| 4 | 3,7 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 9,2 | 2,0 | на лагах | 19 |
| 5 | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 10,6 | 2,1 | на грунте | 20 |
| 6 | 4,1 | 2,3 | 2,1 | 4,6 | 2,6 | 11,4 | 2,2 | на лагах | 21 |
| 7 | 4,3 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 7,8 | 1,6 | на грунте | 22 |
| 8 | 4,5 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 9,6 | 1,7 | на лагах | 19 |
| 9 | 4,7 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 8,2 | 1,8 | на грунте | 18 |
| 10 | 4,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 5,2 | 10,4 | 1,9 | на лагах | 17 |
| 11 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | 3,5 | 5,0 | 11,6 | 2,0 | на грунте | 16 |
| 12 | 3,4 | 2,9 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 7,7 | 2,1 | на лагах | 22 |
| 13 | 3,6 | 3,0 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 9,1 | 2,2 | на грунте | 15 |
| 14 | 3,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 8,6 | 1,6 | на лагах | 18 |
| 15 | 4,0 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 4,8 | 10,8 | 1,7 | на грунте | 16 |
| 16 | 4,2 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 3,1 | 11,1 | 1,8 | на лагах | 17 |
| 17 | 4,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 7,2 | 2,1 | на грунте | 19 |
| 18 | 4,6 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,1 | 9,3 | 2,2 | на лагах | 20 |
| 19 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 8,8 | 1,6 | на грунте | 22 |
| 20 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 10,7 | 1,8 | на лагах | 16 |
| 21 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 4,7 | 4,5 | 11,9 | 1,9 | на грунте | 18 |
| 22 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 5,0 | 5,2 | 12,8 | 2,0 | на лагах | 15 |
| 23 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 3,6 | 3,3 | 9,8 | 2,1 | на грунте | 20 |
| 24 | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | 8,5 | 1,6 | на лагах | 18 |
| 25 | 3,9 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 4,4 | 10,6 | 1,7 | на грунте | 17 |
| 26 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 4,8 | 2,2 | 11,8 | 2,2 | на лагах | 19 |
| 27 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | 5,2 | 6,5 | 13,3 | 1,6 | на грунте | 16 |
| 28 | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 5,1 | 5,8 | 12,5 | 1,8 | на лагах | 17 |
| 29 | 4,7 | 2,7 | 2,1 | 5,4 | 4,7 | 12,0 | 2,0 | на грунте | 18 |
| 30 | 4,9 | 2,6 | 2,2 | 4,2 | 1,6 | 8,0 | 2,1 | на лагах | 15 |
| 31 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 9,0 | 2,2 | на грунте | 20 |
| 32 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 4,2 | 4,2 | 10,0 | 1,6 | на лагах | 21 |
| 33 | 3,6 | 2,3 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 11,0 | 1,7 | на грунте | 22 |
| 34 | 3,8 | 2,2 | 2,1 | 5,5 | 4,5 | 12,0 | 1,8 | на лагах | 18 |
| 35 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 4,8 | 6,2 | 13,0 | 2,1 | на грунте | 16 |
| 36 | 4,2 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 7,0 | 14,0 | 2,2 | на лагах | 19 |
| 37 | 4,4 | 1,9 | 2,4 | 4,8 | 4,2 | 12,4 | 2,0 | на грунте | 17 |
| 38 | 4,6 | 1,8 | 2,5 | 7,2 | 3,2 | 14,8 | 2,1 | на лагах | 21 |
| 39 | 4,8 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 3,8 | 10,5 | 1,6 | на грунте | 15 |
| 40 | 3,9 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 4,4 | 11,4 | 1,7 | на лагах | 16 |
| 41 | 4,0 | 2,0 | 1,7 | 7,0 | 8,0 | 16,2 | 1,9 | на грунте | 20 |
| 42 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 6,8 | 4,8 | 14,8 | 2,0 | на лагах | 22 |
| 43 | 3,5 | 2,2 | 1,9 | 4,4 | 4,6 | 12,8 | 2,1 | на грунте | 18 |
| 44 | 4,0 | 2,3 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,7 | 1,9 | на лагах | 16 |
| 45 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 4,6 | 4,0 | 10,4 | 1,8 | на грунте | 14 |
| 46 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 6,7 | 4,5 | 14,7 | 2,1 | на лагах | 12 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 6,5 | 3,3 | 13,3 | 2,2 | на грунте | 16 |
| 48 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 3,5 | 4,5 | 12,2 | 1,6 | на лагах | 17 |
| 49 | 4,7 | 2,8 | 2,2 | 3,3 | 4,3 | 11,0 | 1,7 | на грунте | 14 |
| 50 | 4,5 | 2,9 | 2,3 | 7,8 | 5,6 | 15,8 | 1,9 | на лагах | 13 |
| 51 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 3,8 | 14,0 | 2,0 | на грунте | 12 |
| 52 | 4,1 | 2,8 | 2,1 | 6,7 | 2,5 | 13,0 | 2,2 | на лагах | 18 |
| 53 | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 5,0 | 5,3 | 12,0 | 2,0 | на грунте | 20 |
| 54 | 3,7 | 2,4 | 2,3 | 4,6 | 4,2 | 11,0 | 2,1 | на лагах | 19 |
| 55 | 3,6 | 2,2 | 2,4 | 4,8 | 3,4 | 10,0 | 1,7 | на грунте | 18 |
| 56 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 9,0 | 1,8 | на лагах | 17 |
| 57 | 3,4 | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 1,5 | 8,0 | 1,9 | на грунте | 16 |
| 58 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 3,7 | 1,4 | 8,9 | 2,0 | на лагах | 15 |
| 59 | 3,2 | 3,0 | 1,7 | 5,8 | 1,8 | 10,7 | 2,1 | на грунте | 14 |
| 60 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 6,0 | 3,6 | 12,8 | 2,2 | на лагах | 12 |
| 61 | 3,9 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 9,2 | 2,2 | на лагах | 16 |
| 62 | 4,3 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 10,8 | 2,3 | на грунте | 17 |
| 63 | 4,6 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 11,1 | 2,5 | на лагах | 18 |
| 64 | 4,8 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 12,0 | 2,6 | на грунте | 19 |
| 65 | 5,1 | 2,9 | 2,6 | 4,9 | 2,3 | 13,8 | 2,7 | на лагах | 20 |
| 66 | 5,3 | 3,0 | 2,7 | 6,0 | 3,4 | 14,8 | 2,9 | на грунте | 21 |
| 67 | 5,6 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 10,1 | 2,1 | на лагах | 22 |
| 68 | 5,9 | 3,3 | 3,0 | 2,3 | 4,6 | 12,5 | 2,2 | на грунте | 19 |
| 69 | 6,1 | 3,4 | 3,1 | 1,8 | 3,4 | 10,7 | 2,3 | на лагах | 18 |
| 70 | 6,4 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 6,8 | 13,5 | 2,5 | на грунте | 17 |
| 71 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,6 | 6,5 | 15,1 | 2,6 | на лагах | 16 |
| 72 | 4,4 | 3,8 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 10,0 | 2,7 | на грунте | 22 |
| 73 | 4,7 | 3,9 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 11,8 | 2,9 | на лагах | 15 |
| 74 | 4,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 11,2 | 2,1 | на грунте | 18 |
| 75 | 5,2 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 6,2 | 14,0 | 2,2 | на лагах | 16 |
| 76 | 5,5 | 2,6 | 2,6 | 7,2 | 4,0 | 14,4 | 2,3 | на грунте | 17 |
| 77 | 5,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 9,4 | 2,7 | на лагах | 19 |
| 78 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,0 | 12,1 | 2,9 | на грунте | 20 |
| 79 | 6,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 2,9 | 11,4 | 2,1 | на лагах | 22 |
| 80 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 5,2 | 13,9 | 2,3 | на грунте | 16 |
| 81 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 6,1 | 5,9 | 15,5 | 2,5 | на лагах | 18 |
| 82 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 6,5 | 6,8 | 16,6 | 2,6 | на грунте | 15 |
| 83 | 4,6 | 3,5 | 3,0 | 4,7 | 4,3 | 12,7 | 2,7 | на лагах | 20 |
| 84 | 4,8 | 3,6 | 3,1 | 2,0 | 4,2 | 11,1 | 2,1 | на грунте | 18 |
| 85 | 5,1 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 5,7 | 13,8 | 2,2 | на лагах | 17 |
| 86 | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 6,2 | 2,9 | 15,3 | 2,9 | на грунте | 19 |
| 87 | 5,6 | 3,8 | 2,1 | 6,8 | 8,5 | 17,3 | 2,1 | на лагах | 16 |
| 88 | 5,9 | 3,6 | 2,6 | 6,6 | 7,5 | 16,3 | 2,3 | на грунте | 17 |
| 89 | 6,1 | 3,5 | 2,7 | 7,0 | 6,1 | 15,6 | 2,6 | на лагах | 18 |
| 90 | 6,4 | 3,4 | 2,9 | 5,5 | 2,1 | 10,4 | 2,7 | на грунте | 15 |
| 91 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 4,6 | 4,6 | 11,7 | 2,9 | на лагах | 20 |
| 92 | 4,4 | 3,1 | 3,1 | 5,5 | 5,5 | 13,0 | 2,1 | на грунте | 21 |
| 93 | 4,7 | 3,0 | 2,6 | 4,8 | 5,2 | 14,3 | 2,2 | на лагах | 22 |
| 94 | 4,9 | 2,9 | 2,7 | 7,2 | 5,9 | 15,6 | 2,3 | на грунте | 18 |
| 95 | 5,2 | 2,7 | 2,9 | 6,2 | 8,1 | 16,9 | 2,7 | на лагах | 16 |
| 96 | 5,5 | 2,6 | 3,0 | 4,6 | 9,1 | 18,2 | 2,9 | на грунте | 19 |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 5,7 | 2,5 | 3,1 | 6,2 | 5,5 | 16,1 | 2,6 | на лагах | 17 |
| 98 | 6,0 | 2,3 | 3,3 | 9,4 | 4,2 | 19,2 | 2,7 | на грунте | 21 |
| 99 | 6,2 | 2,2 | 2,5 | 4,3 | 4,9 | 13,7 | 2,1 | на лагах | 15 |
| 100 | 5,1 | 2,5 | 2,1 | 4,2 | 5,7 | 14,8 | 2,2 | на грунте | 16 |
| 101 | 5,2 | 2,6 | 2,2 | 9,1 | 10,4 | 21,1 | 2,5 | на лагах | 20 |
| 102 | 3,9 | 2,7 | 2,3 | 8,8 | 6,2 | 19,2 | 2,6 | на грунте | 22 |
| 103 | 4,6 | 2,9 | 2,5 | 5,7 | 6,0 | 16,6 | 2,7 | на лагах | 18 |
| 104 | 5,2 | 3,0 | 2,6 | 5,2 | 3,9 | 12,6 | 2,5 | на грунте | 16 |
| 105 | 4,9 | 3,1 | 2,6 | 6,0 | 5,2 | 13,5 | 2,3 | на лагах | 14 |
| 106 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 8,7 | 5,9 | 19,1 | 2,7 | на грунте | 12 |
| 107 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 8,5 | 4,3 | 17,3 | 2,9 | на лагах | 16 |
| 108 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 4,6 | 5,9 | 15,9 | 2,1 | на грунте | 17 |
| 109 | 6,1 | 3,6 | 2,9 | 4,3 | 5,6 | 14,3 | 2,2 | на лагах | 14 |
| 110 | 5,9 | 3,8 | 3,0 | 10,1 | 7,3 | 20,5 | 2,5 | на грунте | 13 |
| 111 | 5,6 | 3,9 | 2,6 | 4,7 | 4,9 | 18,2 | 2,6 | на лагах | 12 |
| 112 | 5,3 | 3,6 | 2,7 | 8,7 | 3,3 | 16,9 | 2,9 | на грунте | 18 |
| 113 | 5,1 | 3,4 | 2,9 | 6,5 | 6,9 | 15,6 | 2,6 | на лагах | 20 |
| 114 | 4,8 | 3,1 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 14,3 | 2,7 | на грунте | 19 |
| 115 | 4,7 | 2,9 | 3,1 | 6,2 | 4,4 | 13,0 | 2,2 | на лагах | 18 |
| 116 | 4,6 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 11,7 | 2,3 | на грунте | 17 |
| 117 | 4,4 | 2,3 | 2,5 | 4,6 | 2,0 | 10,4 | 2,5 | на лагах | 16 |
| 118 | 4,3 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 1,8 | 11,6 | 2,6 | на грунте | 15 |
| 119 | 4,2 | 3,9 | 2,2 | 7,5 | 2,3 | 13,9 | 2,7 | на лагах | 14 |
| 120 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 7,8 | 4,7 | 16,6 | 2,9 | на грунте | 12 |
| 121 | 5,8 | 4,1 | 2,7 | 4,9 | 5,1 | 18,9 | 2,7 | на лагах | 14 |
| 122 | 5,5 | 3,8 | 2,8 | 9,0 | 3,4 | 17,6 | 3,0 | на грунте | 18 |
| 123 | 5,3 | 3,5 | 3,0 | 6,8 | 7,2 | 16,2 | 2,7 | на лагах | 20 |
| 124 | 5,0 | 3,2 | 3,1 | 6,2 | 5,7 | 14,9 | 2,8 | на грунте | 19 |
| 125 | 4,9 | 3,0 | 3,2 | 6,5 | 4,6 | 13,5 | 2,3 | на лагах | 18 |
| 126 | 4,7 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 12,2 | 2,4 | на грунте | 17 |
| 127 | 4,6 | 2,4 | 2,6 | 4,7 | 2,0 | 10,8 | 2,6 | на лагах | 16 |
| 128 | 4,5 | 2,2 | 2,2 | 5,0 | 1,9 | 12,0 | 2,7 | на грунте | 15 |
| 129 | 4,3 | 4,1 | 2,3 | 7,8 | 2,4 | 14,4 | 2,8 | на лагах | 14 |
| 130 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 8,1 | 4,9 | 17,3 | 3,0 | на грунте | 12 |

Пример расчёта

Определим потери теплоты через полы и заглублённую часть стен углового помещения, показанного на рисунке 3. В помещении необходимо обеспечивать температуру воздуха tв = 20 °С. Здание расположено в г. Витебске.

Конструкцию пола принимаем по рисунку 1. Рассмотрим два случая: помещение с полами на грунте и на лагах.

Рисунок 3 – План и разрез помещения.

В соответствии с заданными линейными размерами помещения, вычерчиваем в масштабе план и разрез помещения и затем разбиваем заглублённую часть стен и полы на грунте на зоны, представляющие собой полосы шириной 2 м, причём отсчёт ширины первой зоны начинаем от уровня земли и продолжаем вниз по внутренним поверхностям наружных стен до стыков подземных частей стен с полом и далее по поверхности пола к центру. Как правило, необходимо определить положение четырёх зон – I, II, III и оставшейся части пола. При наличии в наружной стене окон, выходящих в приямки, площадь, занимаемую фрагментом стены и окном, выходящими в приямки, из площади зоны необходимо вычесть [1].

Площадь пола измеряем между осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен. При определении площади первой зоны следует помнить, что площадь участка пола первой зоны, – квадрата, – примыкающего к наружному углу, в расчёте необходимо учитывать дважды [1].

Сопротивление теплопередаче заглублённых стен и полов на грунте определяем по следующим правилам [2], [3]:

а) полы на грунте и стены ниже уровня земли считаются неутепленными, если коэффициент теплопроводности всех их материальных слоёв l ≥ 1,2 Bт/(м∙°C), а термическое сопротивление теплопередаче такой неутеплённой конструкции принимается равным Rс, м2 °С/Вт:

2,1 для I зоны;

4,3 для II зоны;

8,6 для III зоны;

14,2 для оставшейся части пола.

б) для утепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли с утепляющими слоями толщинами di и коэффициентами теплопроводности li < 1,2 Вт/(м · °С) термическое сопротивление теплопередаче рассчитывают по формуле

Rh=Rc+iδiλi 				         (1)

в) для полов на лагах – по формуле

Rh=1,18Rc+iδiλi			         (2)

В случае расчета полов на грунте высота заглублённой части стены от уровня земли до уровня пола составляет 2,5 м (рисунок 3, разрез). Значит, первая зона шириной 2 м целиком лежит на заглублённой части стены, а вторая зона - и на заглублённой части стены, примыкающей к полу (полоса шириной 0,5 м, рисунок 3), и на полу (оставшиеся 1,5 м, рисунок 3, план).

Площадь I зоны составит 2⋅3,8⋅2,0+8,0⋅2.0=31,2 м2.

Площадь II зоны

- части, лежащей на стене 2⋅3,8⋅0,5+8,0⋅0,5=7,8 м2,

- пола на грунте 2⋅3,8⋅1,5+5,0⋅1.5=18,9 м2.

Площадь III зоны 2⋅2,0⋅2,3+1,0⋅2.0=11,2 м2.

Площадь IV зоны 0,3⋅1,0=0,3 м2.

Зная условия эксплуатации ограждений [4, табл. 4.2], по приложению А [4] определяем теплотехнические показатели материальных слоёв. Например, в условиях Б эксплуатации ограждений коэффициент теплопроводности бетона плотностью ρ = 2400 кг/м3 принимается равным 1,86 Вт/(м · °С), что превышает 1,2 Вт/(м · °С). Поэтому заглублённая часть стены считается неутеплённой.

Коэффициент теплопроводности асфальтобетона плотностью ρ = 2100 кг/м3 в тех же условиях составляет 1,05 Вт/(м · °С), что меньше 1,2 Вт/(м · °С). Значит, пол на грунте считаем утеплённым.

Термическое сопротивление теплопередаче

I зоны принято равным 2,1 м2 °С/Вт,

II зоны (части, лежащей на стене) 4,3 м2 °С/Вт,

II, III, IV зон полов на грунте рассчитывается по формуле 1:

RII=4,3+0,031,05=4,33 м2 °С/Вт,

RIII=8,6+0,031,05=8,63 м2 °С/Вт,

RIV=14,2+0,031,05=14,23 м2 °С/Вт.

Теплопотери через заглублённую часть стен и пол на грунте рассчитываются по формуле

Q=FIRI+FIIRII+FIIIRIII+FIVRIVtв−tн			(3)

где 	tв – температура воздуха в помещении, °С,

tн – расчётная зимняя температура наружного воздуха, принимаемая равной температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 в районе расположения здания, °С [4, табл. 4.3].

Для заданного углового помещения теплопотери через заглублённую часть стен и пол на грунте составят:

Q=31,22,1+7,84,3+18,94,33+11,28,63+0,314,2320−−25=1006 Вт.

При расчёте полов на лагах необходимо учитывать термическое сопротивление теплопередаче воздушной прослойки [4, прил. Б], высота которой принимается равной 70 мм. При положительной температуре в прослойке её термическое сопротивление согласно прил. Б [4] составит 0,174 м2 °С/Вт.

В качестве настила пола принимаем половую доску толщиной 25 мм из дуба, поперёк волокон [4, прил. А].

Термическое сопротивление теплопередаче II, III, IV зон полов на лагах рассчитывается по формуле (2):

RII=1,184,3+0,0250,23+0,174=5,41 м2 °С/Вт,

RIII=1,188,6+0,0250,23+0,174=10,48 м2 °С/Вт,

RIV=1,1814,2+0,0250,23+0,174=17,09 м2 °С/Вт.

Теплопотери через заглублённую часть стен и пол на лагах:

Q=31,22,1+7,84,3+18,95,41+11,210,48+0,317,0920−−25=956 Вт.

ЛИТЕРАТУРА

- Справочник проектировщика: внутренние санитарно-технические устройства: в 3 ч. / В.Н. Богословский [и др.]; под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. – М.: Стройиздат, 1990. – Ч. 1: Отопление. – 1990. – 344 с.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: СНБ 4.02.01-03. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2004.

- Отопление: Учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 700402 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / Сост. Е.И. Ногин, О.Н. Широкова. – Новополоцк: ПГУ, 2011.

- Строительная теплотехника: ТКП 45-2.04-43-2006*. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007.

Вопросы к экзамену по курсу «Отопление» для студентов специальности 1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» для студентов заочной формы обучения (8 семестр)

- Квартирные системы водяного отопления.

- Испытание систем водяного отопления.

- Пусковое регулирование систем водяного отопления.

- Эксплуатационное регулирование систем водяного отопления.

- Классификация систем парового отопления.

- Принципиальная схема системы парового отопления низкого давления.

- Принципиальная схема системы парового отопления высокого давления.

- Расчет паропроводов систем низкого давления.

- Подбор диаметров самотечных конденсатопроводов.

- Оборудование систем парового отопления (конденсатоотводчики).

- Оборудование систем парового отопление (гидравлические затворы).

- Испытание систем парового отопления.

- Преимущества и недостатки, область применения систем парового отопления.

- Система воздушного отопления.

- Схемы системы воздушного отопления.

- Количество и температура воздуха для отопления.

- Местное воздушное отопление. Отопительные агрегаты.

- Расчет подачи воздуха, нагретого в отопительном агрегате.

- Центральное воздушное отопление.

- Особенности расчета воздуховодов центрального воздушного отопления. Аэродинамический режим работы сети воздуховодов.

- Смесительные воздушно-тепловые завесы.

- Характеристика и классификация панельно-лучистого отопления.

- Конструктивные решения пенельно-лучистого отопления.

- Теплопотери через ограждения помещений при панельно-лучистом отоплении.

- Расчет теплопередачи вертикальных бетонных отопительных панелей.

- Расчет систем напольного отопления.

- Преимущества и недостатки, область применения панельно-лучистого отопления.

- Устройство и принцип действия отопительной печи.

- Классификация отопительных печей и дымовых труб.

- Подбор типовых конструкций отопительных печей, размещение печей в помещении.

- Основные противопожарные мероприятия при печном отоплении.

- Преимущества и недостатки, область применения печного отопления.

- Виды газового отопления. Газовые отопительные печи.

- Газовые нетеплоемкие отопительные приборы без отвода продуктов сгорания в дымоход.

- Отопление газовыми инфракрасными излучателями.

- Преимущества и недостатки, область применения газового отопления.

- Общие сведения и классификация систем электрического отопления.

- Электрическое аккумуляционное отопление.

- Электрические переносные отопительные приборы.

- Виды систем низкотемпературного отопления.

- Виды, свойства и температуры теплоносителей систем низкотемпературного отопления.

- Регулирование систем низкотемпературного отопления.

ЛИТЕРАТУРА

- Справочник проектировщика: внутренние санитарно-технические устройства: в 3 ч. / В.Н. Богословский [и др.]; под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. – М.: Стройиздат, 1990. – Ч. 1: Отопление. – 1990. – 344 с.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: СНБ 4.02.01-03. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2004.

- Отопление: Учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 700402 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / Сост. Е.И. Ногин, О.Н. Широкова. – Новополоцк: ПГУ, 2011.

- Строительная теплотехника: ТКП 45-2.04-43-2006*. – Мн.: Минстройархитектуры РБ, 2007.