ТЕМА12.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО

ОТОПЛЕНИЯ

12.1. Способы гидравлического расчета трубопроводов систем

водяного отопления

При расчете трубопроводов систем водяного отопления используются различные способы:

- удельной потери давления;

- характеристик сопротивления;

- динамических давлений;

- эквивалентных сопротивлений;

- приведенных длин.

Из курса «Механика жидкости и газа» известна формула для определения потери давления на участке трубопровода , Па:

,         (12.1)

где 	- безразмерный коэффициент сопротивления вследствие трения о внутреннюю поверхность стенки трубопровода;

- длина трубопровода, м;

- внутренний диаметр трубопровода, м;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассматриваемом участке трубопровода;

- скорость движения воды, м/с;

- плотность воды, кг/м3;

- потери давления по длине, Па;

- потери давления в местных сопротивлениях, Па.

Из формулы (12.1) следует, что величина удельной потери давления на трение , Па/м, определяется по формуле

.                                                 (12.2)

По формуле (12.2) составлены таблицы для гидравлического расчета стальных трубопроводов. Методика построения таблиц изложена [12]. При проведении гидравлических расчетов по способу удельной потери давления обычно используются таблицы [8]. Причем имеются таблицы для расчета стальных легких и обыкновенных труб по ГОСТ 3262 при мм. Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности стальных труб мм принята в соответствии с рекомендациями Всесоюзного теплотехнического института (ВТИ) и соответствует стальным трубам более года хранившимся на открытом складе.

В [5] имеются следующие таблицы: «Расчет трубопроводов водяного отопления при перепадах температуры воды в системе 95-70 оС и 105-70 оС» и «Расчет трубопроводов водяного отопления при перепадах температуры воды в системе 130-70 оС и 150-70 оС».

В приложении Л [1] приводятся также расчетные значения перепадов температуры воды в системе отопления 85-65 оС, 110-70 оС, 115-70 оС . При перепадах температур 85-65 оС, 110-70 оС следует пользоваться таблицами для перепадов температуры воды 95-70 оС и 105-70 оС [12]. При перепадах температуры 115-70 оС следует пользоваться таблицами для перепадов температур воды 130-70 оС, 150-70 оС.

Коэффициенты местных сопротивлений обычно определяются по таблицам. Причем имеются таблицы, в которых приводятся точные и приближенные их значения. Точные значения КМС используются при расчете гравитационных систем, типовом проектировании, расчете систем отопления уникальных зданий.

При расчете по способу характеристик сопротивления потери давления на участке трубопровода , Па, определяется по известной из курса «Механика жидкости и газа» формуле

,                                                     (12.3)

где	  - характеристика сопротивления рассматриваемого участка трубопровода, Па/(кг/с)2;

- расход воды на рассматриваемом участке трубопровода, кг/с.

Характеристика сопротивления рассматриваемого участка трубопровода ,Па/(кг/с)2, определяется по формуле

,                                            (12.4)

где 	- то же, что в формуле (12.1);

- удельное динамическое давление в рассматриваемом трубопроводе, т.е. динамическое давление, имеющее место в трубопроводе при движении по нему единицы расхода (кг/с) воды, Па/(кг/с)2.

Определение характеристик сопротивления по формуле (12.4) не представляется сложным, так как величины  и  приводятся для стальных труб в литературных источниках (например [8]) в зависимости от диаметра трубы и способа циркуляции (гравитационная или насосная) воды в системе.

Способ расчета по удельной потери давления более точен по сравнению со способом расчета по характеристикам сопротивления, так как при расчете по характеристикам сопротивления используются усредненные значения коэффициентов сопротивления вследствие трения о внутреннюю поверхность стенок трубы .  Способ расчета по удельной потери давления рекомендуется использовать при расчете систем с естественной циркуляцией воды, типовом проектировании и расчете систем отопления уникальных зданий.

Для гидравлического расчета полимерных и металлополимерных труб можно использовать таблицы, которые приведены в [9].

В случае применения медных, стеклянных и других труб, можно удельную потерю давления на трение определять по формуле (12.2). Для определения величины безразмерного коэффициента  можно рекомендовать следующие формулы

при числе Рейнольдса    - ,                            (12.5)

при   2300 <  <   - ,                                        (12.6)

при   <  <   -  ,                              (12.7)

при   - ,                                        (12.8)

где 	- внутренний диаметр трубопровода, мм;

- эквивалентная шероховатость внутренней поверхности стенки трубопровода, мм.

Формулы (12.5)÷(12.8) можно применять для определения безразмерного коэффициента  при расчете стальных, полимерных и металлополимерных труб.

12.2. Понятие о расчете систем водяного отопления по методу переменных перепадов температур воды на стояках (ветвях)

Существует метод расчета трубопроводных систем водяного отопления с постоянными перепадами температур воды на стояках (ветвях).

При этом методе перепады температур воды на стояках (ветвях) принимается одинаковым и равными перепаду температур в системе, если не учитывать охлаждение воды в трубопроводе, то есть:

(12.9)

где	- перепад температур воды соответственно на стояке и в системе отопления, оС.

Перепад температур воды в системе отопления определяется:

;                                              (12.10)

где	 - значения расчетных температур соответственно горячей и обратной воды в системе, оС .

При этом методе расчета расход воды на каждом расчетном участке , определяется по формуле

,                                            (12.11)

где	 – тепловая нагрузка на рассматриваемом участке, Вт.

с – массовая теплоемкость воды, ().

Таким образом, расходы воды на всех расчетных участках являются величинами известными. Принципиальным отличием метода расчета с переменными перепадами температур воды от метода расчета с постоянными перепадами температур воды является то, что расход воды на расчетных участках первоначально является неизвестным.

Понятие о расчете систем водяного отопления по методу перепадов температур воды получим из рассмотрения примера расчета части тупиковой однотрубной системы отопления с верхней разводкой, схема которая изображена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Схема части тупиковай однотрубной системы отопления с верхней разводкой

При расчете задаемся перепадом температур воды на наиболее удаленном от узла управления системы стояке 1 несколько большим перепада температур воды в системе, то есть:

(                                             (12.12)

Определяем расход воды в стояке 1:

,                                           (12.13)

где	 - тепловая нагрузка Ст 1, Вт.

с – массовая теплоемкость воды ();

Задаемся диаметром трубопроводов Ст 1, определяем характеристику сопротивления стояка 1,   по формуле

,                                         (12.14)

где	 ,, , – то же, что в формуле (12.1);

– то же, что в формуле (12.4).

Определяем потери давления в стояке 1 , Па, по формуле:

.                                        (12.15)

Используя принцип равенства потерь давления на участках трубопроводов соединенных параллельно, известный из курса «МЖГ», можно записать:

,                                         (12.16)

где	 - потери давления в стояке 2, Па.

Задаемся диаметром трубопроводов стояка 2 и определяем характеристику сопротивления:

.                              (12.17)

Определяем потери давления в стояке 2, Па,  по формуле

.                                 (12.18)

Определяем расход воды , в Ст 2

;                                    (12.19)

Определяем перепад температур воды на Ст 2,

,                                            (12.20)

где 	 - тепловая нагрузка Ст 2, Вт.

с – массовая теплоемкость воды ();

Определенный по выражению (12.20) перепад температур воды на Ст 2 может оказаться менее либо равен или более либо равен перепаду температур воды в системе . Отсюда и название метода расчета.

Далее, рассуждая аналогично, можно определить перепады температур воды на остальных стояках.

Преимуществами метода расчета с переменными перепадами температур является:

1. Не требуется монтажная регулировка системы отопления при ее пуске в работу, так как невязки по потерям давления в параллельно соединенных участках отсутствует.

2. Диаметр трубопроводов всех стояков принимается либо одинаковым , либо равными двум значениям, что способствует индустриализации монтажа системы.

3. При расчете по методу переменных перепадов используются большие перепады давления в системе отопления.

Пункт 6.29 [1] гласит: разность температур теплоносителя в стояках, ветвях системы водяного отопления при расчете систем с переменными разностями температур не должна отличаться более чем на 25%, но не более 8 от  расчетной разности температур.