ТЕМА12.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО

ОТОПЛЕНИЯ

12.1. Способы гидравлического расчета трубопроводов систем

водяного отопления

При расчете трубопроводов систем водяного отопления используются различные способы:

- удельной потери давления;

- характеристик сопротивления;

- динамических давлений;

- эквивалентных сопротивлений;

- приведенных длин.

Из курса «Механика жидкости и газа» известна формула для определения потери давления на участке трубопровода ΔР, Па:

ΔР=λdl+ζw22ρ=λdlw22ρ+ζw22ρ=Rl+Z=ΔPдл+ΔРм,         (12.1)

где 	λ- безразмерный коэффициент сопротивления вследствие трения о внутреннюю поверхность стенки трубопровода;

l- длина трубопровода, м;

d- внутренний диаметр трубопровода, м;

ζ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассматриваемом участке трубопровода;

w - скорость движения воды, м/с;

ρ- плотность воды, кг/м3;

Rl, ΔPдл - потери давления по длине, Па;

Z, ΔPм- потери давления в местных сопротивлениях, Па.

Из формулы (12.1) следует, что величина удельной потери давления на трение R, Па/м, определяется по формуле

R=λdw22ρ.                                                 (12.2)

По формуле (12.2) составлены таблицы для гидравлического расчета стальных трубопроводов. Методика построения таблиц изложена [12]. При проведении гидравлических расчетов по способу удельной потери давления обычно используются таблицы [8]. Причем имеются таблицы для расчета стальных легких и обыкновенных труб по ГОСТ 3262 при кш=0,2 мм. Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности стальных труб кш=0,2 мм принята в соответствии с рекомендациями Всесоюзного теплотехнического института (ВТИ) и соответствует стальным трубам более года хранившимся на открытом складе.

В [5] имеются следующие таблицы: «Расчет трубопроводов водяного отопления при перепадах температуры воды в системе 95-70 оС и 105-70 оС» и «Расчет трубопроводов водяного отопления при перепадах температуры воды в системе 130-70 оС и 150-70 оС».

В приложении Л [1] приводятся также расчетные значения перепадов температуры воды в системе отопления 85-65 оС, 110-70 оС, 115-70 оС . При перепадах температур 85-65 оС, 110-70 оС следует пользоваться таблицами для перепадов температуры воды 95-70 оС и 105-70 оС [12]. При перепадах температуры 115-70 оС следует пользоваться таблицами для перепадов температур воды 130-70 оС, 150-70 оС.

Коэффициенты местных сопротивлений обычно определяются по таблицам. Причем имеются таблицы, в которых приводятся точные и приближенные их значения. Точные значения КМС используются при расчете гравитационных систем, типовом проектировании, расчете систем отопления уникальных зданий.

При расчете по способу характеристик сопротивления потери давления на участке трубопровода ΔР, Па, определяется по известной из курса «Механика жидкости и газа» формуле

ΔР=S⋅G2,                                                     (12.3)

где	 S - характеристика сопротивления рассматриваемого участка трубопровода, Па/(кг/с)2;

G - расход воды на рассматриваемом участке трубопровода, кг/с.

Характеристика сопротивления рассматриваемого участка трубопровода S,Па/(кг/с)2, определяется по формуле

S=λdl+ζA,                                            (12.4)

где 	λ, d, l, ζ- то же, что в формуле (12.1);

A- удельное динамическое давление в рассматриваемом трубопроводе, т.е. динамическое давление, имеющее место в трубопроводе при движении по нему единицы расхода (кг/с) воды, Па/(кг/с)2.

Определение характеристик сопротивления по формуле (12.4) не представляется сложным, так как величины λd и A приводятся для стальных труб в литературных источниках (например [8]) в зависимости от диаметра трубы и способа циркуляции (гравитационная или насосная) воды в системе.

Способ расчета по удельной потери давления более точен по сравнению со способом расчета по характеристикам сопротивления, так как при расчете по характеристикам сопротивления используются усредненные значения коэффициентов сопротивления вследствие трения о внутреннюю поверхность стенок трубы λ.  Способ расчета по удельной потери давления рекомендуется использовать при расчете систем с естественной циркуляцией воды, типовом проектировании и расчете систем отопления уникальных зданий.

Для гидравлического расчета полимерных и металлополимерных труб можно использовать таблицы, которые приведены в [9].

В случае применения медных, стеклянных и других труб, можно удельную потерю давления на трение определять по формуле (12.2). Для определения величины безразмерного коэффициента λ можно рекомендовать следующие формулы

при числе Рейнольдса Re=0÷2300   - λ=64Re,                            (12.5)

при   2300 < Re < 11dкш  - λ=1,01lgRe2,5,                                        (12.6)

при  11dкш < Re < 445dкш  -  λ=1,42lgRedкш2,                              (12.7)

при Re 445dкш - λ=11,14+2lgdкш2,                                        (12.8)

где 	d- внутренний диаметр трубопровода, мм;

кш- эквивалентная шероховатость внутренней поверхности стенки трубопровода, мм.

Формулы (12.5)÷(12.8) можно применять для определения безразмерного коэффициента λ при расчете стальных, полимерных и металлополимерных труб.

12.2. Понятие о расчете систем водяного отопления по методу переменных перепадов температур воды на стояках (ветвях)

Существует метод расчета трубопроводных систем водяного отопления с постоянными перепадами температур воды на стояках (ветвях).

При этом методе перепады температур воды на стояках (ветвях) принимается одинаковым и равными перепаду температур в системе, если не учитывать охлаждение воды в трубопроводе, то есть:

Δtст=Δtc,                                                  (12.9)

где	Δtст,Δtс- перепад температур воды соответственно на стояке и в системе отопления, оС.

Перепад температур воды в системе отопления определяется:

Δtc=tг−t0;                                              (12.10)

где	tг,t0 - значения расчетных температур соответственно горячей и обратной воды в системе, оС .

При этом методе расчета расход воды на каждом расчетном участке Gi,кгс, определяется по формуле

Gi=Qic⋅(tг−t0),                                            (12.11)

где	 – тепловая нагрузка на рассматриваемом участке, Вт.

с – массовая теплоемкость воды, ().

Таким образом, расходы воды на всех расчетных участках являются величинами известными. Принципиальным отличием метода расчета с переменными перепадами температур воды от метода расчета с постоянными перепадами температур воды является то, что расход воды на расчетных участках первоначально является неизвестным.

Понятие о расчете систем водяного отопления по методу перепадов температур воды получим из рассмотрения примера расчета части тупиковой однотрубной системы отопления с верхней разводкой, схема которая изображена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Схема части тупиковай однотрубной системы отопления с верхней разводкой

При расчете задаемся перепадом температур воды на наиболее удаленном от узла управления системы стояке 1 несколько большим перепада температур воды в системе, то есть:

Δtст1  Δtc                                            (12.12)

Определяем расход воды в стояке 1:

Gcт1=Qcт1с⋅Δtст1,                                           (12.13)

где	 - тепловая нагрузка Ст 1, Вт.

с – массовая теплоемкость воды ;

Задаемся диаметром трубопроводов Ст 1, определяем характеристику сопротивления стояка 1,  Sст1,Пакгс2 по формуле

Sст1=λd⋅l+ζ⋅А,                                         (12.14)

где	λ ,l, d,ζ – то же, что в формуле (12.1);

A – то же, что в формуле (12.4).

Определяем потери давления в стояке 1 , Па, по формуле:

ΔPст1=Scт1⋅Gст12.                                        (12.15)

Используя принцип равенства потерь давления на участках трубопроводов соединенных параллельно, известный из курса «МЖГ», можно записать:

ΔPcт2=ΔPст1,                                         (12.16)

где	 - потери давления в стояке 2, Па.

Задаемся диаметром трубопроводов стояка 2 и определяем характеристику сопротивления:

Sст2=λd⋅l+ζ⋅А.                              (12.17)

Определяем потери давления в стояке 2, Па,  по формуле

ΔPст2=Sст2⋅Gcт22.                                 (12.18)

Определяем расход воды Gст2,кгс, в Ст 2

Gст2=ΔPcт2Sст2;                                    (12.19)

Определяем перепад температур воды на Ст 2, Δtст2

Δtст2=Qст2с⋅Gст2,                                            (12.20)

где 	 - тепловая нагрузка Ст 2, Вт.

с – массовая теплоемкость воды ;

Определенный по выражению (12.20) перепад температур воды на Ст 2 может оказаться менее либо равен или более либо равен перепаду температур воды в системе . Отсюда и название метода расчета.

Далее, рассуждая аналогично, можно определить перепады температур воды на остальных стояках.

Преимуществами метода расчета с переменными перепадами температур является:

1. Не требуется монтажная регулировка системы отопления при ее пуске в работу, так как невязки по потерям давления в параллельно соединенных участках отсутствует.

2. Диаметр трубопроводов всех стояков принимается либо одинаковым , либо равными двум значениям, что способствует индустриализации монтажа системы.

3. При расчете по методу переменных перепадов используются большие перепады давления в системе отопления.

Пункт 6.29 [1] гласит: разность температур теплоносителя в стояках, ветвях системы водяного отопления при расчете систем с переменными разностями температур не должна отличаться более чем на 25%, но не более 8 от  расчетной разности температур.