Глава 16

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СУГ И МЕТОДЫ НАПОЛНЕНИЯ ХРАНИЛИЩ

Газонаполнительные станции (ГНС) являются связующим звеном между поставщиками СУГ и его потребителями. Основным назначением ГНС является прием СУГ от поставщиков, хранение их и выдача потребителям.

На ГНС сжиженные газы поступают с газобензиновых заводов. Преимущественно, для перевозки СУГ от места их выработки до ГНС, используется железнодорожный транспорт. На ГНС осуществляется следующий комплекс работ: прием СУГ, поступающих от поставщиков; слив СУГ в свои резервуары; хранение СУГ в подземных и надземных резервуарах, в баллонах; слив неиспарившихся остатков из использованных баллонов; разлив СУГ в баллоны, автоцистерны и т.д.; прием использованных и выдача наполненных баллонов; транспортировка СУГ в баллонах и по внутренней трубопроводной сети; ремонт неисправных баллонов и их переосвидетельствование; обслуживание и ремонт технического оборудования ГНС; поставка СУГ потребителям в автоцистернах и баллонах. Кроме того, на ГНС могут дополнительно производиться следующие виды работ: заправка автомашин, работающих на газе; регазификация СУГ; смешение СУГ с воздухом или с низкокалорийными газами; подача паров СУГ, газовоздушных или газовых смесей в городские системы газоснабжения.

Территория ГНС разделена на две основные зоны: технологическую (производственную) и вспомогательную. В технологическую зону входят: цех для наполнения баллонов; насосно-компрессорное отделение;  цех для слива неиспарившихся остатков СУГ из баллонов; резервуары для слива неиспарившихся СУГ; резервуары для приема и хранения СУГ; сливо-наливочная эстакада с железнодорожной веткой;  колонки для налива СУГ в автоцистерны и для заправки автомашин, работающих на сжиженном газе; инженерные сети систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения; испарительные установки и установки по смешению паров СУГ с воздухом; вентиляционные камеры; воздушная компрессорная и бытовые помещения; весы. Во вспомогательную зону входят: механические мастерские, а также мастерские по ремонту и освидетельствованию баллонов; котельная; насосная системы водоснабжения; административный корпус; трансформаторная подстанция; аккумуляторная; вспомогательное оборудование системы подготовки воды и водоснабжения (водонапорная башня, насосная станция, хлораторная, градирня, отстойники); гараж с открытой стоянкой  для специального транспорта; контрольно-пропускной пункт; материальный склад; склад ГСМ.

По периметру ГНС ограждается несплошным железобетонным забором высотой 2.4 м. На территории ГНС технологическая зона отделена от вспомогательной легкой оградой высотой 1.2 м. Подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтируются, а все остальные участки территории ГНС озеленяются.

На рис. 17.1 представлена схема генерального плана ГНС с надземными резервуарами. Подземные резервуары устанавливают лишь в тех случаях, когда по действующим нормативным документам не удается выдержать минимальные расстояния между резервуарами.

Рис. 16.1 Схема генерального плана газонаполнительной станции

1 – технологические цеха; 2 – база хранения сжиженного газа; 3 – эстакада для слива сжиженного газа из железнодорожных цистерн; 4 – сливные резервуары; 5 – автоколонки; 6 – блок вспомогательных помещений; 7 – автовесы; 8 – трансформаторная подстанция; 9 – резервуар для воды; 10 – водонапорная башня; 11 – генераторная; 12 – закрытая стоянка автомобилей; 13 – материальный склад

Значительная часть помещений и оборудования, относящихся к технологической зоне, являются пожаро – и взрывоопасными. К ним относятся: эстакада для слива и налива СУГ; резервуары для хранения СУГ; насосно-компрессорный цех; наполнительный  цех; колонки для заправки  автоцистерн и газобаллонных  автомобилей; трубопроводы для транспортировки СУГ; отделения покраски баллонов; камеры хранения баллонов с СУГ; испаритель СУГ; резервуары для слива неиспарившихся остатков СУГ.

При строительстве ГНС необходимо соблюсти следующие условия:

- ГНС должны размещаться вдали от жилых густонаселенных районов;

- располагать ГНС необходимо вне черты города и с подветренной стороны господствующих ветров;

- при размещении ГНС необходимо учитывать удобство подвода к ней железных и автомобильных дорог, а также инженерных сетей;

- размещать резервуары для хранения СУГ на отметках более низких относительно ближайших жилых и общественных зданий.

## 16.1. Методы наполнения хранилищ

Для перемещения СУГ из железнодорожных и автомобильных цистерн в стационарные резервуары, а также заправка транспортных емкостей или баллонов из стационарных резервуаров применяются различные методы.

СУГ обладают рядом специфических свойств, которые необходимо учитывать, при перемещении газов по трубопроводу. В случае, если в трубопроводе поддерживать давление жидкой фазы выше давления насыщения, то СУГ в этом случае будет перемещаться по трубопроводу, занимая полное сечение. В случае же понижения давления в трубопроводе ниже давления насыщения, произойдет вскипание жидкой фазы, т.е. начнется  ее интенсивное  испарение. Для  пропана давление насыщения составляет 1.08 МПа. СУГ можно перемещать: за счет разности уровней; сжатым воздухом; с помощью подогрева; при помощи компрессора; при помощи насосов; взаимным вытеснением жидкостей.

16.1.1. Перемещение СУГ за счет разности уровней

На рис.16.2 представлена схема перемещения СУГ за счет разности уровней. Для осуществления этого метода необходимо соединить жидкие и паровые фазы двух емкостей. По закону сообщающихся сосудов жидкая фаза из резервуара, находящегося на более высокой отметке перетечет в емкость, находящуюся ниже. Преимуществами этого метода является: простота конструкции; отсутствие механических устройств и посторонних источников энергии; небольшие затраты на ремонт и обслуживание установки. К недостаткам следует отнести: необходимость создания площадки для слива с большой разностью отметок; большая продолжительность наполнения.

Рис. 16.2 Перемещение СУГ за счет разности

уровней

## 16.1.2. Перемещение СУГ с помощью сжатых газов

Для перемещения СУГ из железнодорожных или автоцистерн в стационарные хранилища используют сжатые газы. Для этого сжатый газ подают в цистерну, в результате чего, в ней создается избыточное давление. Следует отметить, что сжатый газ необходимо выбирать с такими свойствами, чтобы он не растворялся в жидкой фазе (азот, углекислый газ). Для перемещения СУГ из цистерны в стационарный резервуар необходимо соединить трубопроводом только жидкие фазы. Инертный газ подается в сливаемую емкость в паровое пространство. Давление сжатого газа должно превышать упругость насыщения паров СУГ на 0.1…0.15 МПа.

К достоинствам этого метода следует отнести: простота конструкции установки, небольшие затраты на эксплуатацию и ремонт; возможность использования различных инертных газов.

Недостатком этого метода является: необходимость снабжения инертными газами.

## 16.1.3. Перемещение СУГ за счет разности температур

Схема перемещения СУГ с помощью подогрева представлена на рис.17.3 а. В этом случае жидкую фазу СУГ, находящуюся в стационарном резервуаре, через подогреватель-испаритель необходимо соединить с паровым пространством сливаемой цистерны. Теплоносителем подогревателя являются горячая вода или пар. Подогреватель в данном случае работает как термосифон, по которому осуществляется непрерывная подача перегретых паров СУГ в паровое пространство цистерны. Перегретые пары, попадая в паровое пространство цистерны, конденсируются на поверхности жидкой фазы, одновременно прогревая ее на небольшую глубину. В результате чего происходит дополнительное испарение СУГ, что приводит к повышению давления в цистерне. К достоинству этого метода следует отнести возможность автоматизации процесса.

Перемещать СУГ за счет разности температур можно не только при помощи подогрева, но и охлаждением жидкой фазы в наполненном резервуаре. На рис.16.3 б представлена схема установки для перемещения СУГ с помощью охлаждения. Для осуществления этого процесса необходимо пропускать жидкую фазу через теплообменник, в котором происходит ее охлаждение водой или охлаждающими растворами. На рис. 17.3 в,г представлены схемы для перемещения СУГ также за счет охлаждения наполненного резервуара, только в этих случаях интенсификация испарения газа происходит либо за счет отвода паров СУГ в газовую сеть, либо за счет сброса в атмосферу.

# Рис. 16.3 Схемы перемещения СУГ

а – за счет подогрева; б – за счет охлаждения; в – за счет сброса паровой фазы в 
газовую сеть; г – наполнение баллонов методом сброса газа в сеть; д – при помощи компрессора.

## 16.1.4. Перемещение СУГ компрессором

Процесс перемещения СУГ при помощи компрессора показан на рис.16.3 д. Принцип действия этой схемы заключается в следующем. Газовую фазу из заполняемого резервуара откачивают компрессором и нагнетают ее в газовую фазу цистерны. Перемещение СУГ в этом случае происходит за счет разности давлений, создаваемой компрессором. При этом происходит некоторый подогрев паровой фазы СУГ, проходящей через компрессор. Верхний слой жидкой фазы в опорожняемом резервуаре контактирует с подогретыми парами СУГ. В результате чего происходит испарение жидкой фазы, что приводит к дополнительному повышению давления в опорожняемом резервуаре. При отборе паров СУГ компрессором из наполняемого резервуара происходит не только снижение давления в нем, но и интенсифицируется процесс испарения а, следовательно, и охлаждение жидкой фазы. Поэтому эти два процесса приводят к дополнительной интенсификации процесса перемещения СУГ. К достоинствам этого метода следует отнести: полноту опорожнения резервуара; возможность регулирования скорости слива СУГ; высокая производительность (0.3…1.0 м3/мин). К недостаткам этого метода относятся: значительный расход энергии; затраты на эксплуатацию и ремонт компрессорной установки.

## 17.1.5 Перемещение СУГ насосами

Этот метод перемещения СУГ является наиболее эффективным. При выборе насоса для перемещения СУГ необходимо учитывать возможность вскипания жидкой фазы на всасывающей линии. Кроме того, необходимо знать, что в случае падения давления в трубопроводе жидкой фазы ниже давления в хранилище или же температура жидкой фазы в линии превышает температуру в хранилище, то произойдет образование паров, которые создают паровые пробки. В момент пуска в работу насоса давление жидкой фазы СУГ во всасывающей линии становится ниже упругости паров, которая соответствует данной температуре. В результате чего происходит интенсивное образование паров СУГ. В виду того, что бороться с этим нежелательным явлением достаточно трудно (необходимо обеспечить достаточное давление), необходимо применять насосы, работающие на парожидкой смеси. К числу таких насосов следует отнести вихревые насосы.

На практике используются также установки для транспортировки СУГ с применением насосов обычных конструкций с добавлением в схему инжекторов. На рис. 16.4 представлена схема установки для перемещения СУГ при помощи насоса и инжектора.

Инжектор в этой схеме служит для создания избыточного давления во всасывающем патрубке насоса. Он работает с помощью инжектирующей жидкости (40…60 0С), направляемой с нагнетательной линии насоса на рециркуляцию.

Рис. 16.4 Перемещение сжиженного газа насосом и инжектором: А – отсос паров

из сепаратора инжектором; Б – создание избыточного давления во всасывающем

патрубке насоса: 1 – инжектор; 2 – сепаратор; 3 – насос; 4 – линия рециркуляции;

5 – запорный вентиль; 6 – заливной вентиль

Кроме того, в установке имеется сепаратор, выполняющий две функции. Во-первых, он служит для постоянного обеспечения всасывающего патрубка насоса жидкой фазой СУГ. Во-вторых, он отделяет жидкую фазу СУГ от паровой. Преимущество метода заключается в том, что для транспортировки СУГ затрачивается меньшее количество энергии, чем в случае применения компрессора.

К недостаткам этого метода следует отнести: необходимость наличия источника энергии; невозможность одновременного заполнения баллонов и автоцистерн; низкое значение к.п.д. насосов.