О величине эквивалентной шероховатости полипропиленовых труб:

- ТКП 182 (с изм. № 1), пункт 9.9:   Кэ принимать для теплосетей 5х10-6 = 0,000005м.

- СП 40-102-2000 (РФ), пункт 3.5.2: Кэ приводится в отдельных сводах правил, но принимать не менее 1х10-5 = 0,00001 м.

- Каталог Ekoplastik: таблицы составлены для Кэ = 0,01мм = 1х10-5 = 0,00001м.

- Добромыслов: вообще не указывает, для каких Кэ он составил таблицы.

- Шевелёв: вообще не указывает, для каких Кэ он составил таблицы

Рекомендации:

1)при  выполнении курсовой работы «Горячее водоснабжение жилого дома» принимать для гидравлического расчёта полипропиленовых труб величину

Кэ = 0,01мм = 1х10-5м = 0,00001м;

2)удельные потери давления на трение принимать по таблицам Добромыслова, как более точным, чем таблицы Шевелёва;

3)в таблицах и номограммах запись, например

1000∙i=125 понимать как

i=125/1000 м. вод.ст/м   Кt