Лабораторная работа № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ

ИПП-2М

Цель работы – измерение величины термического сопротивления теплопередаче наружных ограждений здания (стены и заполнения оконного проёма) в условиях их эксплуатации.

При выполнении лабораторных испытаний необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций», ГОСТ 25380-82 «Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции», ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче».

Основным показателем тепловой эффективности ограждающих конструкций зданий является термическое сопротивление теплопередаче через них, численные значения которого должны соответствовать требованиям ТКП 45-2.04-43-2006* «Строительная теплотехника».

Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции Rк, м2((С/Вт ( отношение разности температур внутренней и внешней поверхностей однородной ограждающей конструкции к плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной теплопередачи, вычисляемое по формуле

,                                                                     (1)

где  (в, (н ( температура внутренней и внешней поверхностей ограждающей конструкции, °С;

q ( плотность теплового потока через ограждающую конструкцию, Вт/м2.

Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции Rо, м2((С/Вт ( отношение разности температур окружающей среды по обе стороны однородной ограждающей конструкции к плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной теплопередачи, вычисляемое по формуле

,                                                                       (2)

где tв, tн ( температура окружающей среды по обе стороны ограждающей конструкции, °С.

Для измерения температур в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи с проводами из сплавов хромель, копель и алюмель (термопары), медные термопреобразователи сопротивления и терморезисторы (термометры сопротивления).

В качестве вторичных измерительных приборов, работающих с термоэлектрическими термометрами и преобразователями тепловых потоков, применяют потенциометры постоянного тока, милливольтметры. Термометры сопротивления подключают к измерительным мостам постоянного тока.

Для оперативного измерения температурного поля поверхностей ограждающей конструкции используют термощупы, тепловизоры.

Устройство и принцип работы прибора ИПП-2М

Метод определения плотности теплового потока основан на измерении перепада температуры на “вспомогательной стенке” (пластинке), устанавливаемой на ограждающей конструкции здания. Этот температурный перепад, пропорциональный в направлении теплового потока его плотности, преобразуется в э.д.с. батареей термопар, расположенных во “вспомогательной стенке”. “Вспомогательная стенка” и батарея термопар образуют преобразователь теплового потока.

Прибор состоит из АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) двойного интегрирования, светодиодного индикатора, преобразователя напряжения, устройства контроля заряда элементов питания. Принцип работы АЦП заключается в измерении двух напряжений. Одно напряжение снимается с выхода усилителя, другое снимается с источника опорного напряжения. Затем они поочередно интегрируются АЦП и сравниваются между собой. Значение измеряемой величины выводится на светодиодный индикатор. Преобразователь напряжения и стабилизатор преобразуют напряжение батарей в напряжение питания прибора +5 и -5 В. В приборе предусмотрен визуальный контроль разряда батарей. Если напряжение батарей становится меньше 2,8 В, на светодиодном индикаторе зажигаются точки.

Питание прибора осуществляется от трех встроенных металлогидридных аккумуляторов 1,2 В каждый.

На передней панели прибора располагается светодиодный индикатор для отображения измеряемой величины. На правой боковой поверхности корпуса прибора располагается тумблер включения прибора и гнездо для зарядки аккумуляторов. На верхней части корпуса расположены два гнезда для подключения зондов (справа-зонд теплового потока, слева - температурный зонд). На левой боковой поверхности прибора располагается переключатель режима работы.

Подготовительные работы

Подготовку к экспериментальному определению сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции начинают с составления программы испытаний и схемы размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков.

При натурных испытаниях устанавливают термически однородные зоны и места расположения теплопроводных включений.

При натурных испытаниях наружных стен выбирают стены в угловой комнате на первом этаже, ориентированные на север, северо-восток, северо-запад и дополнительно на другие стороны горизонта, наиболее неблагоприятные для данной местности (преимущественные ветры, косые дожди и т.д.), и на другом этаже.

Длина и ширина испытываемого фрагмента ограждающей конструкции должны не менее чем в четыре раза превышать его толщину и быть не менее 1500х1000 мм.

Для измерения температур на поверхности наружной стены её разбивают на квадраты со сторонами не более 500 мм.

Измерение плотности теплового потока проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций зданий.

Участки поверхности ограждающих конструкций, на которые устанавливают преобразователь теплового потока, зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей. Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить направление и значение тепловых потоков.

Термопары на поверхностях оконного блока устанавливают по вертикальной и горизонтальной осям в центрах предполагаемых однородных температурных зон светопропускающей и непрозрачной частей, а также в местах теплопроводных включений (см. рис.2.1).

На наружной и внутренней поверхностях спаи термопар должны располагаться напротив друг друга по направлению нормали к поверхности.

При измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров их устанавливают в центрах однородных температурных зон на внутренней поверхности образца оконного блока.

Для измерения температуры воздушной среды с тёплой и холодной сторон оконного блока устанавливают термопары, располагая их на расстоянии 0,15 м от наружной и внутренней поверхностей. Число устанавливаемых термопар должно быть не менее трёх с каждой стороны.

Для измерения температур внутреннего воздуха чувствительные элементы термодатчиков устанавливают по вертикали в центре помещения на расстоянии 100, 250, 750 и 1500 мм от пола и 100 и 250 мм от потолка. Аспирационные психрометры, предназначенные для контроля и регулирования температуры и относительной влажности воздуха, устанавливают в центре помещения на высоте 1500 мм от пола.

FI ( FVIII — термически однородные зоны остекления

Рисунок 2.1 Схема размещения термопар и тепломеров на образце оконного блока

Порядок выполнения работы

Включить прибор, установив тумблер в положение ВКЛ. На индикаторе должны появиться показания. Установить переключатель режима измерения в соответствующее положение.

Преобразователь плотно прижимают по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закрепляют в этом положении, обеспечивая его постоянный контакт с поверхностью исследуемых участков.

При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносят тонкий слой технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности.

Стена. Температуру внутренней и наружной поверхностей измеряют в вершинах квадратов термопреобразователем прибора ИПП-2М. Значения температур наносят на эскиз ограждающей конструкции. Точки с равными температурами соединяют изотермами, определяют конфигурацию и размеры изотермических зон.

Для определения теплового потока термопреобразователь располагают в центре термически однородных зон ограждающей конструкции (панелей, плит) и дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, в стыках.

Дождавшись установления показаний, произвести считывание с цифрового дисплея значения измеряемой величины теплового потока (или температуры) в Вт/м2 или °С. Режим теплопередачи считают стационарным, если результаты повторных, с интервалом не менее 0,5 ч, измерений температуры на поверхностях однородных зон образца со стороны помещения отличаются друг от друга не более чем на 0,3 °С, а значения термического сопротивления, вычисленные по результатам последовательных измерений сигналов термодатчиков, отличаются друг от друга не более чем на 5 %.

Результаты измерений занести в таблицу 1.

Окно. Выполняют замеры температур и плотности теплового потока в характерных точках (см. рис. 2.1). Определяют сопротивление теплопередаче следующих расчетных зон (см. рис. 2.2):

1) центральной зоны остекления;

2) краевой зоны остекления;

3) коробки (рамы) и створки;

4) разделительных деталей;

5) краевой зоны остекления у разделительных деталей.

1 ( центральная зона остекления; 2 ( краевая зона остекления; 3 ( коробка и створка;

4 ( разделительная деталь (импост); 5 ( краевая зона остекления у разделительной детали

Рисунок 2.2. Схема расчетных зон окна на примере оконного блока с базовыми расчетными размерами

Результаты измерений занести в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты измерений

| Номер однородной зоны | Площадь i (j)-й зоны Аi(j), м2 | Номер датчика температуры | Температура поверхности по датчику | Номер датчика теплового потока | Плотность теплового потока по датчику, Вт/м2 | средняя по площади Аi(j) | Термическое сопротивление однородной зоны Rкi(j), м2((С/Вт | Приведенное термическое сопротивление, м2((С/Вт | Приведенное сопротивление теплопередаче, Rопр м2((С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | внутренняя (вн | средняя по площади Аi(j) | наружная (н | средняя по площади Аi(j) |  |  |  |  | светопропускающей части | непрозрачной части |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Окно |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Стена |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Проведение расчётов

За расчётные значения температуры для каждой однородной зоны принимают среднеарифметические значения измеренных величин.

Термическое сопротивление і (j)-й однородной зоны оконного блока (Rкi(j)), м2((С/Вт, определяют по формуле

,					(3)

где  (вi(j), (нi(j) ( средние температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей i (j)-ой зоны за период измерений, °С;

qi(j) ( средняя плотность теплового потока, проходящего через i (j)-ю зону за период измерений, Вт/м2.

Приведенное термическое сопротивление светопропускающей () и непрозрачной () частей оконного блока определяют по формулам

,						(4)

,						(5)

где m, n ( число однородных зон соответственно в светопропускающей и непрозрачной частях блока;

Аi ( расчётная площадь i-ой однородной зоны светопропускающей части блока, м2;

Rкi ( термическое сопротивление i-ой однородной зоны светопропускающей части блока, м2((С/Вт;

Аj ( расчётная площадь j-ой однородной зоны непрозрачной части блока, м2;

Rкj ( термическое сопротивление j-ой однородной зоны непрозрачной части блока, м2((С/Вт.

Приведенное термическое сопротивление испытанного оконного блока (), м2((С/Вт, определяют по формуле

,					(6)

где  Аст, Ар ( полные площади расчётной поверхности светопропускающей и непрозрачной частей оконного блока соответственно, м2.

Приведенное сопротивление теплопередаче испытанного оконного блока (), м2((С/Вт, при измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров определяют по формуле

,						(7)

где (в, (н ( коэффициенты  теплоотдачи  внутренней  и  наружной поверхностей блока, принимаемые равными (в = 8,0 Вт/(м2(°С), (н = 23,0 Вт/(м2(°С) согласно ГОСТ 26602.1-99.

Приведенное сопротивление теплопередаче стены (), м2((С/Вт, при измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров определяют по формуле

,						(8)

где  определяется по формуле, аналогичной формулам (4) или (5) при среднеарифметических значениях температур и теплового потока в каждой из однородных зон, а (в, (н рассчитываются следующим образом:

при  (см. л/р №1) коэффициент теплообмена (в на внутренней поверхности стены можно принимать равным сумме коэффициентов конвективного (к и лучистого теплообмена (л.

Коэффициент конвективного теплообмена воздуха температуры  с внутренней поверхностью наружного ограждения температуры  равен

,							(9)

где β – числовой коэффициент, в условиях помещения равный 1,66 для вертикальных ограждений.

Коэффициент лучистого теплообмена на внутренней поверхности рассчитывают:

,						          (10)

где  – приведенный коэффициент излучения теплообменивающихся поверхностей, Вт/(м2∙К4), (для бетона равен 3,7; для дерева 4,6; для кирпича, мрамора, стекла оконного, штукатурки 5,3);

– доля облучённости поверхности «в» со стороны нагретой поверхности «п». , если в помещении имеется одна поверхность наружного ограждения, и  в других случаях;

– температурный коэффициент, К3, приближённое значение которого находят по формуле

,					          (11)

где  – температура поверхностей внутренних ограждений, °С.

Значение (н вычисляют с учётом скорости ветра, измеренной анемометром. Для вертикальных поверхностей

(12)

Рассчитанные значения (в, (н должны быть в пределах указанных в таблицах 5.4 и 5.7 ТКП 45-2.04-43-2006*.

По окончании измерений и расчетов сделать выводы о соответствии полученных результатов требованиям ТКП 45-2.04-43-2006*.

Согласно табл. 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006* нормативное сопротивление теплопередаче:

- наружных стен Rт.норм = 3,2 м2 ∙°С/Вт;

- заполнения световых проемов Rт.норм = 1,0 м2 ∙°С/Вт.

Пересчет температуры внутренней поверхности ограждения, полученной

в результате испытаний, на расчетные зимние температурные условия

Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях определяют по формуле

(13)

где  расчетная температура внутреннего воздуха, (С, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений (табл. 4.1 ТКП 45-2.04-43-2006*); для общественных зданий 18 °С, относительная влажность 50 %;

– температура внутренней поверхности ограждения при  без учета изменения коэффициента теплоотдачи , определяемая по формуле

(14)

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения в эксперименте, Вт/(мС);

то же, при  и , Вт/(мС);

– коэффициенты конвективного теплообмена внутренней поверхности стен соответственно при  и , Вт/(мС), определяемые по графику на рис.2.3. Для потолков полученное значение  умножают на 1,3, а для полов умножают на 0,7;

коэффициенты лучистого теплообмена внутренней поверхности ограждения при

и  Вт/(мС), определяемые по графику на рис.2.4;

средняя за период наблюдений температура внутреннего воздуха, (С;

средняя за период наблюдений температура внутренней поверхности ограждения в рассматриваемой точке, (С;

расчетная температура наружного воздуха, (С; для г.Полоцка .

средняя за период наблюдений температура наружного воздуха, (С.

(t = tв –(в

Рисунок 2.3. График для определения

Рисунок 2.4. График для определения

Пример. В результате эксперимента при С и С получена температура внутренней поверхности вертикального ограждения 13,2(С. Какова будет  при расчетных =18(С и =-30(С?

Решение.

Предварительно находят

(С.

По рис.2.3 определяют:

при  Вт/(мС);

при  Вт/(мС).

По рис.2.4 определяют:

при  Вт/(мС);

при  Вт/(мС).

Находят

Вт/(мС);

Вт/(мС).

Температура внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях

Проверить возможность конденсации водяного пара из воздуха помещения на внутренних поверхностях наружной стены и окна в расчётных зимних температурных условиях и в условиях проведения замеров.

Контрольные вопросы

1. Что является основным показателем тепловой эффективности ограждающих конструкций зданий?

2. На чем основан метод определения плотности теплового потока?