Лабораторная работа № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ

ИПП-2М

Цель работы – измерение величины термического сопротивления теплопередаче наружных ограждений здания (стены и заполнения оконного проёма) в условиях их эксплуатации.

При выполнении лабораторных испытаний необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций», ГОСТ 25380-82 «Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции», ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче».

Основным показателем тепловой эффективности ограждающих конструкций зданий является термическое сопротивление теплопередаче через них, численные значения которого должны соответствовать требованиям ТКП 45-2.04-43-2006* «Строительная теплотехника».

Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции Rк, м2С/Вт  отношение разности температур внутренней и внешней поверхностей однородной ограждающей конструкции к плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной теплопередачи, вычисляемое по формуле

,                                                                     (1)

где  в, н  температура внутренней и внешней поверхностей ограждающей конструкции, °С;

q  плотность теплового потока через ограждающую конструкцию, Вт/м2.

Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции Rо, м2С/Вт  отношение разности температур окружающей среды по обе стороны однородной ограждающей конструкции к плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной теплопередачи, вычисляемое по формуле

,                                                                       (2)

где tв, tн  температура окружающей среды по обе стороны ограждающей конструкции, °С.

Для измерения температур в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи с проводами из сплавов хромель, копель и алюмель (термопары), медные термопреобразователи сопротивления и терморезисторы (термометры сопротивления).

В качестве вторичных измерительных приборов, работающих с термоэлектрическими термометрами и преобразователями тепловых потоков, применяют потенциометры постоянного тока, милливольтметры. Термометры сопротивления подключают к измерительным мостам постоянного тока.

Для оперативного измерения температурного поля поверхностей ограждающей конструкции используют термощупы, тепловизоры.

Устройство и принцип работы прибора ИПП-2М

Метод определения плотности теплового потока основан на измерении перепада температуры на “вспомогательной стенке” (пластинке), устанавливаемой на ограждающей конструкции здания. Этот температурный перепад, пропорциональный в направлении теплового потока его плотности, преобразуется в э.д.с. батареей термопар, расположенных во “вспомогательной стенке”. “Вспомогательная стенка” и батарея термопар образуют преобразователь теплового потока.

Прибор состоит из АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) двойного интегрирования, светодиодного индикатора, преобразователя напряжения, устройства контроля заряда элементов питания. Принцип работы АЦП заключается в измерении двух напряжений. Одно напряжение снимается с выхода усилителя, другое снимается с источника опорного напряжения. Затем они поочередно интегрируются АЦП и сравниваются между собой. Значение измеряемой величины выводится на светодиодный индикатор. Преобразователь напряжения и стабилизатор преобразуют напряжение батарей в напряжение питания прибора +5 и -5 В. В приборе предусмотрен визуальный контроль разряда батарей. Если напряжение батарей становится меньше 2,8 В, на светодиодном индикаторе зажигаются точки.

Питание прибора осуществляется от трех встроенных металлогидридных аккумуляторов 1,2 В каждый.

На передней панели прибора располагается светодиодный индикатор для отображения измеряемой величины. На правой боковой поверхности корпуса прибора располагается тумблер включения прибора и гнездо для зарядки аккумуляторов. На верхней части корпуса расположены два гнезда для подключения зондов (справа-зонд теплового потока, слева - температурный зонд). На левой боковой поверхности прибора располагается переключатель режима работы.

Подготовительные работы

Подготовку к экспериментальному определению сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции начинают с составления программы испытаний и схемы размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков.

При натурных испытаниях устанавливают термически однородные зоны и места расположения теплопроводных включений.

При натурных испытаниях наружных стен выбирают стены в угловой комнате на первом этаже, ориентированные на север, северо-восток, северо-запад и дополнительно на другие стороны горизонта, наиболее неблагоприятные для данной местности (преимущественные ветры, косые дожди и т.д.), и на другом этаже.

Длина и ширина испытываемого фрагмента ограждающей конструкции должны не менее чем в четыре раза превышать его толщину и быть не менее 1500х1000 мм.

Для измерения температур на поверхности наружной стены её разбивают на квадраты со сторонами не более 500 мм.

Измерение плотности теплового потока проводят, как правило, с внутренней стороны ограждающих конструкций зданий.

Участки поверхности ограждающих конструкций, на которые устанавливают преобразователь теплового потока, зачищают до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей. Выбранные на ограждающей конструкции участки для измерений должны иметь поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут изменить направление и значение тепловых потоков.

Термопары на поверхностях оконного блока устанавливают по вертикальной и горизонтальной осям в центрах предполагаемых однородных температурных зон светопропускающей и непрозрачной частей, а также в местах теплопроводных включений (см. рис.2.1).

На наружной и внутренней поверхностях спаи термопар должны располагаться напротив друг друга по направлению нормали к поверхности.

При измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров их устанавливают в центрах однородных температурных зон на внутренней поверхности образца оконного блока.

Для измерения температуры воздушной среды с тёплой и холодной сторон оконного блока устанавливают термопары, располагая их на расстоянии 0,15 м от наружной и внутренней поверхностей. Число устанавливаемых термопар должно быть не менее трёх с каждой стороны.

Для измерения температур внутреннего воздуха чувствительные элементы термодатчиков устанавливают по вертикали в центре помещения на расстоянии 100, 250, 750 и 1500 мм от пола и 100 и 250 мм от потолка. Аспирационные психрометры, предназначенные для контроля и регулирования температуры и относительной влажности воздуха, устанавливают в центре помещения на высоте 1500 мм от пола.

FI  FVIII — термически однородные зоны остекления

Рисунок 2.1 Схема размещения термопар и тепломеров на образце оконного блока

Порядок выполнения работы

Включить прибор, установив тумблер в положение ВКЛ. На индикаторе должны появиться показания. Установить переключатель режима измерения в соответствующее положение.

Преобразователь плотно прижимают по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закрепляют в этом положении, обеспечивая его постоянный контакт с поверхностью исследуемых участков.

При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносят тонкий слой технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности.

Стена. Температуру внутренней и наружной поверхностей измеряют в вершинах квадратов термопреобразователем прибора ИПП-2М. Значения температур наносят на эскиз ограждающей конструкции. Точки с равными температурами соединяют изотермами, определяют конфигурацию и размеры изотермических зон.

Для определения теплового потока термопреобразователь располагают в центре термически однородных зон ограждающей конструкции (панелей, плит) и дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, в стыках.

Дождавшись установления показаний, произвести считывание с цифрового дисплея значения измеряемой величины теплового потока (или температуры) в Вт/м2 или °С. Режим теплопередачи считают стационарным, если результаты повторных, с интервалом не менее 0,5 ч, измерений температуры на поверхностях однородных зон образца со стороны помещения отличаются друг от друга не более чем на 0,3 °С, а значения термического сопротивления, вычисленные по результатам последовательных измерений сигналов термодатчиков, отличаются друг от друга не более чем на 5 %.

Результаты измерений занести в таблицу 1.

Окно. Выполняют замеры температур и плотности теплового потока в характерных точках (см. рис. 2.1). Определяют сопротивление теплопередаче следующих расчетных зон (см. рис. 2.2):

1) центральной зоны остекления;

2) краевой зоны остекления;

3) коробки (рамы) и створки;

4) разделительных деталей;

5) краевой зоны остекления у разделительных деталей.

1  центральная зона остекления; 2  краевая зона остекления; 3  коробка и створка;

4  разделительная деталь (импост); 5  краевая зона остекления у разделительной детали

Рисунок 2.2. Схема расчетных зон окна на примере оконного блока с базовыми расчетными размерами

Результаты измерений занести в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты измерений

| Номер однородной зоны | Площадь i (j)-й зоны Аi(j), м2 | Номер датчика температуры | Температура поверхности по датчику |  |  |  | Номер датчика теплового потока | Плотность теплового потока по датчику, Вт/м2 | средняя по площади Аi(j) | Термическое сопротивление однородной зоны Rкi(j), м2С/Вт | Приведенное термическое сопротивление, м2С/Вт |  | Приведенное сопротивление теплопередаче, Rопр м2С/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | внутренняя вн | средняя по площади Аi(j) | наружная н | средняя по площади Аi(j) |  |  |  |  | светопропускающей части | непрозрачной части |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Проведение расчётов

За расчётные значения температуры для каждой однородной зоны принимают среднеарифметические значения измеренных величин.

Термическое сопротивление і (j)-й однородной зоны оконного блока (Rкi(j)), м2С/Вт, определяют по формуле

,					(3)

где  вi(j), нi(j)  средние температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей i (j)-ой зоны за период измерений, °С;

qi(j)  средняя плотность теплового потока, проходящего через i (j)-ю зону за период измерений, Вт/м2.

Приведенное термическое сопротивление светопропускающей () и непрозрачной () частей оконного блока определяют по формулам

,						(4)

,						(5)

где m, n  число однородных зон соответственно в светопропускающей и непрозрачной частях блока;

Аi  расчётная площадь i-ой однородной зоны светопропускающей части блока, м2;

Rкi  термическое сопротивление i-ой однородной зоны светопропускающей части блока, м2С/Вт;

Аj  расчётная площадь j-ой однородной зоны непрозрачной части блока, м2;

Rкj  термическое сопротивление j-ой однородной зоны непрозрачной части блока, м2С/Вт.

Приведенное термическое сопротивление испытанного оконного блока (), м2С/Вт, определяют по формуле

,					(6)

где  Аст, Ар  полные площади расчётной поверхности светопропускающей и непрозрачной частей оконного блока соответственно, м2.

Приведенное сопротивление теплопередаче испытанного оконного блока (), м2С/Вт, при измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров определяют по формуле

,						(7)

где в, н  коэффициенты  теплоотдачи  внутренней  и  наружной поверхностей блока, принимаемые равными в = 8,0 Вт/(м2°С), н = 23,0 Вт/(м2°С) согласно ГОСТ 26602.1-99.

Приведенное сопротивление теплопередаче стены (), м2С/Вт, при измерении плотности тепловых потоков с помощью тепломеров определяют по формуле

,						(8)

где  определяется по формуле, аналогичной формулам (4) или (5) при среднеарифметических значениях температур и теплового потока в каждой из однородных зон, а в, н рассчитываются следующим образом:

при  (см. л/р №1) коэффициент теплообмена в на внутренней поверхности стены можно принимать равным сумме коэффициентов конвективного к и лучистого теплообмена л.

Коэффициент конвективного теплообмена воздуха температуры  с внутренней поверхностью наружного ограждения температуры  равен

,							(9)

где β – числовой коэффициент, в условиях помещения равный 1,66 для вертикальных ограждений.

Коэффициент лучистого теплообмена на внутренней поверхности рассчитывают:

,						          (10)

где  – приведенный коэффициент излучения теплообменивающихся поверхностей, Вт/(м2∙К4), (для бетона равен 3,7; для дерева 4,6; для кирпича, мрамора, стекла оконного, штукатурки 5,3);

– доля облучённости поверхности «в» со стороны нагретой поверхности «п». , если в помещении имеется одна поверхность наружного ограждения, и  в других случаях;

– температурный коэффициент, К3, приближённое значение которого находят по формуле

,					          (11)

где  – температура поверхностей внутренних ограждений, °С.

Значение н вычисляют с учётом скорости ветра, измеренной анемометром. Для вертикальных поверхностей

(12)

Рассчитанные значения в, н должны быть в пределах указанных в таблицах 5.4 и 5.7 ТКП 45-2.04-43-2006*.

По окончании измерений и расчетов сделать выводы о соответствии полученных результатов требованиям ТКП 45-2.04-43-2006*.

Согласно табл. 5.1 ТКП 45-2.04-43-2006* нормативное сопротивление теплопередаче:

- наружных стен Rт.норм = 3,2 м2 ∙°С/Вт;

- заполнения световых проемов Rт.норм = 1,0 м2 ∙°С/Вт.

Пересчет температуры внутренней поверхности ограждения, полученной

в результате испытаний, на расчетные зимние температурные условия

Температуру внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях определяют по формуле

(13)

где  расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений (табл. 4.1 ТКП 45-2.04-43-2006*); для общественных зданий 18 °С, относительная влажность 50 %;

– температура внутренней поверхности ограждения при  без учета изменения коэффициента теплоотдачи , определяемая по формуле

(14)

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения в эксперименте, Вт/(мС);

то же, при  и , Вт/(мС);

– коэффициенты конвективного теплообмена внутренней поверхности стен соответственно при  и , Вт/(мС), определяемые по графику на рис.2.3. Для потолков полученное значение  умножают на 1,3, а для полов умножают на 0,7;

коэффициенты лучистого теплообмена внутренней поверхности ограждения при

и  Вт/(мС), определяемые по графику на рис.2.4;

средняя за период наблюдений температура внутреннего воздуха, С;

средняя за период наблюдений температура внутренней поверхности ограждения в рассматриваемой точке, С;

расчетная температура наружного воздуха, С; для г.Полоцка .

средняя за период наблюдений температура наружного воздуха, С.

t = tв –в

Рисунок 2.3. График для определения

Рисунок 2.4. График для определения

Пример. В результате эксперимента при С и С получена температура внутренней поверхности вертикального ограждения 13,2С. Какова будет  при расчетных =18С и =-30С?

Решение.

Предварительно находят

С.

По рис.2.3 определяют:

при  Вт/(мС);

при  Вт/(мС).

По рис.2.4 определяют:

при  Вт/(мС);

при  Вт/(мС).

Находят

Вт/(мС);

Вт/(мС).

Температура внутренней поверхности ограждения при расчетных температурных условиях

Проверить возможность конденсации водяного пара из воздуха помещения на внутренних поверхностях наружной стены и окна в расчётных зимних температурных условиях и в условиях проведения замеров.

Контрольные вопросы

1. Что является основным показателем тепловой эффективности ограждающих конструкций зданий?

2. На чем основан метод определения плотности теплового потока?