УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

для студентов заочного отделения специальности

1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана

воздушного бассейна» для самостоятельной практической

подготовки  по дисциплине «Вентиляция»

Вместо выполнения контрольной работы по дисциплине «Вентиляция» Вы должны самостоятельно освоить темы для практического изучения и научиться выполнять задания, приведенные в данных учебно-методических материалах.

Во время летней сессии для получения зачёта по дисциплине вам необходимо будет выполнить контрольные задания,  а также ответить на вопросы к зачету по дисциплине «Вентиляция», приведенные в учебно-методических материалах.

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методические материалы к проведению практических занятий содержат 4 раздела. Первый и второй разделы содержат описание конструктивного исполнения и применения местных отсосов – зонтов, зонтов-козырьков, бортовых отсосов без передувки и активированных передувкой.

В этих разделах приводятся исходные данные и порядок расчета четырех задач по определению расходов воздуха и размеров вышеуказанных местных отсосов.

В разделе 3 рассматриваются вопросы расчета воздухообмена помещений и приводятся исходные данные и порядок расчета задачи № 5, в которой нужно определить воздухообмен производственного помещения с недостатками теплоты.

Четвертый раздел посвящен рассмотрению вопросов аварийной вентиляции во взрывоопасных помещениях и помещениях с токсичными вредностями. Задача № 6 позволяет определить производительность вытяжной аварийной вентиляции в зависимости от характера выделяющихся вредностей.

На практических занятиях студент должен решить задачи  в соответствии с номером варианта.

1 ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ И ЗОНТЫ - КОЗЫРЬКИ

Вытяжные зонты и зонты-козырьки относятся к местным отсосам открытого типа, широко применяемым в вентиляции. При помощи местных отсосов обеспечивается улавливание вредностей у места их образования. При таком способе вентилирования помещений достигаются высокие технико-экономические показатели вентиляции при минимальных воздухообменах.

Вытяжным зонтом называется местный отсос, имеющий форму усеченного конуса или пирамиды и располагающийся обычно над тепловым источником на некотором расстоянии от него. Угол раскрытия зонта принимается не более 60 , так как при большей величине наблюдается значительная неравномерность поля скоростей по всасывающему сечению зонта.

Рис.2. Зонт-козырек у загрузочного отверстия электрической печи сопротивления

Рис. 1. Вытяжной зонт над конвективным источником теплоты

Вытяжные зонты-козырьки устанавливают над рабочими отверстиями термических и кузнечных печей, сушил и другого подобного им оборудования для удаления выбивающихся из этого оборудования газов. Необходимо учитывать, что рабочее отверстие технологического оборудования, использующего электрическую энергию, находится под переменным давлением, в результате чего через нижнюю часть отверстия в оборудование входит воздух, а через верхнюю – наружу выходят горячие газы.

Задача № 1. Рассчитать зонт над конвективным источником теплоты.

Исходные данные (таблица 1): размер теплового источника в плане, м, А – длина и Б – ширина; температура поверхности источника теплоты tп, С; расстояние от верха источника теплоты до нижнего сечения зонта z, м; отношение площади сечения зонта к площади теплового  источника  в плане FзFи; скорость воздуха в узком сечении зонта υ, м/с. Температуру внутреннего воздуха принять tв= 20С для всех вариантов.

Определить: объем удаляемого зонтом воздуха, м3/ч; размеры зонта: длину Аз, ширину Бз, м, и высоту hз, м; скорость воздуха в приемном сечении зонта Vсеч, м/с.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета зонта над конвективным источником теплоты к задаче 1

| № варианта | Размеры теплоисточника, м |  | Температура поверхности теплоисточника tп, С | Расстояние от верха теплоисточника до зонта z, м | Соотношение FзFи | Скорость воздуха в усеченном сечении зонта υ, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина Б | длина А |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 60 | 1,80 | 1,20 | 6 |
| 2 | 0,5 | 0,75 | 70 | 1,85 | 1,25 | 7 |
| 3 | 0,5 | 1,00 | 80 | 1,95 | 1,30 | 8 |
| 4 | 0,5 | 1,25 | 90 | 1,95 | 1,35 | 9 |
| 5 | 0,5 | 1,50 | 100 | 2,00 | 1,40 | 10 |
| 6 | 0,75 | 0,75 | 110 | 2,05 | 1,45 | 6 |
| 7 | 0,75 | 1,00 | 120 | 2,10 | 1,50 | 7 |
| 8 | 0,75 | 1,25 | 130 | 2,15 | 1,20 | 8 |
| 9 | 0,75 | 1,50 | 140 | 2,20 | 1,25 | 9 |
| 10 | 0,75 | 1,75 | 150 | 2,25 | 1,30 | 10 |
| 11 | 1,0 | 1,00 | 160 | 2,30 | 1,35 | 6 |
| 12 | 1,0 | 1,25 | 170 | 2,35 | 1,40 | 7 |
| 13 | 1,0 | 1,30 | 180 | 2,40 | 1,45 | 8 |
| 14 | 1,0 | 1,75 | 190 | 2,45 | 1,50 | 9 |
| 15 | 1,00 | 2,00 | 200 | 2,50 | 1,20 | 10 |
| 16 | 0,50 | 1,50 | 200 | 2,00 | 1,25 | 6 |
| 17 | 0,75 | 1,50 | 190 | 2,05 | 1,30 | 7 |
| 18 | 1,00 | 1,50 | 180 | 2,10 | 1,35 | 8 |
| 19 | 1,25 | 1,50 | 170 | 2,15 | 1,40 | 9 |
| 20 | 1,50 | 1,50 | 160 | 2,20 | 1,45 | 10 |
| 21 | 0,75 | 1,75 | 150 | 2,25 | 1,50 | 6 |
| 22 | 1,00 | 1,75 | 140 | 2,30 | 1,20 | 7 |
| 23 | 1,25 | 1,75 | 130 | 2,35 | 1,25 | 8 |
| 24 | 1,50 | 1,75 | 120 | 2,40 | 1,30 | 9 |
| 25 | 1,75 | 1,75 | 110 | 2,45 | 1,35 | 10 |
| 26 | 1,00 | 2,00 | 100 | 2,50 | 1,40 | 6 |
| 27 | 1,25 | 2,00 | 90 | 2,55 | 1,45 | 7 |
| 28 | 1,50 | 2,00 | 80 | 2,60 | 1,50 | 8 |
| 29 | 1,75 | 2,00 | 70 | 2,65 | 1,20 | 9 |
| 30 | 2,00 | 2,00 | 60 | 2,70 | 1,25 | 10 |

Порядок расчета: 1. Конвективная составляющая источника теплоты определяется по формуле

Qk=αkFцΔt,                                                       (1)

где      αk – коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2С), для горизонтальных поверхностей

αk=1,863Δt;                                                 (2)

Fц = АБ – площадь источника теплоты, м2; ∆t = tп – tв – избыточная температура источника теплоты, С.

Конвективная составляющая источника теплоты с учетом зависимости (2) может быть определена по формуле

Qk=1,86АБ3Δt4,                                            (3)

2. Объем удаляемого зонтом воздуха рассчитывается по формуле

L=1253QkzFи2FзFи.                                             (4)

3. Размеры зонта равны:

длина зонта:                                Аз=АFз/Fи;                                              (5)

ширина зонта:                            Бз=БFз/Fи  ;                                            (6)

высота зонта при угле раскрытия 60:                       hз=0,87(Аз–в),     (7)

где в – размер узкого сечения зонта, м, равный                  в=L(3600v);   (8)

Тогда высота зонта с учетом (8) равна:    hз=0,87[Aз–L/(3600v)] ;            (9)

4. Скорость воздуха vсеч , м/с, в приемном сечении зонта

vсеч=L(3600АзБз);                                       (10)

Пример 1. Рассчитать зонт над конвективным источником теплоты: определить объем удаляемого зонтом воздуха, м3/ч; размеры зонта: длину Аз, ширину Бз, м, и высоту hз, м;  скорость воздуха в приемном сечении зонта Vсеч, м/с.

Исходные данные :

- размер теплового источника в плане 0,5×0,75 м;

- температура поверхности источника теплоты tп=70 С;

- расстояние от верха источника до нижнего сечения зонта z=1,85 м;

- отношение площади сечения зонта к площади теплового  источника  в плане FзFи=1,25;

- скорость воздуха в узком сечении зонта υ=7 м/с;

- температура внутреннего воздуха  tв= 20С.

Решение

1. Определим избыточную температуру  и площадь источника теплоты:

∆t = tп – tв =70-20=50С,

Fц = АБ =0,5×0,75=0,375 м2;

2. По формуле (2) найдем значение коэффициента теплоотдачи конвекцией для горизонтальных поверхностей

αk=1,86350=6,852 Вт/(м2С).

3. Конвективную составляющую источника теплоты определим по формуле (1)

Qk=6,852⋅0,375⋅50=128,48Вт.

2. Объем удаляемого зонтом воздуха  составит (4):

L=1253128,48⋅1,85⋅0,3752⋅1,25=503,3м3ч.

3.  Определим размеры зонта по формулам (5), (6)и (9):

длина зонта:                                Аз=0,75⋅1,25=0,839м

ширина зонта:                            Бз=0,5⋅1,25=0,559м

высота зонта:                    hз=0,87[0,839−503,3(3600⋅7)=0,607м.

4.  Скорость воздуха в приемном сечении зонта составит (10) :

νсеч=503,33600⋅0,839⋅0,559=0,298мс

Задача № 2.

Рассчитать зонт-козырек у рабочего отверстия электрической термической печи (рис.2)

Исходные данные: размер рабочего отверстия, мм, ширина в и высота  h; температура, С, воздуха рабочей зоны tв (для всех вариантов tв = 20 С), в рабочем пространстве печи  tо  и смеси воздуха и выбивающихся газов, удаляемой зонтом-козырьком tсм.

Определить: размеры зонта-козырька lз, вз, м, и объем воздуха, удаляемого им Lсм, м3/ч.

Таблица 2 – Исходные данные для расчета зонта-козырька к задаче 2.

| № варианта | Высота загрузочного отверстия, h, мм | Ширина загрузочного отверстия, в, мм | Температура в печи, tо, С | Температура смеси, tсм, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 400 | 600 | 500 | 80 |
| 2 | 450 | 700 | 550 | 80 |
| 3 | 500 | 800 | 600 | 80 |
| 4 | 550 | 900 | 650 | 80 |
| 5 | 600 | 950 | 700 | 80 |
| 6 | 650 | 950 | 750 | 150 |
| 7 | 700 | 10000 | 800 | 150 |
| 8 | 750 | 1000 | 850 | 150 |
| 9 | 800 | 1100 | 900 | 150 |
| 10 | 850 | 1100 | 950 | 150 |
| 11 | 800 | 1200 | 1000 | 300 |
| 12 | 400 | 700 | 1050 | 300 |
| 13 | 450 | 800 | 1100 | 300 |
| 14 | 500 | 900 | 1150 | 300 |
| 15 | 550 | 900 | 1200 | 300 |
| 16 | 600 | 1000 | 1250 | 300 |
| 17 | 650 | 1000 | 500 | 80 |
| 18 | 700 | 1100 | 550 | 80 |
| 19 | 750 | 1100 | 600 | 80 |
| 20 | 800 | 1200 | 650 | 80 |
| 21 | 850 | 1200 | 700 | 80 |
| 22 | 900 | 1300 | 750 | 150 |
| 23 | 1000 | 1400 | 800 | 150 |
| 24 | 500 | 800 | 850 | 150 |
| 25 | 600 | 900 | 900 | 150 |
| 26 | 700 | 1000 | 950 | 150 |
| 27 | 800 | 1100 | 1000 | 300 |
| 28 | 900 | 1200 | 1100 | 300 |
| 29 | 1000 | 1300 | 1200 | 300 |
| 30 | 1100 | 1400 | 1250 | 300 |

Порядок расчета:

1. Находим коэффициент к определяющий часть рабочего отверстия, работающего на приток, по формуле

к=3То/Тв/(1+3То/Тв) ,                                      (11)

где То = 273 + to  и  Тв = 273 + tв  – абсолютная температура воздуха (газа), выбиваемого из печи и внутреннего, К.

2. Определяем высоту рабочего отверстия hв, м, работающего на приток:

hв = кh                                                        (12)

3. Находим среднее по высоте отверстия избыточное давление ∆р, Па, заставляющее газы выбиваться из печи:

Δρ=hв(ρв– ρо)g2,                                         (13)

где  ρв,ρо – плотность воздуха, соответствующая температурам tв и to , кг/м3 определяется по формулам

ρв=353Тв;       и       ρо=353То;

g = 9,81 м2/с  – ускорение свободного падения;

4. Рассчитываем скорость выбивания воздуха vo , м/с, из рабочего отверстия по формуле

vo=2Δpρo=1,41Δpρo,                                   (14)

5. Определим объемный расход воздуха Lo,м3/ч, выбиваемого из рабочего отверстия:

Lo=3600voFo=3600vohвв,                                  (15)

6. Используя уравнение теплового баланса

0,278Lсмρсмtсмср=0,278Lоρоtоср+0,278Lвρвtвср

находим расход смеси и заменяя отношение плотностей воздуха через отношение его абсолютных температур:

Lсм=Lo(to– tв)Tсм[(tсм– tв)Tо],                             (16)

где  Tсм = 273 + t –абсолютная температура воздушной смеси, К; ρсм=353Тсм – плотность воздуха, соответствующая температуре tсм, кг/м3;

ср – удельная теплоемкость воздуха,  1 кДж/(кгС).

7. Рассчитываем площадь зонта-козырька Fв ,м2, задаваясь скоростью воздуха в его рабочем сечении vз = (1-6) м/с, но не менее vо:

Fз=Lсм(3600vз).                                           (17)

8. Ширину зонта по конструктивным соображениям принимаем равной

вз=(1,21– 1,25)в  .                                       (18)

9. Определяем вылет зонта-козырька:

lз=Fз/вз.                                                  (19)

Пример 2. Рассчитать зонт-козырек у рабочего отверстия электрической термической печи: определить размеры зонта-козырька lз, вз, м, и объем воздуха, удаляемого им Lсм, м3/ч.

Исходные данные: размер рабочего отверстия: ширина в=0,7м и высота  h=0,45м; температура воздуха рабочей зоны (для всех вариантов tв = 20 С), в рабочем пространстве печи  tо=550оС,  смеси воздуха и выбивающихся газов, удаляемой зонтом-козырьком tсм=80оС.

Решение:

1. Определим абсолютную температуру воздуха (газа), выбиваемого из печи и внутреннего воздуха по формулам:

То = 273 + to=273+550=823 оК   и  Тв = 273 + tв = 273 + 20=293оК  .

2. Зная абсолютную температуру воздуха (газа), выбиваемого из печи, и внутреннего воздуха по формуле (11) найдем коэффициент к определяющий часть рабочего отверстия, работающего на приток

к=3823/293/(1+3823/293)=0,5852.

3. По формуле (12) определяем высоту рабочего отверстия, работающего на приток:

hв =0,5852·0,45=0,2633м.

4. Определим значения плотностей воздуха, соответствующие температурам tв и to :

ρв=353Тв=353293=1,205кгм3;       и       ρо=353То=353823=0,429кгм3.

5. Находим среднее по высоте отверстия избыточное давление, заставляющее газы выбиваться из печи (13):

Δρ=0,2633⋅(1,205−0,429)⋅9,812=1,0022Па

6. Рассчитываем скорость выбивания воздуха из рабочего отверстия по формуле (14)

vo=2⋅1,0220,429=2,16мс.

5. Следовательно, объемный расход воздуха, выбиваемый из рабочего отверстия, составит (15):

Lo=3600⋅2,16⋅0,2633⋅0,7=1433,19м3ч.

6. Используя уравнение теплового баланса найдем расход смеси, заменяя отношение плотностей воздуха через отношение его абсолютных температур (16):

Lсм=1433,19(550−20)⋅353(80−20)⋅823=5430,04м3с.

Tсм = 273 + t = 273+80=353 К.    Tо = 273 + t = 273+550=823 К.

7. Рассчитываем площадь зонта-козырька ,задавшись скоростью воздуха в его рабочем сечении vз = 3 м/с по формуле (17):

Fз=5430,04(3600⋅3)=0,503м

8. Ширину зонта по конструктивным соображениям (18) принимаем равной

вз=1,25⋅0,7=0,88м.

9. Определяем вылет зонта-козырька по формуле (19):

lз=0,503/0,88=0,572м.

2 БОРТОВЫЕ ОТСОСЫ

Бортовой отсос – это местный    щелевой отсос,  занимающий промежуточное положение между отсосами "открытого" и "закрытого" типа. Воздухоприемная щель бортового отсоса располагается вдоль фронта вредных выделений в вертикальной (простые отсосы) или в горизонтальной (опрокинутые отсосы) плоскости. В некоторых случаях для более эффективного улавливания вредных выделений бортовой отсос снабжается поддувом воздуха (отсос с передувкой). Для уменьшения количества удаляемого через бортовой отсос воздуха поверхность испарения может быть укрыта пеной или различными плавающими телами, например пластмассовыми шариками диаметром 10-12 мм.

В настоящее время для нормализированных гальванических и травильных ванн применяются специальные опрокинутые одно- и двухбортовые отсосы без и с передувкой воздуха.

Задача № 3.

Рассчитать двухбортовой без  передувки отсос от промышленной гальванической ванны.

Исходные данные (табл.3): размер ванны; температура раствора tр,С; технологический процесс и условия его проведения. Температура внутреннего воздуха помещения для всех вариантов tв =20 С.

Определить количество удаляемого через бортовой отсос воздуха L, м3/ч, и скорость воздуха в живом сечении отсоса v ,м/с.

Порядок расчета. Количество воздуха L, м3/ч, отсасываемого через двухбортовой отсос от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле:

L=LokΔtkTk1k2k3,                                           (20)

здесь Lo – количество удаляемого воздуха, м3/ч, при значении поправочных коэффициентов kΔt,−kT,−k1,−k2−и−k3, равных единице (табл. 4); k∆t – коэффициент, учитывающий разность температур раствора (см. табл. 3) и воздуха помещения tв, определяемый по табл.5; kТ – коэффициент, учитывающий токсичность и интенсивность выделения вредных веществ (табл. 6); k1, k2, k3 – коэффициенты, учитывающие соответственно наличие воздушного перемешивания в ванне, укрытие поверхности испарения плавающими телами, укрытие поверхности испарения пеной (для двухбортовых отсосов без передувки k1 =1,2, k2 = 0,75, k3 = 0,5).

2. Скорость воздуха в сечении бортового отсоса v, м/с, определяется по формуле

v=L(3600l2вщ),                                          (21)

где вщ – ширина щели отсоса, для всех вариантов вщ = 0,05 м, l – длина ванны, мм (см. табл.3)

Таблица 3 – Исходные данные для расчета бортовых отсосов к задаче 3, 4.

| № варианта | Технологический процесс | Размер ванны (ширина, длина, мм) | Температура раствора, tр, С | Условия проведения технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процессы в растворах хромовой кислоты |  |  |  |  |
| 1 | Пассивирование стали | 1000  1500 | 60 | С воздушным перемешиванием без укрытия поверхности испарения |
| 2 | Травление стали | 1000  2200 | 70 |  |
| 3 | Снятие оксидной пленки | 1200  1100 | 80 |  |
| 4 | Анодирование алюминия | 1000  1500 | 60 |  |
| 5 | Анодирование магниевых сплавов | 1000  2200 | 70 |  |
| Процессы в растворах щелочи |  |  |  |  |
| 6 | Нейтрализация | 1200  2200 | 70 | С воздушным перемешиванием и укрытием поверхности испарения шариками |
| 7 | Химическое обезжиривание стали | 1200  1500 | 75 |  |
| 8 | Оксидирование стали | 1200  1100 | 80 |  |
| 9 | Травление алюминия | 1200  1500 | 90 |  |
| 10 | Травление магния | 1200  2200 | 60 |  |
| Процессы в цианистых растворах |  |  |  |  |
| 11 | Цинкование | 1000  1500 | 50 | С воздушным перемешиванием и укрытием поверхности испарения пеной |
| 12 | Меднение | 1000  2200 | 60 |  |
| 13 | Латунирование | 1200  1100 | 70 |  |
| 14 | Декапирование | 1200  1500 | 80 |  |
| 15 | Амальгамирование | 1200  2200 | 90 |  |
| 16 | Кадмирование | 1000  2200 | 90 | Без воздушного перемешивания, и укрытия поверхности испарения |
| 17 | Серебрение | 1200  1100 | 80 |  |
| 18 | Золочение | 1200  1500 | 70 |  |
| 19 | Электродекапирование | 1200  2200 | 60 |  |
| 20 | Декапирование | 1000  2200 | 50 |  |
| 21 | Латунирование | 1000  2200 | 50 | Без воздушного перемешивания, но с укрытием поверхности испарения шариками |
| 22 | Цинкование | 1200  1100 | 70 |  |
| 23 | Амальгамирование | 1200  1500 | 60 |  |
| 24 | Меднение | 1200  2200 | 80 |  |
| 25 | Кадмирование | 1500  2200 | 60 |  |
| 26 | Серебрение | 1200  2200 | 50 | Без воздушного перемешивания, но с укрытием поверхности испарения пеной |
| 27 | Золочение | 1200  2200 | 50 |  |
| 28 | Электродекапирование | 1000  1500 | 90 |  |
| 29 | Цинкование | 1200  2200 | 90 |  |
| 30 | Промывка в горячей воде | 1200  2200 | 90 |  |

Таблица 4 – Расходы воздуха удаляемого , м3/ч, и подаваемого м3/ч, для нормализированных ванн, оборудованных  двухбортовыми отсосами

| Размер ванны в плане (ширина, длина), мм | Lо, м3/ч для отсоса |  | Lп , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | без передувки | с передувкой |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000  1500 | 1450 | 1090 | 90 |
| 1000  2200 | 2180 | 1600 | 130 |
| 1200  1100 | 1320 | 1080 | 80 |
| 1200  1500 | 1860 | 1475 | 105 |
| 1200  2200 | 2760 | 2155 | 155 |

Таблица 5–Коэффициент учета разности температур раствора и воздуха помещения

| Разность температур раствора и воздуха в помещении, С | Коэффициент для отсоса |  |
| --- | --- | --- |
|  | без передувки | с передувкой |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 1,03 | 1,015 |
| 10 | 1,016 | 1,030 |
| 15 | 1,024 | 1,045 |
| 20 | 1,31 | 1,060 |
| 25 | 1,39 | 1,075 |
| 30 | 1,47 | 1,090 |
| 35 | 1,55 | 1,105 |
| 40 | 1,63 | 1,120 |
| 45 | 1,71 | 1,135 |
| 50 | 1,79 | 1,150 |
| 55 | 1,86 | 1,165 |
| 60 | 1,94 | 1,180 |
| 65 | 2,02 | 1,195 |
| 70 | 2,10 | 1,210 |
| 75 | 2,18 | 1,225 |
| 80 | 2,26 | 1,240 |

Таблица 6 – Коэффициент  учета токсичности вредных веществ

| Технологический процесс гальванопокрытий | Кт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Промывка в горячей воде | 0,5 |
| Обработка металлов (кроме алюминия и магния) в растворах щелочи (химическое обезжиривание, нейтрализация) , химическая обработка стали в растворах хромовой кислоты (пассивация, травление, снятие оксидной пленки и т.д.) | 1,0 |
| Анодирование алюминия и магниевых сплавов в растворах, содержащих хромовую кислоту; оксидирование стали, травление алюминия, магния в растворах щелочи | 1,25 |
| Цинкование, меднение, латунирование, декапирование и амальгамирование в цианистых растворах | 1,6 |
| Кадмирование, серебрение, золочение и электродека-пирование в цианистых растворах | 2,0 |

Пример 3. Рассчитать двухбортовой без  передува отсос от промышленной гальванической ванны: определить количество удаляемого через бортовой отсос воздуха L, м3/ч, и скорость воздуха в живом сечении отсоса v ,м/с.

Исходные данные:

-  в ванной размерами 1000×2200 мм происходит травление стали;

- температура раствора tр=70С;

- температура внутреннего воздуха помещения tв =20 С.

Решение:

1. Количество воздуха, отсасываемого через двухбортовой отсос от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле (10)

L=2180⋅1,79⋅1⋅1,2⋅0,75⋅0,5=1756м3ч.

По таблице 4 при размере ванны 1000×2200 мм расход воздуха составит  Lo=2180 м3/ч. По таблице 5 /1/ при Δt=70-20=50 оС,  k∆t=1,79 для ванны без передува. По таблице 6 /1/, для процесса травления стали kТ =1,0.

2. Скорость воздуха в сечении бортового отсоса определим по формуле (21)

v=17563600⋅2,2⋅2⋅0,05=2,22мс.

Ширина щели отсоса, для всех вариантов вщ = 0,05 м, длина ванны, согласно варианта, равна l=2200 мм.

Задача № 4.

Рассчитать двухбортовой отсос с передувом воздуха от промышленной гальванической ванны.

Исходные данные: см. условие задачи № 3.

Определить расход удаляемого воздуха, расход воздуха на поддув, скорость воздуха в сечении отсоса.

Решение.1. Расход воздуха L , м3/ч, отсасываемого двубортовым отсосом с передувом воздуха от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле (11)

L=0,7LokΔt,                                                     (22)

где Lо - расход удаляемого воздуха, м3/ч, при значении коэффициента kΔt= 1 (см. табл.4);. kΔt- коэффициент, учитывающий разность температуры раствора tр и воздуха помещения tв для отсоса с передувом (см. табл. 5).

2. Расход воздуха, идущего на поддув, определяем по формуле (11)

Lп=LпkΔt,                                                      (23)

где Lп/ - расход воздуха, идущего на поддув при значении коэффициента kΔt=1 (см. табл.5).

3. Скорость воздуха в сечении отсоса v , м/с, находим по формуле (21).

Пример 4.  Рассчитать двухбортовой отсос с передувом воздуха от промышленной гальванической ванны: определить расход удаляемого воздуха, расход воздуха на поддув, скорость воздуха в сечении отсоса.

Исходные данные:

- в ванной размерами 1000×2200 мм происходит травление стали;

- температура раствора tр=70С;

- температура внутреннего воздуха помещения tв =20 С.

Решение

1. Расход воздуха L , м3/ч, отсасываемого двухбортовым отсосом с передувом воздуха от нормализированной гальванической ванны, определяем по формуле (22):

L=0,7⋅1600⋅1,15=1288м3ч.

Lo=1600 м3/ч при значении коэффициента kΔt= 1 (по таблице  4, /1/),

k∆t=1,15, учитывающий разность температуры раствора tр и воздуха помещения tв для отсоса с передувом (по  таблице 5, /1/),  .

2. Расход воздуха, идущего на поддув, определяем по формуле (23):

Lп=130⋅1,15=149,5м3/ч.

Lп'=130 м3/ч при значении коэффициента kΔt=1 (см. табл.5),

3. Скорость воздуха в сечении отсоса находим по формуле (21).

v=12883600⋅2,2⋅2⋅0,05=1,63мс.

3 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПОМЕЩЕНИЙ

Проблема обоснованного расчета воздухообмена помещений остается одной из важнейших задач вентиляционной техники. В настоящее время с ростом размеров вентиляционных систем, увеличением количества перемещаемого воздуха и удорожанием единицы его объема эффективность использования приточного воздуха становится еще более актуальной.

В силу закона сохранения массы воздуха применительно к отдельному помещению при наличии в нем m приточных и n вытяжных проемов имеем

Σmi=1Gni– Σnj=1Gyj=0,                                        (24)

где Σmi=1Gni – общее количество приточного воздуха, кг/ч; Σnj=1Gyj– общее количество удаляемого из помещения воздуха, кг/ч.

По закону сохранения тепловой энергии помещения и по закону сохранения массы вещества для каждого помещения могут быть составлены уравнения балансов теплоты (полной или явной), влаги и различных примесей:

баланс по полной теплоте:

±Qn+0,278Σmi=1GniJni– 0,278Σnj=1GyjJyj=0;                      (25)

баланс по явной теплоте:

±Qя+0,278Σmi=1cptniGni– 0,278Σnj=1cpGyjtyj=0;                     (26)

баланс по влаге:

Mвл+0,278Σmi=1dniGni10-3 – 0,278Σnj=1Gyjdyj10-3 = 0;               (27)

баланс по какой-либо примеси в воздухе при неизотермических условиях:

Mпр+106Σmi=1сniGniρni – 106Σnj=1Gyjcyjρyj = 0;                (28)

баланс для какой-либо примеси в воздухе при изотермических условиях

Mпр+106Σmi=1сniLni – 106Σnj=1Lyjcyj = 0;                     (29)

где Qn, Qя–  теплоизбытки или недостатки соответственно полной и явной теплоты, Вт; Gn,Gy– массовый расход приточного и удаляемого воздуха, кг/ч; Jn,Jy – удельное теплосодержание приточного и удаляемого воздуха, кДж/кг; cn,cy– содержание примесей соответственно в приточном и удаляемом воздухе, г/м3; cp – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К); tn,ty – температура приточного и удаляемого воздуха, °С; Mвл– общие влаговыделения в помещении, кг/ч; dn,dy – влагосодержание приточного и удаляемого воздуха, г/кг; Mnp – количество примесей, выделяющихся в воздух помещений, г/ч; ρn,ρy – плотность приточного и удаляемого воздуха, кг/м; Ln,Ly – объемный расход соответственно приточного и удаляемого воздуха, м3/ч.

Задача № 5.

Рассчитать для холодного периода года путем совместного решения уравнений воздушного и теплового балансов воздухообмен производственного помещения с недостатками теплоты.

Исходные данные(табл. 7): недостатки теплоты в помещении, Qн, Вт; количество воздуха, м3/ч, удаляемого из рабочей (местные отсосы) Lм.о.. и верхней зон помещения, подаваемого местным притоком (воздушные души) Lм.п.; температура воздуха, С: наружного по параметрам А tн, рабочей зоны tр.з. и местного притока tм.п., общеобменной механической приточной вентиляции tп., коэффициент воздухообмена кl. Подача приточного воздуха общеобменной вентиляции предусматривается в верхнюю зону помещения компактными прямоточными струями.

Порядок расчета:

1. Температура воздуха верхней зоны tв.з, С, определяется зависимостью

tв.з=tр.з+3.                                                         (30)

2. Находится плотность воздуха, кг/м3, рабочей ρр.з и верхней ρв.з зон и местного притока ρм.п., определяемая по формуле ρi=353273+t;

3. Составляется уравнение воздушного баланса для рассматриваемого случая:

Lм.оρр.з+Lв.зρв.з=Gп+Lм.пρм.п,                                (31)

Gм.о+Gв.з=Gп+Gм.п,                                     (32)

где	Gп– количество приточного воздуха общеобменной вентиляции, подаваемого механическим путем, кг/ч.

В уравнениях (31)-(32) неизвестной является величина Gп.

4. Составляется уравнение теплового баланса для рассматриваемого случая

Qн+0,278срtр.зGм.о+0,278срtв.зGв.з=0,278срtпGп+0,278срtм.пGм.п, (33)

в котором неизвестной величиной является температура приточного воздуха tп.

5. Совместное решение уравнений (32)-(33) определяет температуру приточного воздуха:

tn=3,6Qн+tр.зGм.о+tв.зGв.зtм.пGм.пGм.о+Gв.зGм.п.                                 (34)

6. Объемный расход приточного воздуха Lп, м3/ч, равен:

Ln=(Gм.о+Gв.зGм.п)ρn=Gnρn ,                            (35)

где	ρп– плотность воздуха при температуре tп, кг/м3.

Таблица 7 – Исходные данные для расчета воздухообмена в помещении с недостатками теплоты в холодный период года к задаче № 5

| № варианта | Недостатки теплоты в помещении Qн, Вт | Количество удаляемого воздуха, м3/ч |  |  | Температура воздуха, С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местными отсосами Lм.о | из верхней зоны Lв.з | местным притоком Lм.п | рабочей зоны tр.з | местного притока tм.п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 20000 | 5000 | 1000 | 2000 | 19 | 20,0 |
| 2 | 25000 | 6000 | 1500 | 2250 | 17 | 18,0 |
| 3 | 30000 | 7000 | 2000 | 2500 | 15 | 17,5 |
| 4 | 35000 | 8000 | 2500 | 2750 | 13 | 17,7 |
| 5 | 40000 | 9000 | 3000 | 3000 | 19 | 20,7 |
| 6 | 45000 | 10000 | 3500 | 3250 | 17 | 18,0 |
| 7 | 50000 | 11000 | 4000 | 3500 | 15 | 17,0 |
| 8 | 55000 | 12000 | 4500 | 3750 | 13 | 16,2 |
| 9 | 60000 | 13000 | 5000 | 4000 | 19 | 20,0 |
| 10 | 65000 | 14000 | 5500 | 4250 | 17 | 18,5 |
| 11 | 70000 | 15000 | 6000 | 4500 | 15 | 17,1 |
| 12 | 75000 | 16000 | 6500 | 4750 | 13 | 16,0 |
| 13 | 80000 | 17000 | 7000 | 5000 | 19 | 20,1 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 85000 | 18000 | 7500 | 5250 | 17 | 18,7 |
| 15 | 90000 | 19000 | 8000 | 5500 | 15 | 17,8 |
| 16 | 95000 | 20000 | 8500 | 5750 | 13 | 16,0 |
| 17 | 100000 | 21000 | 9000 | 6000 | 19 | 20,0 |
| 18 | 105000 | 22000 | 9500 | 6250 | 17 | 18,3 |
| 19 | 110000 | 23000 | 10000 | 6500 | 15 | 17,3 |
| 20 | 115000 | 24000 | 10000 | 6750 | 13 | 16,8 |
| 21 | 120000 | 25000 | 10000 | 7000 | 19 | 20,0 |
| 22 | 110000 | 20000 | 9000 | 6500 | 17 | 18,0 |
| 23 | 100000 | 15000 | 8000 | 6000 | 15 | 17,0 |
| 24 | 90000 | 10000 | 7000 | 5500 | 13 | 17,3 |
| 25 | 80000 | 10000 | 6000 | 5000 | 19 | 20,1 |
| 26 | 70000 | 15000 | 5000 | 4500 | 17 | 18,0 |
| 27 | 60000 | 10000 | 4000 | 4000 | 15 | 16,0 |
| 28 | 50000 | 15000 | 3000 | 3500 | 13 | 16,0 |
| 29 | 40000 | 10000 | 2000 | 3000 | 19 | 20,2 |
| 30 | 30000 | 5000 | 1000 | 2500 | 17 | 18,1 |

Пример 5. Рассчитать для холодного периода года путем совместного решения уравнений воздушного и теплового балансов воздухообмен производственного помещения с недостатками теплоты.

Исходные данные (принимаются по таблице 7)

- недостатки теплоты в помещении, Qн=25000Вт;

- местные отсосы Lм.о. =6000 м3/ч;

- Общеобменная вытяжка Lв.з. =1500 м3/ч;

- воздушные души Lм.п.=2250  м3/ч;

- температура воздуха: рабочей зоны tр.з.=17 оС; местного притока tм.п =18 оС;

Решение:

1. Температура воздуха верхней зоны определяется зависимостью  (30) и составит:

tв.з=17+3=20оС.

2. Находим плотность воздуха рабочей, верхней зон и местного притока по формуле ρi=353273+t;

ρр.з.=353273+17=1,217кгм3; ρв.з.=353273+20=1,205кгм3;

ρм.п.=353273+18=1,213кгм3

3. Составляется уравнение воздушного баланса, формула (31), (32) и уравнение теплового баланса (33) для рассматриваемого случая.

Совместное решение уравнений (32)-(33) определяет температуру приточного воздуха:

tn=3,6Qн+tр.зGм.о+tв.зGв.зtм.пGм.пGм.о+Gв.зGм.п, оС.

Gм.о=Lм.о⋅ρм.о=6000⋅1,217=7302 кгч,

Gв.з.=Lв.з.⋅ρв.з.=1500⋅1,205=1807,5кгч,

Gм.л=Lм.л⋅ρм.л=2250⋅1,213=2729,25кгч,

tn=3,6⋅25000+17⋅7302+20⋅1807,5−18⋅2729,257302+1807,5−2729,25=31,53 оС.

4. Объемный расход приточного воздуха определим по формуле (35):

Ln=7302+1807,5−2729,251,159=5504,96м3/ч,

ρп=353273+31,53=1,159кгм3.

4 АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

В помещениях с производствами категорий А, Б, Е, а также в помещениях, где возможно внезапное поступление взрывоопасных или токсичных паров и газов, предусматривают аварийную вентиляцию с целью интенсивного проветривания помещений.

Аварийная вентиляция – это, как правило, вытяжная механическая вентиляция, не компенсируемая организованным притоком. Величина воздухообмена аварийной вентиляции зависит от количества вредных веществ, выделившихся при нарушении технологического процесса, и времени ее работы для снижения концентраций вредных веществ до предельно-допустимых значений. Время τ, ч, в течение которого при действии аварийной вентиляции концентрация вредного вещества снизится до предельно допустимой, определяется по формуле

τ=VLlncаспМврLcспМврL,                                       (36)

где	V – объем помещения, м3;  L – производительность аварийной вентиляции, м3/ч; ca,cn,c– концентрация вредного вещества максимальная в начальный период аварии, в приточном воздухе и предельно-допустимая в воздухе рабочей зоны, мг/м3; Мвр – поток вредных веществ в период аварии, мг/ч.

Для упрощения формулы (36) вводятся следующие безразмерные параметры:

с=(ссп)(сасп);                                       (37)

τ=τМвр[V(сасп)];                                       (38)

L=Мвр[L(сасп)] ;                                      (39)

Тогда формула (36) преобразуется к виду:

τ=Lln1LcL.                                               (40)

При заданном времени работы аварийной вентиляции для снижения концентрации вредных веществ до допустимых значений расчет аварийной вентиляции заключается в определении ее производительности и кратности воздухообмена Kp, 1/ч:

Kp=LV.                                                   (41)

Задача № 6.

Определить производительность вытяжной аварийной вентиляции в производственном помещении при заданном времени ее работы.

Исходные данные (табл.8): предельно-допустимая концентрация вредного вещества с, мг/м3; концентрация вредного вещества в приточном воздухе сп, мг/м3; концентрация вредного вещества в начальный период аварии са, мг/м3; поток вредных веществМвр, мг/ч; время снижения концентрации вредного вещества до предельно-допустимых значений τ, ч; объем помещения V, м3, для всех вариантов V = 3780 м3.

Порядок расчета:

1. Вычисляются параметры с и τ по формулам (37) и (38).

2. Определяется параметр L  по номограмме рис.3.

3. Находится производительность аварийной вентиляции из формулы (39):

L=Мвр[L(сасп)].                                            (42)

4. Определяется кратность воздухообмена при аварийной вентиляции по формуле (41).

Рис.3.  Номограмма для расчета воздухообмена аварийной вентиляции

Таблица 8 – Исходные данные по расчету аварийной вентиляции к задаче 6

| № варианта | Наименование вещества | Концентрация вредного вещества, мг/м3 |  |  | Время работы аварийной вентиляции τ,ч | Поток газовыделений Мвр, мг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предельно-допустимая с | в приточном воздухесп | в период аварииса |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ацетон | 200 | 40,0 | 2000 | 0,17 | 567 · 103 |
| 2 | Ацетон | 200 | 40,0 | 2000 | 0,25 | 567 · 103 |
| 3 | Амилацетат | 100 | 20,0 | 1000 | 0,17 | 567 · 103 |
| 4 | Амилацет | 100 | 20,0 | 1000 | 0,33 | 567 · 103 |
| 5 | Аминопеларгоновая кислота | 8 | 2,4 | 80 | 0,33 | 34 · 103 |
| 6 | Аминопеларгоновая кислота | 8 | 2,4 | 80 | 0,50 | 34 · 103 |
| 7 | Аммиак | 20 | 4,0 | 200 | 0,17 | 567 · 103 |
| 8 | Аммиак | 20 | 4,0 | 200 | 0,33 | 567 · 103 |
| 9 | Бензин – растворитель | 300 | 60,0 | 3000 | 0,25 | 567 · 103 |
| 10 | Бензин – растворитель | 300 | 60,0 | 3000 | 0,33 | 567 · 103 |
| 11 | Винилацетат | 10 | 2,0 | 100 | 0,25 | 264,6 · 103 |
| 12 | Винилацетат | 10 | 2,0 | 100 | 0,42 | 264,6 · 103 |
| 13 | Винил хлористый | 30 | 6,0 | 300 | 0,17 | 453,6 · 103 |
| 14 | Винил хлористый | 30 | 6,0 | 300 | 0,33 | 453,6 · 103 |
| 15 | Изопропилбензол | 50 | 15,0 | 1000 | 0,25 | 453,6 · 103 |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Изопропилбензол | 50 | 15,0 | 1000 | 0,42 | 453,6 · 103 |
| 17 | Пропилпропионат | 70 | 14,0 | 700 | 0,17 | 453,6 · 103 |
| 18 | Пропилпропионат | 70 | 14,0 | 700 | 0,33 | 453,6 · 103 |
| 19 | Тиофен | 20 | 6,0 | 300 | 0,25 | 453,6 · 103 |
| 20 | Тиофен | 20 | 6,0 | 300 | 0,42 | 453,6 · 103 |
| 21 | Гексафторпропилен | 5 | 1,5 | 100 | 0,33 | 378 · 103 |
| 22 | Гексафторпропилен | 5 | 1,5 | 100 | 0,50 | 378 · 103 |
| 23 | Диметилсульфид | 50 | 12,5 | 1000 | 0,25 | 529,2 · 103 |
| 24 | Диметилсульфид | 50 | 12,5 | 1000 | 0,42 | 529,2 · 103 |
| 25 | Дихлоризобутан | 20 | 5,0 | 300 | 0,17 | 529,2 · 103 |
| 26 | Дихлоризобутан | 20 | 5,0 | 300 | 0,33 | 529,2 · 103 |
| 27 | Капролактан | 10 | 3,0 | 200 | 0,25 | 453,6 · 103 |
| 28 | Капролактан | 10 | 3,0 | 200 | 0,42 | 453,6 · 103 |
| 29 | Метилхлороформ | 20 | 6,0 | 400 | 0,25 | 491,4 · 103 |
| 30 | Метилхлороформ | 20 | 6,0 | 400 | 0,50 | 491,4 · 103 |

Пример 6. Определить производительность вытяжной аварийной вентиляции в производственном помещении при заданном времени ее работы.

Исходные данные (принимаются по таблице 8):

-  ПДК ацетона с=200 мг/м3;

-  концентрация вредного вещества в приточном воздухе сп=40 мг/м3;

- концентрация вредного вещества в начальный период аварии са= 2000 мг/м3;

- поток газовыделений Мвр=567·103 мг/ч;

- время снижения концентрации вредного вещества до предельно-допустимых значений τ=0,25 ч;

- объем помещения V = 3780 м3.

Решение:

1. Вычислим параметры с и τ по формулам (37) и (38):

с=200−402000−40=0,0816; 		τ=0,25⋅567⋅1033781⋅(2000−40)=0,019.

2. По номограмме (рисунок 3, /1/)  определим параметр L=0,004.

3. Найдем производительность аварийной вентиляции из формулы (42)

L=567⋅1030,004⋅(2000−40)=72321м3ч

4. Кратность воздухообмена при аварийной вентиляции, определяется по формуле (30).

Kp=723213780=19,1ч−1.

ЛИТЕРАТУРА

- Сборник задач по расчету систем кондиционирования микроклимата зданий / Под общ. ред. Э.В. Сазонова: Учеб. Пособие. – Воронеж: изд.-во ВГУ. 1988г.

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 и 2. Под. ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М., 1992г.

- Проектирование промышленной вентиляции: Справочник/ Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М.- Киев, 1983г.

Вопросы к зачету по курсу «Вентиляция» для студентов

заочной формы обучения специальности

1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»  (10 семестр)

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции цехов с избытками теплоты и влаги

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции гальванических и травильных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции окрасочных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции помещений для техобслуживания транспортных средств.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции дробильно-размольных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции деревообрабатывающих цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции механических цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции сборочно-сварочных цехов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции животноводческих зданий (коровники).

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции птицеводческих зданий.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции животноводческих зданий (свинарники).

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции кинотеатров и клубов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции предприятий бытового обслуживания населения.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции  лечебных учреждений.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции школ.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции детских дошкольных учреждений.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции профессионально-технических училищ и ВУЗов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции магазинов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции спортивных комплексов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции бассейнов.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции административных зданий.

- Требования при проектировании и эксплуатации систем вентиляции жилых зданий.

- Задачи эксплуатации систем вентиляции и ее организация.

24.Приемка систем вентиляции в эксплуатацию. Испытание и наладка систем вентиляции.

- Санитарно-гигиеническое обследование воздушной среды в помещениях.

- Испытание и наладка вентиляторов, работающих в сети.

27. Аэродинамическое испытание сетей воздуховодов и

регулирование расходов воздуха.

28. Испытание и наладка местных отсосов.

29. Испытание и наладка  оборудования для очистки приточного воздуха.

30. Испытание и наладка воздушно-тепловых завес.

31. Испытание и наладка воздушных душей.

32. Испытание и наладка  калориферов.

33. Приборы для испытания и наладки систем вентиляции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 и 2. Под. ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М., 1992.

- Торговников Б. М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник.- Киев: Будивельник, 1983г.

- Отопление и вентиляция. Учебник для вузов в 2-х ч. Ч 2. Вентиляция. Под ред. В.Н. Богословского.-М.: Стройиздат, 1976.-439с.

- Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ. пособие /Б.А. Журавлев, Г.Я. Загальский, П.А. Овчинников и др.: Под ред. В.А. Журавлева. М.: Стройиздат, 1980.-448с.

- Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Изд-во «Авок Северо-Запад»,  Санкт-Петербург, 2005г.-399 с.

- Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-комунального хозяйства. Учебник для вузов. 3-е изд., исправл. и доп.-СПб.: Политехника, 2008.-428 с.

- СТБ 2021-2009. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ. Минстройархитектуры, 2009г.