АККУМУЛЯТОРЫ ЭНЕРГИИ

Основная концепция всех систем аккумулирования тепловой энергии в зданиях одинакова: тепло передается к близлежащему подпочвенному массиву (или от него) посредством теплообменников, которые состоят из вертикальных труб и коллекторов или «энергетических» колонн, которые одновременно служат в качестве фундаментных опор здания. Аналогично, солнечное тепло, аккумулированное в летнее время, может быть извлечено для отопления в зимний период.

Аккумуляторы классифицируют по характеру протекающих в них физико-химических процессов следующим образом:

- использующие теплоемкость вещества без изменения агрегатного состояния (вода, водные растворы солей, камни, грунт в контейнерах или естественном состоянии);

- использующие скрытую теплоту фазового перехода (гидраты неорганических солей, парафины);

- основанные на обратимых химических и фотохимических реакциях, таких, как, например, циклическая гидратация и дегидратация, расщепление и рекомбинация молекул, гидрирование и дегидрирование (изменение концентрации кислот, разложение сернистого ангидрида);

основанные на необратимых фотохимических реакциях, в первую очередь на реакциях фотосинтеза и термохимических (получение биомассы и биогаза, производство водорода).

Тепловым аккумулятором воздушного отопления может служить любой твердый наполнитель с высокой удельной теплоемкостью (каменная галька, керамические сосуды, металлические листы).

Движение теплоносителей осуществляется принудительно (с использованием насосов) или за счет естественной циркуляции (термосифон). Аккумуляторы бывают:

- рекуперативные - накопление теплоты происходит путем теплопередачи через разделительную (металлическую) стенку и нагрева жидкого ТАМ без изменения его агрегатного состояния;

- регенеративные - накопление теплоты и разрядка ТАМ происходят путем попеременного нагрева и охлаждения твердого теплоаккумулирующего материала;

- подводимая теплота расходуется на плавление (осуществление фазового перехода) твердого теплоаккумулирующего материала.

В воздушных системах теплоснабжения в качестве аккумулирующего материала чаще всего применяют каменные засыпки, лучше гальку. Можно использовать также пустотные конструкции зданий (панели стен и перекрытий), прогоняя через них нагретый воздух.

При разрядке аккумулятора теплота от теплоаккумулирующего материала отводится теплоносителем (водой), циркулирующей по змеевику, установленному в аккумуляторе и связанному соответствующими трубопроводами с потребителями тепловой энергии - системой отопления, вентиляции или горячего водоснабжения.

В аккумуляторах с твердым ТАМ пористая насадка выполнена из дробленого камня, гальки, керамических шариков или сосудов, а теплоносителем в них является воздух. В процессе зарядки аккумулятора через насадку продувается воздух, прошедший предварительно через КСЭ и воспринявший там энергию солнечного излучения. После нагрева насадки до температуры, близкой к температуре горячего воздуха, его подача в аккумулятор прекращается, зарядка на этом заканчивается, а теплота, отданная воздухом, хранится в насадке. Для передачи аккумулированной теплоты потребителю через насадку пропускается холодный воздух из системы воздушного отопления, подводимый к аккумулятору по воздуховоду. Воздух нагревается, а насадка охлаждается, после чего требуется новая зарядка (восстановление аккумулятора).

Основным недостатком аккумуляторов с твёрдым ТАМ является их большая масса и как следствие этого — потребность в больших площадях и строительных объемах в расчете на 1 ГДж аккумулируемой теплоты.

Канальные тепловые аккумуляторы широко применяются в системах электро- и теплоснабжения, использующих внепиковую энергию. Теплоаккумулирующий материал (шамот, огнеупорный кирпич и т. п.) нагревается в периоды минимального потребления электроэнергии, что позволяет выравнивать графики загрузки электростанций. Пропуская холодный воздух через матрицу можно осуществлять обогрев помещений.

Можно значительно увеличить теплоемкость легких конструкций зданий, используя строительные материалы, претерпевающие фазовый переход (Phase Change Materials - PCM). В настоящее время ведутся исследования по использованию для отопления или охлаждения микроинкапсулированных парафинов в штукатурке или в гипсовых панелях или в кровлях. Перегрев помещений можно уменьшить или полностью устранить путем увеличения теплосодержания материалов здания. С помощью материалов РСМ, которые в ночное время под действием естественной вентиляции или холодного ночного воздуха отдают запасенное тепло, дом будет поддерживаться при комфортной температуре.

При использовании теплоты плавления некоторых веществ для аккумулирования теплоты обеспечивается высокая плотность запасаемой энергии, небольшие перепады температур и стабильная температура на выходе из теплового аккумулятора. Несмотря на это, большинство ТАМ в расплавленном состоянии являются коррозионно-активными веществами, в большинстве своем имеют низкий коэффициент теплопроводности, изменяют объем при плавлении и относительно дороги. В настоящее время известен достаточно широкий спектр веществ, обеспечивающих температуру аккумуляции от 0 до 1400 °С.

При рабочих температурах от 500 до 1600 °С используются, как правило, соединения и сплавы щелочных и щелочноземельных металлов. Существенным недостатком применения соединений металлов принято считать низкий коэффициент теплопроводности, коррозионную активность, изменение объема при плавлении.

Для низкотемпературных солнечных систем теплоснабжения в аккумуляторах фазового перехода наиболее пригодны органические вещества (парафин и некоторые жирные кислоты) и кристаллогидраты неорганических солей, например гексагидрат хлористого кальция СаСl2*6Н2O или глауберова соль Na2SO4*10Н2О, плавящиеся при 29 и 32 °С соответственно. При использовании кристаллогидратов возможно разделение смеси и ее переохлаждение, вызывающие нестабильность этих недорогих веществ и снижающие число рабочих циклов. Для устранения этих недостатков к теплоаккумулирую-щему материалу добавляют специальные вещества, которые обеспечивают равномерную кристаллизацию расплава и способствуют длительному использованию материала в многократных циклах плавления — затвердевания. Для организации эффективного теплообмена используются оребренные поверхности, капсулы, заполненные теплоаккумулирующим материалом, а также теплопроводные матрицы (ячеистые структуры). Это необходимо в первую очередь при использовании органических веществ, имеющих очень низкий коэффициент теплопроводности [0,15 Вт/(м*°С)].

Теплообменник с оребренными кольцевыми каналами, приведенный на рис. 2.13, имеет раздельные контуры зарядной и разрядной сред [4], что позволяет вести одновременно зарядку и разрядку аккумулятора. Теплообменный элемент состоит из коаксиальных трубок, в которых тепловой контакт между наружной и внутренней трубками обеспечивается продольными ребрами. Кольцевое пространство между ребрами заполнено аккумулирующим материалом.

Основное преимущество теплоты с фазовым переходом — большая объемная энергоемкость и постоянная рабочая температура, благодаря чему существенно уменьшаются масса и объем аккумулятора по сравнению с емкостными аккумуляторами.

Однако они обладают и рядом недостатков: коррозионная активность, деградация во времени и высокая стоимость. Кроме того, они требуют развитых поверхностей теплообмена.

Известно, что лучшим вариантом теплообменной поверхности является ее полное отсутствие, т.е. непосредственного контакта теплоаккумулирующего материала и теплоносителя.

Теплоаккумулирующие материалы в этом случае должны отвечать следующим требованиям:

- кристаллизоваться отдельными кристаллами;

- иметь большую разность плотностей твердой и жидкой фаз;

- быть химически стабильными;

- не образовывать эмульсий с теплоносителем.

Теплоносители подбираются по следующим признакам:

- химическая стабильность в смеси с ТАМ;

- большая разница плотностей по отношению к ТАМ;

- малая способность к вспениванию.

Аккумуляторы, основанные на фотохимических и термохимических реакциях, позволяют достичь чрезвычайно высокой плотности аккумулирования и хранить энергию длительное время без потерь. Например, выпаривая с помощью солнечной энергии воду из раствора серной кислоты, повышают концентрацию последней, а затем получают эндотермическое тепло, выделяющееся при ее разбавлении. Известен процесс расщепления серного ангидрида на сернистый ангидрид и кислород, протекающий с поглощением энергии. В дальнейшем происходит рекомбинация исходного продукта с выделением эндотермического тепла.

Использование термохимических циклов в тепловых аккумуляторах основывается на принципе возникновения химического потенциала в результате обратимой химической реакции в неравновесном состоянии. Важным преимуществом химических способов аккумулирования тепловой энергии, по сравнению с обычными, является то, что запасенная энергия может храниться достаточно длительное время без применения тепловой изоляции; транспортировать энергию на значительные расстояния.

Новые интересные возможности для эффективных систем кондиционирования воздуха представляют термохимические реакции. Воздух, использующийся для вентиляции, сушится и нагревается путем адсорбции водяных паров в гранулированных цеолитах или силикагеле с нанопорами. Процесс адсорбции может быть совмещен с непрямым испарительным охлаждением, чтобы довести воздух до требуемой температуры. Процесс адсорбции водяных паров в силикагеле или цеолитах может быть также использован для создания эффективных адсорбционных тепловых насосов с твердыми адсорбентами.

Грунтовые массивы и водоносные слои для охлаждения и отопления уже используются в Нидерландах и Швеции. В других странах данный способ используется только на демонстрационных станциях, а материалы РСМ и системы термохимического аккумулирования находятся на стадии НИОКР.

Конструкция теплового аккумулятора с тепловыми трубами к теплогенерирующей установке приведена на рис. 2.6.2. Тепловой аккумулятор устанавливается в хвостовой части котла: в газоход помещаются испарительные части тепловых труб, а конденсаторы размещены в зернистой массе.

Между подводящими теплоту тепловыми трубами установлены также трубы, отводящие теплоту от зернистой массы. К преимуществам использования в качестве теплообменных поверхностей тепловых аккумуляторов тепловых труб следует отнести простоту компоновки, надежность и стабильность работы, меньшие гидравлические потери в газовом тракте. Таким образом, применение аккумуляторов теплоты в системах теплоснабжения позволит повысить эффективность использования топлива, что увеличивает КПД источника тепла.

Аккумуляторы тепловой энергии гелиосистем.

Несовпадание графиков нагрузки систем солнечного теплоснабжения с суточными и годовыми поступлениями солнечной радиации вызывает необходимость аккумулирования энергии.

Аккумулирование теплоты вызвано периодичностью поступления солнечной энергии в течение суток и года, а также несовпадением графиков выработки теплоты в гелиосистемах и ее потреблением в системах теплоснабжения. Максимум солнечной радиации приходится на полдень, а минимум на вечер и ночь, потребность же в теплоносителе для отопления и горячего водоснабжения сохраняется в течение суток. Аналогично и сезонное несоответствие выработки и использования солнечной энергии. Поэтому при превышении выработки энергии над потреблением ее избыток накапливают в аккумуляторах теплоты.

Аккумуляторы теплоты гелиосистем относятся к регенеративным теплообменникам, для которых характерен циклический характер работы, включающий в себя два периода: зарядки аккумулятора тепловой энергией и его разрядки. В зависимости от длительности цикла различают часовые, суточные и сезонные аккумуляторы теплоты, а по температурному диапазону: для систем воздушного отопления - рабочая температура аккумулятора составляет 30 °С, горячего водоснабжения 45...60 °С, водяного отопления - до 90 °С.

Для гелиосистем применяют тепловые аккумуляторы емкостные, имеющие резервуар (бак, емкость), заполненный теплоаккумулирующим материалом (ТАМ). В качестве ТАМ используют воду, водные растворы солей, воздух, природный камень, гальку.

Система аккумулирования тепловой энергии характеризуется следующими параметрами:

- теплоаккумулирующей способностью или удельной энергоемкостью, ГДж/м3;

- диапазоном рабочих температур, °С;

- скоростью подвода и отвода теплоты при зарядке и разрядке аккумулятора, кДж/с.

Энергоемкость аккумулятора — это количество теплоты Qак, Дж, которое поглощает ТАМ массой Мак, кг, теплоемкостью сак, Дж/(кг • К), при его нагреве от Т1ак до Т2ак, °С:

Отношение энергоемкости аккумулятора к объему ТАМ называется удельной энергоемкостью: qv = Qак / Vак, Дж/м3.

Продолжительность зарядки зависит от конструкции аккумулятора, вида и массы ТАМ, а также тепловой производительности QT солнечного коллектора:

где ηксэ, ηак, ηтр - КПД, характеризующие тепловые потери соответственно в КСЭ, аккумуляторе и соединяющих их трубопроводах.

В аккумуляторах с легкоплавким ТАМ основное количество теплоты поглощается веществом при его плавлении. Перед зарядкой аккумулятора ТАМ находится в твердом виде. При подводе теплоты в аккумулятор вначале легкоплавкий ТАМ, массой Мак, нагревается от начальной температуры Т1ак до температуры плавления Тпл, затем плавится, а после, уже в жидком виде, нагревается до конечной температуры Т2ак > Тпл. Энергоемкость такого аккумулятора равна

где ств, сж - теплоемкость вещества в твердом и жидком состояниях, Дж/(кг-К); r — теплота фазового перехода (плавления) ТАМ, Дж/кг.

В качестве ТАМ используют парафин (Tпл = 47 °С, r = 209 кДж/кг), глауберову соль (Tпл = 32 °С, r = 251 кДж/кг) и другие вещества.

Резервуар для воды может быть выполнен в виде ямы в грунте (рис. 2.14). По дну и боковым сторонам ямы укладывают тепло- и гидроизоляцию; поверхность воды защищают теплоизолирующей плавающей крышкой, на которой устанавливают солнечные коллекторы. Вместимость таких аккумуляторов измеряется сотнями и десятками тысяч кубометров.

Аккумулирование тепла в естественных водоемах основано на отделении части озера или морского залива с помощью теплоизолирующего занавеса. Поверхность воды защищают плавающей теплоизоляцией таким же образом, как и в случае ямы-аккумулятора. Этот вариант относится к высокоэффективным, поскольку есть возможность организовать аккумуляторы больших размеров и при этом избежать расходов на выемку грунта.

В мировой практике имеется опыт строительства в скальных выемках хранилищ для нефти и сжиженного газа. Подобные скальные выемки могут быть использованы и для аккумулирования горячей воды. В Швеции в пос. Ликебю оборудована в скальных породах полость для сезонного аккумулирования вместимостью 10 000 м3. Полость не имеет теплоизоляции; интервал рабочих температур составляет 90...40°С. Окружающие слои скальной породы также служат для аккумулирования тепла.

Возможен вариант аккумулирования, когда нагретую воду прокачивают через систему буровых скважин глубиной до 100...150 м.

Аккумулятор разряжают, пропуская более холодную воду, которая извлекает из грунта тепло. Наиболее пригодны для таких целей скальные породы и глина, так как в них не происходит переноса тепла грунтовыми водами. В скальных породах скважины располагают на расстоянии 3,5...4 м одна от другой, так что на 1 м скважины приходится от 11 до 16 м3 нагреваемой породы.

Подземные аккумуляторы тепла с горизонтальными каналами применяются для аккумуляции тепла и его использования в течение 2-4-х месяцев.

Аккумуляторы тепла в водоносных горизонтах применяются для аккумуляции тепла, достаточного для теплоснабжения небольшого поселка в течение года. Здесь в качестве ТАМ используется водопроницаемый слой земли, в который в режиме заряда через скважину закачивается горячая вода, а в режиме разряда через другую скважину - холодная. Из-за отсутствия поверхностей теплообмена данный тип тепловых аккумуляторов обеспечивает наилучшие экономические характеристики среди подземных аккумуляторов тепла. Очевидно, что их недостатками являются сложность проектирования для водоносного горизонта и большие энергетические затраты на прокачку теплоносителя.

Водоносные горизонты расположены между двумя слоями с низкой водопроницаемостью. Наиболее удобны в этом отношении естественно ограниченные по периферии "водяные линзы", так как здесь отсутствуют теплопотери с утечкой воды. Уменьшить потери теплой воды из водоносного слоя можно, откачивая воду с напорной стороны водоносного горизонта и возвращая ее с низкой стороны. Аккумулятор в водоносном слое объемом около 800 000 м3 создан в г. Скарборо в Канаде. Он имеет центральную скважину и четыре краевых. При зарядке холодную грунтовую воду откачивают из краевых скважин, а нагретую подают через центральную. Когда горячая вода достигает краевых скважин, аккумулятор заполнен. При разрядке горячую воду откачивают из центральной скважины, а отработанную закачивают в краевые. Диапазон рабочих температур аккумулятора 70...15 °С.

В крупномасштабных системах аккумулирования теплоты достаточно успешно используют железобетонные и стальные резервуары вместимостью до 100 тыс. м3 в которых горячая вода, обладающая значительной теплоемкостью [4,19 кДж/(кг°С)], может сохранять при температуре 80-95 °С до 8 тыс. ГДж теплоты. Они достаточно просты в эксплуатации, но требуют больших капиталовложений. Целесообразно их использование совместно с тепловыми насосами, в этом случае их теплоаккумулирующая способность может удвоится за счет более глубокого (до 5°С) охлаждения воды в резервуаре.

На рис. 21 показаны примеры конструктивного исполнения баков аккумуляторов вместимостью 200-500 л, применяемые в водонагревательных установках с естественной и принудительной циркуляцией. Как правило, используется вертикальный стальной бак высотой в 3-5 раз больше его диаметра для обеспечения температурного расслоения воды. Тепловые потери бака снижаются путем применения теплоизоляции типа стекловаты толщиной не менее 50 мм. Внутренняя поверхность бака, контактирующая с водопроводной водой, должна быть защищена от коррозии. Для этого бак должен быть изготовлен из нержавеющей стали, иметь эмалевое покрытие или анод из магния или анодную защиту с внешним источником электричества. В баке могут быть предусмотрены горизонтальные перегородки (рис. 21, а и г), поплавковый клапан для подвода холодной воды (рис. 21, б) и труба для ее поступления в нижнюю часть бака, теплообменник в двухконтурной системе для подвода теплоты от КСЭ (рис. 21, б и г), электронагреватель и теплообменник для отвода теплоты в систему отопления (рис. 21, г). Перегородки разделяют бак на секции с различными уровнями температуры воды по высоте, так что в верхней части бака вода имеет более высокую температуру, чем в нижней. Это повышает эффективность аккумулирования теплоты. В схемах а и б теплоносителем в КСЭ служит вода, а в схемах в и г — антифриз, поэтому используется теплообменник для передачи теплоты от антифриза к воде.

Галечный аккумулятор теплоты (рис. 22).

В солнечных воздушных системах теплоснабжения обычно применяются галечные аккумуляторы теплоты, представляющие собой емкости круглого или прямоугольного сечения, содержащие гальку размером 20-50 мм в виде насадки из плотного слоя частиц. Аккумуляторы этого типа обладают рядом достоинств, но по сравнению с водяным аккумулятором в этом случае требуется больший объем. Галечный аккумулятор может располагаться вертикально или горизонтально.

Горячий воздух, поступающий днем из солнечного коллектора в аккумулятор, отдает гальке свою теплоту и таким образом происходит зарядка аккумулятора. При разрядке аккумулятора ночью или в ненастную погоду воздух движется в обратном направлении и отводит теплоту потребителю.

Солнечный пруд

В солнечном пруду происходит одновременно улавливание и накапливание солнечной энергии в большом объеме жидкости. Обнаружено, что в некоторых естественных соленых озерах температура воды у дна может достигать 70 °С. Это обусловлено высокой концентрацией соли. В обычном водоеме поглощаемая солнечная энергия нагревает в основном поверхностный слой и эта теплота довольно быстро теряется, особенно в ночные часы и при холодной ненастной погоде из-за испарения воды и теплообмена с окружающим воздухом. Солнечная энергия, проникая через всю массу жидкости в солнечном пруду, поглощается окрашенным в темный цвет дном и нагревает прилегающие слои жидкости, в результате чего температура ее может достигать 90-100°С, в то время как температура поверхностного слоя остается на уровне 20°С. Благодаря высокой теплоемкости воды в солнечном пруду за летний сезон накапливается большое количество теплоты, и вследствие низких тепловых потерь падение температуры в нижнем слое в холодный период года происходит медленно, так что солнечный пруд служит сезонным аккумулятором энергии. Теплота к потребителю отводится из нижней зоны пруда.

Схема солнечного пруда - рис. 23. На 1 м2 площади пруда требуется 500-1000 кг поваренной соли, ее можно заменить хлоридом магния.

Описанный эффект достигается благодаря тому, что по глубине солнечного пруда поддерживается градиент концентрации соли, направленный сверху вниз, т.е. весь объем жидкости как бы разделен на три зоны, концентрация соли в которых возрастает от поверхности ко дну. Верхний тонкий слой (10-20 мм) практически пресной воды граничит с неконвективным слоем жидкости большой толщины, в котором концентрация соли по глубине постепенно увеличивается и достигает максимального значения на нижнем уровне. Толщина этого слоя составляет 2/3 общей глубины водоема. В нижнем конвективном слое концентрация соли максимальна и равномерно распределена в объеме жидкости. Итак, плотность жидкости максимальна у дна пруда и минимальна у его поверхности в соответствии с распределением концентрации соли. Солнечный пруд служит одновременно коллектором и аккумулятором теплоты.

При аккумулировании тепла солнечной энергии с помощью прудов их используют и как солнечный коллектор. Солнечный пруд - это объем воды с различной концентрацией соли: в верхних слоях она меньше, чем в нижних. Солнечное излучение вызывает более интенсивный нагрев нижних плотных слоев. Перепад плотности достигается искусственным или естественным путем. Например, затопление водой засоленной почвы приводит к диффузии солей в нижние слои и соответственно к перепаду концентрации. Образующийся при этом градиент плотности подавляет конвекцию и вызывает температурный перепад по глубине пруда. При этом верхние, менее нагретые слои воды служат теплоизоляцией. Существуют и другие способы уменьшения теплопотерь с поверхности, аналогичные открытым коллекторам, например, остекление. Пруд глубиной 1 м аккумулирует 15...25 % теплоты падающего излучения. Большая глубина обеспечивает лучшую изоляцию, но до нижних слоев доходит меньшее количество теплоты. Оптимальная глубина пруда составляет 1...2 м. Солнечные пруды дают большое количество низкотемпературного тепла, устойчивы к дневным изменениям климатических параметров и способны поддерживать положительную температуру в течение зимы.

Аккумулятор теплоты с элементом Пельтье – рис. III.19.

Для современных жилых зданий с экономической точки зрения более перспективно применение своеобразных тепловых насосов, использующих солнечную энергию — встроенных в наружные стены аккумуляторов теплоты с термоэлектрическими элементами Пельтье. В этих аккумуляторах осуществляется выделение или поглощение теплоты при прохождении через спай разнородных проводников электрического тока.

Аккумулятор изготавливают из железобетона и заменяют им соответствующую часть стены. Внутри аккумулятора находятся теплопроводящие пластины, соединенные с внешним и внутренним теплообменниками элементами Пельтье. Поскольку дополнительным аккумулятором теплоты является также масса стены, с наружной ее стороны устраивают слой усиленной теплоизоляции, а с внутренней стороны изолируют теплоаккумулирующий элемент стены. Такое устройство включают в работу в период льготного тарифа на электроэнергию так, чтобы одновременно осуществлялась зарядка аккумулятора и работали элементы Пельтье, подавая теплоту в помещения. Работа этих элементов, установленных вблизи наружной поверхности стен, регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Преимущество такого теплового насоса — отсутствие механического изнашивающегося оборудования, поэтому срок его службы практически равен сроку службы стены (металлические элементы выполняют из сплавов алюминия). Коэффициент преобразования его зависит от температуры наружного воздуха: при tВ = 20°С он равен 1,16 при tH=15°C; 1,26 при -10°С; 1,4 при -5°С; 1,63 при 0°С; 2,1 при +5°С и 2,8 при +10°С.

В нашей стране такое устройство может быть экономически целесообразным в областях, где установлен достаточно низкий льготный тариф на электроэнергию, расходуемую в ночное время.

Во многих коммерческих зданиях в системах охлаждения и в системах кондиционирования воздуха широкое распространение получила так называемая ледяная вода и аккумуляторы холода (льдоаккумуляторы). Они используются для того, чтобы избежать оплаты электроэнергии в пиковые периоды. Более сложная концепция основана на идее использования сбросного тепла электростанций для абсорбционных установок.