Совмещение систем освещения и вентиляции

В производственные помещения, освещение которых осуществляется закрытыми люминесцентными светильниками, встроенными в подшивной потолок, поступает 80% и более теплоты, генерируемой светильниками, в связи с чем соответственно увеличивается производительность вентиляционных систем. Совмещение осветительных и вентиляционных систем в таких случаях позволяет в 2-2,5 раза уменьшить прямые радиационные теплопоступления от светильников в помещения и одновременно увеличить на 20-25% световой поток ламп с соответственным уменьшением их числа (данные получены в результате испытаний, проведенных ЦНИИ промзданий).

Как показали расчеты, экономически наиболее целесообразной для обычных производственных помещений является схема, предусматривающая прохождение всего воздуха, удаляемого из помещения, через светильники, в которых он нагревается, а затем частично поступает на рециркуляцию, а остальное его количество выбрасывается в атмосферу (с предварительной утилизацией части его теплоты). В особо чистых помещениях нагретый в светильниках воздух выбрасывается в запотолочное пространство, откуда удаляется через шахты или вентилятором. В этом случае часть теплоты выбрасываемого воздуха утилизируется для нагрева приточного воздуха.

НИИ санитарной техники совместно с ВНИИ светотехники и Рижским светотехническим заводом в 1967-1968 гг. приступили к внедрению в практику проектирования и строительства следующих отечественных светильников, совмещенных с воздухораспределителями: 1) ВЛК-4Х80 с общей мощностью ламп 320 вт, предназначен для установки в производственных зданиях, которые имеют технические этажи так как требуют обслуживания сверху; 2) ВЛКН-2Х40 с общей мощностью ламп 80 вт, предназначен для установки в общественных зданиях и обслуживания снизу.

Общий вид этих светильников приведен на рис. 11.12. Воздухораспределительное устройство светильника ВЛК-4Х80 может работать как на приток, так и на вытяжку воздуха из помещения.

При работе светильников на приток перед выходными щелями устанавливаются направляющие соты, которые устраняют снос воздушного потока в сторону, противоположную подводу воздуха. Для создания направленного потока воздуха в рабочую зону помещения щели в опорной раме снабжены козырьками, расположенными под углом 50-55° к горизонту. С системой воздуховодов светильник соединяется гибким рукавом. Количество воздуха, проходящего через светильник, изменяется с помощью регулятора расхода, установленного в патрубке.

В табл. 11.3 приведены результаты теплотехнических испытаний светильника ВЛК-4Х80, которые можно использовать при проектировании воздухораспределения и теплотехнических расчетах системы.

Приточная струя, выходящая из воздухораспределителя ВЛК, распространяется прямолинейно, при этом ось струи наклонена под углом 67° к плоскости пола. Значения скорости воздуха на оси приточной струи приведены в табл. 11.4.

Данные этой таблицы позволяют определить воздушную нагрузку воздухораспределителя по заданной или допускаемой санитарными нормами скорости воздуха в рабочей зоне.

Значение коэффициента местного сопротивления воздухораспределителя светильника ВЛК, отнесенное к скорости воздуха в патрубке при работе на приток, равно 2,1, а при работе на вытяжку 3,5.

Воздухораспределитель светильника ВЛКН-2Х40 может одновременно работать на приток и на вытяжку. Он представляет собой съемную камеру, расположенную над светильником. Для соединения с приточным воздуховодом в центре камеры предусмотрен патрубок диаметром 150 мм с фланцем.

При работе на приток воздух из воздуховода поступает в патрубок, проходит между стенками камеры и через отверстия в отбортовках корпуса светильника попадает в помещение. Для удаления воздуха из помещения в светильнике между торцами корпуса и панели предусмотрены отверстия, через которые воздух поступает в полость расположения пускорегулирующей аппаратуры и ламп. Нагретый воздух через отверстия в верхней части панели и корпуса выдавливается в пространство над подшивным потолком. Характеристика светильника ВЛКН-2Х40 приведена в табл. 11.5

Для регулирования количества приточного воздуха предусмотрен тарельчатый клапан, управление которым выведено в помещение.

Экспериментально установлено, что при подаче приточного воздуха в количестве 300 м3/ч с температурой на 10° ниже температуры воздуха в помещении скорость воздуха на расстоянии 0,7 м от воздухораспределителя не превышает 0,3 м/сек.

Количество вытяжного воздуха, проходящего через светильник, в зависимости от разрежения за подшивным потолком может быть определено по формуле

L = 91,5∙Н0,5 м3/ч,					(11.100)

где Н — разрежение воздуха над потолком в кГ/м2.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) являются сегодня основным типом источника света, с которым связываются надежды и планы энергосбережения в осветительных устройствах, поскольку эти лампы имеют в 8-10 раз больший срок службы и в 5 раз большую световую отдачу, т.е. генерируют за срок службы в 40-50 раз большую световую энергию. Кроме того, компактные люминесцентные лампы во многих случаях благодаря своим малым размерам и наличию резьбового цоколя могут заменять напрямую лампу накаливания в светильниках. Таким образом, применение компактных люминесцентных ламп может быть наиболее эффективным именно в тех видах осветительных устройств, где сегодня наиболее массовым источником света является, бесспорно, жилой сектор (осветительные устройства жилых зданий). В большинстве стран мира именно в жилом секторе лампы накаливания остаются основным источником света, в то время как в промышленности, коммерческих и общественных зданиях люминесцентные и ртутные лампы высокого давления уже занимают доминирующее положение. В Германии, Швеции, Великобритании лампы накаливания в жилом фонде составляют 86- 87 %, в Бразилии и Мексике — 92-95 %.

Наряду с этим важно также отметить экологическое значение компактных люминесцентных ламп, так как одна лампа мощностью 18 Вт за свой срок службы позволяет не только в 5 раз сократить расход электроэнергии по сравнению с лампой накаливания мощностью 60 Вт (на сумму 33 долл. США), но и уменьшить в 2 раза выбросы в атмосферу диоксида углерода и на 7,5 кг - диоксида серы. К тому же собственное содержание ртути в компактных люминесцентных лампах мизерное (меньше 3 мг) и практически не представляет угрозы для окружающей среды. Немаловажно также и то, что компактные люминесцентные лампы надо менять не каждые 8-10 мес, как лампы накаливания, а один раз примерно в 9-10 лет.

Однако использование в России различных по эффективности источников света неоднородно в зависимости от групп потребителей. Коммерческий и промышленный секторы используют больше высокоэффективных источников освещения, нежели жилой. Например, в количестве света, потребляемом коммерческим сектором, доля ламп накаливания составляет 5,2 %, люминесцентных — 79,8 % и высокоинтенсивных — 15,1 %. Суммарно доля высокоэффективных источников составляет 94,8 % потребляемого коммерческим сектором освещения. Для сравнения, жилой сектор гораздо больше света получает от низкоэффективных ламп накаливания, а доля люминесцентного и других высокоэффективных источников света составляет всего 13 %.

Специалисты ЖКХ отмечают, что при использовании светильников в подъездах и на лестничных площадках нередки случаи не только перегорания ламп, но и поломки и хищение самих осветительных приборов. Так, в каждой точке освещения ежегодно выводятся из строя 3-4 обыкновенных светильника и 8- 12 ламп накаливания. Кроме того, зачастую в каждой точке лампы работают по 12-24 ч в сутки, а это перерасход электроэнергии около 1000 руб. в год. В среднем на 100 тыс. человек городского населения набегает более 4 млн руб. в год перерасходованной электроэнергии.

ООО «Экономэнерго», Екатеринбург, предложило энергосберегающие «антивандальные» светильники, которые позволяют автоматически включать (отключать) их в каждой точке освещения.

Электронная схема освещения оснащена датчиком звука и светочувствительным фотоэлементом. Благодаря фотоэлементу, прибор работает только в темное время суток или в темном месте помещения и не срабатывает, когда в помещении светло. Лампа загорается только тогда, когда в непосредственной близости (до 10 м) появляется человек. На любой звук датчик замыкает цепь и загорается лампа. На лестничной площадке освещение включается и от звука открывающейся двери лифта. Лампа горит около 1 мин, что достаточно, чтобы дойти до квартиры и открыть дверь. Светильник НББ 03-75 благодаря автоматическому управлению электропитанием экономит электроэнергию до 98 % в сутки.