2.3  МОДУЛЬ - 3   «Тепловой, влажностный и газовый режимы помещений»

| Состав модуля «Тепловой, влажностный и газовый режимы помещений» |  |
| --- | --- |

| УЭ-0 |  | УЭ-1 |  | УЭ-2 |  | УЭ-3 |  | УЭ-R |  | УЭ- К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| УЭ-1.1 |  | УЭ-2.1 |  | УЭ-3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЭ-0 – Введение в модуль.

УЭ-1 – Теплопоступления в помещение.

УЭ-1.1 - Расчет теплопоступлений в помещение.

УЭ-2 – Теплопотери помещения.

УЭ-2.1 - Расчет теплопотерь помещения.

УЭ-3 – Поступление влаги, вредных газов, паров и пыли в помещение.

УЭ-3.1 - Расчет поступления влаги, вредных газов, паров и пыли в помещение.

УЭ-R – Резюме, обобщение по модулю.

УЭ-К – Контроль (итоговый по модулю).

УЭ-0   «Введение в модуль»

В данной теме рассматриваются источники вредных выделений в зданиях различного назначения, виды выделяющихся вредностей, зависящие от технологического процесса в помещении. Приводятся зависимости и эмпирические формулы, позволяющие определять величину вредных выделений.

Цель изучения модуля:

научиться определять характер и вид вредных выделений, в зависимости от назначения помещений; изучить зависимости и расчетные формулы, позволяющие определять количество вредных выделений в общественных зданиях и производственных цехах; уметь определять величину избытков теплоты, влаги, пыли, вредных газов и паров при различных технологических процессах.

О содержании темы модуля.

Основная ведущая идея изучения модуля - научиться правильно определять источники, характер и вид вредных выделений в зданиях различного назначения; уметь рассчитывать количество выделяющихся вредностей, составлять тепловой баланс помещения, определять пределы взрываемости газовоздушных смесей.

Основные понятия:

избытки теплоты - превышение суммарных теплопоступлений от многих источников в помещение над суммарными теплопотерями по различным причинам в помещении;

тепловой баланс - все статьи поступления и расхода теплоты в помещении;

пределы взрываемости газовоздушных смесей - пределы массовых соотношений взрывчатых веществ и воздуха, при которых смесь способна взрываться.

Список литературы по теме модуля:

1. Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция. М., 1976. ч.2: Вентиляция, c. 36-83.

2. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 1991

3. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Учебное пособие. М., 1984, с. 42-76.

4. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование./Под ред. Б. М. Хрусталева - Мн.: Дизайн ПРО, 1997с. 88-91.

5. Волков О. Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. Учебное пособие. Харьков: Выща шк., 1989 с. 34-64.

6. Торговников Б. М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник.- Киев: Будивельник, 1983.

УЧЕБНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК МОДУЛЯ  - 3 «Тепловой, влажностный и газовый режимы помещений»

| № п/п | Тема занятий | Тип занятий | Вид занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопоступления в помещение | Формирование новых знаний | Лекция | 2 ч. |
| 2 | Расчет теплопоступлений в помещение | Углубление знаний | Практическое занятие | 2 ч. |
| 3 | Теплопотери помещения | Усвоение нового материала | Лекция | 2 ч. |
| 4 | Расчет теплопотерь помещения | Углубление знаний (обобщение результатов), контроль знаний | Практическое занятие (интерактивный семинар) | 2ч. |
| 5 | Поступление влаги, вредных газов, паров и пыли в помещение | Усвоение нового материала | Лекция | 2 ч. |
| 6 | Расчет поступления влаги, вредных газов, паров и пыли в помещение | Углубление знаний (обобщение результатов), контроль знаний | Практическое занятие (интерактивный семинар) | 2 ч. |

ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО

МОДУЛЮ - 3  «Тепловой, влажностный и газовый режимы помещений»

(Основной текст цитируется по книге Богословского В.Н. и др. Отопление и вентиляция. М., 1976. ч.2: Вентиляция.)

УЭ - 1   «Теплопоступления в помещение»

В промышленном помещении тепловой режим зависит от многих источников выделения теплоты и от потерь ее по различным причинам. Для расчета производительности вентиляции необходимо иметь данные о величине избытков теплоты, что требует определения суммарных теплопоступлений и теплопотерь в помещении.

# Теплопоступления в помещение подсчитывают по следующим формулам, Вт.

Теплопоступления от людей

,                                 (3.1)

где	 – коэффициент, учитывающий интенсивность работы (равен 1 – для легкой работы, 1,07 – для работы средней тяжести и 1,15 – для тяжелой работы);

– коэффициент, учитывающий теплозащитные свойства одежды (равен 1 – для легкой, 0,65 – для обычной и 0,4 – для утепленной одежды);

– скорость движения воздуха в помещении, м/с;

– температура воздуха в рабочей зоне, ºС;

– количество людей в помещении.

Теплопоступление от одного человека можно также найти по графику рис. III.1/3/. Тогда теплопоступления от людей будут , где  –·тепловыделение одного человека, Вт/ч.

Теплопоступления от искусственного освещения

,                                                    (3.2)

где	 – освещенность помещения, лк;

– площадь помещения, м2;

– удельное выделение теплоты, Вт/(м2·лк), равное от 0,05 до 0,13 – для люминесцентных светильников и от 0,13 до 0,25 – для ламп накаливания;

– доля тепловой энергии, попадающей в помещение, равна 1 – при нахождении освещения в помещении, 0,55 –· для люминесцентных светильников, находящихся вне помещения или потоке вытяжного воздуха и 0,85 – для ламп накаливания, там же находящихся.

Теплопоступления от освещения можно определять и по другой формуле

,                                                    (3.3)

где	 – суммарная мощность источников освещения, кВт.

Теплопоступления от освещения учитывают при необходимости его применения в дневное время суток, когда оно по времени совпадает с солнечной радиацией.

Теплопоступления от электродвигателей, станков и механизмов

,                                  (3.4)

где	 – установочная мощность электродвигателей, кВт;

– коэффициент использования установочной мощности;

– коэффициент загрузки;

– коэффициент одновременности работы электродвигателей;

– коэффициент полезного действия электродвигателя;

– коэффициент, учитывающий ту часть образующейся теплоты, которая уносится за пределы помещения вместе с обработанными деталями, перекачиваемой водой и т.п.

Теплопоступления от нагретых поверхностей

,                                    (3.5)

где	 – коэффициент полного лучисто-конвективного теплообмена, Вт/(м2·К), принимается по графику рис.V.1/1/;

– температура соответственно нагретой поверхности и воздуха помещения, °C;

– площадь нагретой поверхности (металлических баков, ванн, трубопроводов и т.п.), м2;

– число поверхностей с разной температурой нагрева.

Теплопоступления от нагревательных печей.

,                           (3.6)

где	 – теплопоступления соответственно от стенок, свода, пода, закрытых и открытых отверстий печи и от выбивающихся газов, Вт.

# Теплопоступления от стенок печи

,                                           (3.7)

где	 – коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности печи к воздуху помещения, Вт/(м2·К);

– температура на внутренней поверхности печи, °С, которая на 5 °С ниже заданной температуры в печи ;

– площадь стенок печи, м2;

– толщина и теплопроводность отдельных слоев стенок печи, м и Вт/(м·К);

– коэффициент теплообмена на внешней поверхности печи, Вт/(м2·К).

Теплопоступления через свод печи определяют аналогично предыдущему, причем  принимают по /1/ для нагретой горизонтальной поверхности с тепловым потоком, направленным вверх.

Теплопоступления в помещение через под печи

,                                           (3.8)

где	 – коэффициент, учитывающий ту часть теплоты, которая поступает через под в помещение;

– коэффициент формы пода (для круглого – 4,1; для квадратного – 4,6; для прямоугольного – 3,9);

– площадь пода, м2;

– теплопроводность огнеупорной кладки пода и грунта, Вт/(м·К);

– диаметр пода, эквивалентный его площади, м.

Теплопоступления через закрытое загрузочное отверстие печи определяют аналогично, как и от ее стенок по формуле (3.7). Отверстие закрывается чугунной дверкой, выложенной изнутри шамотом слоем в полкирпича.

Теплопоступления из открытого отверстия печи

,                                            (3.9)

где	 – коэффициент облученности, принимают по графику рис.V.2/1/;

– площадь открытого отверстия, м2;

– плотность потока излучения абсолютно черного тела, Вт/м2;

– коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2·К4);

– заданная температура в печи, К.

# Теплопоступления от выбивающихся через загрузочное отверстие газов

,                                            (3.10)

где	 – масса выбивающихся газов, кг/ч;

– теплоемкость газов, кДж/(кг·К).

Теплопоступления с продуктами сгорания, выпускаемыми в помещение (газовая сварка, стеклодувные работы, газовое топливо и т.п.)

,                                               (3.11)

где	 – расход топлива, кг/ч;

– теплота сгорания топлива, кДж/кг;

– коэффициент неполноты сгорания жидкого и газообразного топлива.

Теплопоступления от остывающих металлов:

в твердом состоянии

;                                (3.12)

в жидком состоянии и не затвердевших

;                                 (3.13)

в жидком состоянии с переходом в твердую фазу

,         (3.14)

где	 – коэффициент интенсивности теплоотдачи металлом; принимают для первого часа остывания равным 0,5; второго – 0,3 и третьего –0,2;

– масса остывающего металла, кг/ч;

– средняя теплоемкость металла соответственно в жидком и твердом состоянии, кДж/(кг·К);

температура металла соответственно начальная, конечная и фазового превращения (плавления), °С;

– теплота фазового превращения (плавления), кДж/кг;

– число разнородных металлов в помещении.

Для стали – °С, кДж/кг, кДж/(кг·К), кДж/(кг·К); для чугуна – °С, кДж/кг, кДж/(кг·К), кДж/(кг·К).

Теплопоступления от электропечей или ванн с электроподогревом

,                                                 (3.15)

где	 – установочная мощность электропечей или ванн, кВт;

– коэффициент одновременности работы печей или ванн.

Теплопоступления от электросварочных контактных аппаратов

,                                          (3.16)

где	 – мощность, потребляемая одним аппаратом, кВт;

– число аппаратов в помещении;

– коэффициент, учитывающий способ охлаждения сварочных аппаратов (при водяном охлаждении – 0,25, воздушном – 1,0).

Теплопоступления от паровых молотов и прессов

,                                      (3.17)

где	 – расход пара данным видом машины, кг/ч;

– соответственно начальная и конечная энтальпия пара (до и после машины), кДж/кг;

– коэффициент одновременности работы машин данного вида;

– число машин данного вида, установленных в помещении.

Расход пара (кг/ч) подсчитывают по эмпирическим формулам:

- при массе падающих частей парового молота менее 5 т

;                                                     (3.18)

- при массе падающих частей парового молота более 5 т

;                                                    (3.19)

- при усилии паровых прессов до 7000 т

,                                             (3.20)

где	 – масса падающих частей молота, т;

– усилие пресса, тыс. т.

Энтальпию пара принимают при давлениях: перед молотами  ата, перед прессами  ата, после молотов, прессов при выхлопе в атмосферу 1,1 ата.

Теплопоступления от пара, выделяющегося в помещении:

явная теплота

;                                              (3.21)

полная теплота

,                                                    (3.22)

где	 – количество неконденсирующегося перегретого пара, выделяющегося в помещении, кг/ч;

– энтальпия пара, соответствующая давлению в момент его выделения в помещение, кДж/кг;

– энтальпия перегретого пара, соответствующая температуре воздуха в помещении , кДж/кг.

В случае конденсирующегося пара явные теплопоступления находят по формуле (3.21) путем подстановки в нее , т.е. равным теплоте воды при температуре воздуха помещения.

Теплопоступления от поверхности нагретой воды

,                                 (3.23)

где	 – площадь открытой поверхности нагретой воды, м2;

– скорость воздуха над поверхностью воды, м/с;

– температура поверхности воды и воздуха помещения, °С.

Теплопоступления от нагретых неизолированных трубопроводов

,                                           (3.24)

где	 – наружный диаметр и длина трубопроводов, м;

– коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·°С);

– скорость движения воздуха возле трубопроводов, м/с;

– температура теплоносителя, °С.

Теплопоступления от экзотермических химических реакций

,                                               (3.25)

где	 – количество продукта, подвергающегося экзотермической реакции, кг/ч;

– тепловой эффект реакции, кДж/кг.

Теплопоступления при работе газовой сварки

,                                   (3.26)

где	 – расход ацетилена одним аппаратом, кг/ч;

– теплота сгорания ацетилена, кДж/кг;

– коэффициент использования горелок;

– число аппаратов газовой сварки в помещении;

– коэффициент одновременности работы аппаратов.

Теплопоступления в помещение за счет солнечной радиации (инсоляции) через световые проемы и совмещенные покрытия подсчитывают по методике, подробно изложенной в работах /5/. Поступление теплоты в помещение от солнечной радиации подсчитывают и учитывают только для теплого периода года.

УЭ - 1.1   «Расчет теплопоступлений в помещение»

Примеры расчета теплопоступлений приведены с. 55-60 /1/;  c. 42, 46, 52, 58, 62, 67 /3/; с. 88-91 /5/; с. 34-64 /5/.

УЭ - 2   «Теплопотери помещения»

# Теплопотери помещения (Вт) подсчитывают по следующим формулам.

Теплопотери через наружные ограждения в зимний и переходный периоды года рассчитывают по методике, изложенной в курсе отопления.

Теплопотери на нагревание поступающих материалов

,                             (3.27)

где	 – коэффициент интенсивности поглощения теплоты, холодным материалом, имеет то же значение, что и в формулах (4.17, 4.18);

– масса однородного материала, поступающего в помещение, кг/ч;

– средняя теплоемкость материала, кДж/(кг·К);

– соответственно начальная и конечная температура материала, °С. Значение  принимают: для металлов – равным температуре наружного воздуха, для несыпучих материалов – на 10 °С выше, для сыпучих – на 20 °С выше температуры наружного воздуха;

– число разнородных материалов, поступающих в помещение.

Теплопотери на обогрев поступающего транспорта

,                                         (3.28)

где	 – имеет прежнее значение;

– расход теплоты на обогрев единицы транспорта данного вида (вагона, автомобиля), кДж, принимают из /6/;

– число единиц транспорта данного вида, поступающих в помещение;

– число видов поступающего транспорта.

Теплопотери на испарение влаги за счет теплоты воздуха помещения

,                                                 (3.29)

где	 – количество испаряющейся влаги, кг/ч;

кДж/кг – скрытая теплота парообразования.

Теплопотери на нагревание холодных поверхностей агрегатов и трубопроводов

,                                   (3.30)

где	 – коэффициент теплоперехода от воздуха помещения к поверхности агрегатов или трубопроводов, Вт/(м2·К);

– температура воздуха помещения в зоне расположения холодного оборудования, °С;

– температура поверхности холодного оборудования, °С;

– площадь холодной поверхности агрегатов или трубопроводов, м2;

– число холодных поверхностей с различной температурой.

Теплопотери на нагревание наружного воздуха при открывании ворот, не оборудованных воздушными завесами или тамбурами

,                                       (3.31)

где	 – количество врывающегося через ворота наружного воздуха, кг/ч;

– теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К);

– температура соответственно внутреннего и наружного воздуха, °С;

– коэффициент расхода;

– скорость воздуха в проеме ворот, м/с;

– площадь проема ворот, м2;

– плотность наружного воздуха, кг/м3;

– перепад давления на наружной и внутренней стороне ворот, Па.

При уравновешенном воздушном балансе помещения перепад давления (Па) приближенно можно принимать

,                                         (3.32)

где	 – вертикальное расстояние от верха помещения до центра проема ворот, м;

– плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3;

– скорость  ветра  в  холодный  период  года,  м/с  (в типовых проектах принимают 5 м/c).

Теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха определяют по методике, изложенной в курсе отопления. Допускается величину их принимать в размере 30% потерь теплоты через ограждающие конструкции.

Теплопотери на эндотермические химические реакции

,                                            (3.33)

где	 – количество продукта, участвующего в эндотермической реакции, кг/ч;

– тепловой эффект реакции, кДж/кг.

# Тепловые балансы помещения

Для каждого периода года (холодного, переходного и теплого) подсчитывают суммарные теплопоступления  и суммарные теплопотери , затем находят избыток теплоты  или недостаток теплоты . Подсчеты сводят в таблицу.

Теплопотери помещения в переходный период определяют по формуле

,                                          (3.34)

где	– теплопотери помещения при расчетной температуре наружного воздуха  в холодный период, Вт;

°С – температура наружного воздуха для переходного периода.

Образующиеся избытки теплоты ассимилируются и удаляются из помещения вентиляционным воздухом, а недостатки теплоты компенсируются системами отопления

# Тепловое состояние помещения по укрупненным показателям

# Теплоизбытки помещения подсчитывают по формуле (Вт)

,                                                    (3.35)

где	 – теплонапряженность помещения, Вт/м3;

– объем помещения, м3.

Расход теплоты на отопление и вентиляцию здания для холодного периода года приближенно равен (Вт)

,                               (3.36)

где	 – поправочный коэффициент, зависящий от ;

– удельные тепловые характеристики для отопления и вентиляции здания, Вт/(м3·К);

– расчетные значения наружной температуры для отопления и вентиляции, ºС;

– наружный объем здания, м3.

УЭ - 2.1   «Расчет теплопотерь помещения»

Примеры расчета теплопотерь помещениями приведены с. 55 /3/; с. 68-73 /5/.

УЭ - 3   «Поступление влаги, вредных газов, паров и пыли в помещение»

# Поступление влаги в воздух помещений

# Количество влаги, выделяемой людьми (кг/ч)

,                                                   (3.37)

где	 – количество влаги, выделяемой одним человеком, г/ч (рис. III.1 /3/);

– количество людей в помещении.

Количество влаги, испаряющейся с открытой некипящей водной поверхности (кг/ч)

,                                  (3.38)

где	 – температура поверхности воды, ºС;

– скорость воздуха над источником испарения, м/с;

– давление пара, насыщающего воздух при температуре поверхности воды, кПа [16];

– парциальное давление пара в окружающем воздухе, кПа;

– площадь поверхности испарения, м2;

– барометрическое давление, кПа.

Количество влаги, испаряющейся при кипении воды (кг/ч)

,                                                    (3.39)

где	 – количество теплоты, затрачиваемой на испарение при кипячении, кДж/ч;

кДж/кг – скрытая теплота испарения.

Количество влаги, испаряющейся со смоченной поверхности пола в душевых помещениях (кг/ч)

,                                         (3.40)

где	 – количество воды, стекающей на пол, кг/ч;

– начальная температура стекающей воды, ºС;

– конечная температура воды, поступающей в канализацию, ºС;

кДж/(кг·К) – теплоемкость воды.

Количество влаги, выделяющейся при усушке материалов

,                                              (3.41)

где	 – количество влажного материала в начальный и конечный моменты времени, кг;

– интервал времени усушки, ч.

Количество влаги, образующейся при горении (кг/ч)

,                                                    (3.42)

где	 – расход сжигаемого топлива, кг/ч;

– количество водяного пара в кг, выделяющегося при сжигании 1 кг топлива.

Количество влаги, испаряющейся при работе станков с эмульсией (кг/ч)

,                                                      (3.43)

где	 – установочная мощность станков, кВт.

Влаговыделения при работе паровых молотов и прессов определяют по формулам (3.18), (3.19) и (3.20).

Количество влаги, выделяющейся через неплотности в технологическом оборудовании и трубопроводах, принимают по данным практики для аналогичных производств.

# Поступление вредных газов и паров в воздух помещений

# Количество углекислого газа (кг/ч), выделяемого людьми

,                                                      (3.44)

где	 – выделение углекислого газа одним человеком, г/ч;

– количество людей, находящихся в помещении.

В производственных помещениях вспомогательного назначения эта газовая вредность может быть одной из основных.

Выделение газов при химических реакциях определяют на основании формул этих реакций, исходя из стехиометрических соотношений.

Количество водорода, выделяющегося при зарядке аккумуляторных батарей (кг/ч)

,                                                   (3.45)

где	 – емкость батареи, _А·ч;

– количество последовательно установленных аккумуляторов в батарее.

Водород взрывоопасен, требуется его разжижение воздухом до ПДК с последующим удалением из помещения.

Испарение химических веществ с открытых поверхностей жидкостей (кг/ч)

,                                 (3.46)

где	– молекулярная масса испаряющейся жидкости;

– скорость воздуха над поверхностью жидкости, ,м/с;

– упругость пара жидкости, насыщающего воздух при температуре жидкости, мм. рт. ст;

– площадь поверхности испарения,м2.

Утечка газов и паров через неплотности аппаратуры и трубопроводов, находящихся под давлением (кг/ч)

,                                       (3.47)

где	 – коэффициент запаса;

– коэффициент негерметичности;

– давление газов внутри аппаратуры и трубопроводов, кПа;

– объём оборудования, м3;

– молекулярная масса газов и паров;

– абсолютная температура газов и паров в аппаратуре, К.

Газовыделения при работе дизельных двигателей (кг/ч)

,                                     (3.48)

где	 – мощность двигателя, Вт;

– концентрация газов, образующихся в цилиндрах и картере, мг/л .

Газовыделения при работе карбюраторных двигателей (кг/ч)

,                                                 (3.49)

где	 кг/кг – газовыделение при сжигании 1 кг топлива;

– содержание акролеина и окиси углерода в выхлопных газах, %;

– расход топлива одним двигателем, кг/ч;

– коэффициент режима работы двигателя (при въезде 0,75, при выезде 1).

Выделение газов и паров вредного вещества через сальники перекачивающих насосов (кг/ч)

,                                                 (3.50)

где	– диаметр вала или штока, мм;

–·опытный коэффициент, учитывающий состояние сальников и степень токсичности перекачиваемой жидкости (для полибензолов, алкилатов и др. , для бензинов, керосинов, лигроинов );

– давление, развиваемое насосом, кПа.

Испарение растворителей и лаков со смоченной поверхности (кг/ч)

,                                                   (3.51)

где	 – расход лакокрасочных материалов, кг/м2;

– содержание летучих растворителей в лакокрасочных материалах, %;

– площадь, окрашиваемая или лакируемая за 1 ч, м2.

Газовыделение при сжигании топлива (кг/ч)

,                                                         (3.52)

где	 – расход сжигаемого топлива, кг/ч;

– масса продуктов сгорания 1 кг топлива, кг/кг.

Выделение окиси углерода при заливке чугуна в конвейерных литейных (кг/ч)

,                                           (3.53)

где	 – количество заливаемого чугуна, кг;

– интервал времени от начала заливки до момента попадания залитой опоки в кожух, ч.

В среднем принимают 1,3 кг окиси углерода на 1 т заливаемого чугуна в час.

Газовыделение при усушке материалов, пропитанных летучими веществами

,                                               (3.54)

где	 – масса материалов в начальный и конечный момент времени, кг;

– интервал времени усушки, ч.

Газовыделение через неплотности в печах принимают в размере  % от общего объема продуктов сгорания.

Экспериментальное определение количеств выделяющихся вредных веществ

В действующем производственном помещении при стационарном режиме работы общеобменной вентиляции одновременно замеряют величину воздухообмена и концентрации вредного вещества (газа, паров пыли) в приточном и удаляемом воздухе. Затем количество выделяющегося вредного вещества в воздух помещения (мг/ч) подсчитывают по формуле

,                                                 (3.55)

где	 – воздухообмен в помещении, м3/ч;

– концентрация вредного вещества соответственно в приточном и удаляемом воздухе, мг/м3.

Замеры производят несколько раз в течение суток и выводят средний результат.

# Взрывоопасность газов, паров и пыли

Взрывчатые смеси с воздухом образуют пыль некоторых веществ (угольная, мучная, железная и др.) и отдельные газы (водород, окись углерода, метан, ацетилен, аммиак, этилен, бензол и др.). Смесь этих веществ с воздухом взрывоопасна только в определенных пределах массовых соотношений вещества и воздуха, называемых нижним и верхним пределами взрываемости.

Нижним пределом взрываемости называют то минимальное содержание вещества в воздухе, которое способно при воспламенении привести к взрыву. Верхним пределом взрываемости называют то максимальное содержание вещества в воздухе, которое при воспламенении способно привести к взрыву. При содержании вещества в воздухе меньше нижнего и больше верхнего пределов взрываемости смесь не является взрывоопасной.

В целях соблюдения безопасности, в воздухе производственных помещений концентрация пыли и газов не должна превышать 30 % нижнего предела их взрываемости.

Когда газовоздушная смесь состоит из нескольких газов или видов пыли, предел взрываемости ее определяют по формуле

,                                               (3.56)

где	 – содержание отдельных газов или видов пыли в смеси, % по объему;

– пределы взрываемости газов или пыли по объему, % .

УЭ - 3.1   «Расчет поступления влаги, вредных газов, паров и пыли в помещение»

Примеры расчета приведены с. 79, 81, 82 /1/; с. 68-72 /3/; с. 88 – 91 /4/; с. 75-81 /5/.

УЭ - R   «Обобщение»

1. Тепловой режим помещения:

- теплопоступления в помещения различного назначения от многих источников;

- теплопотери в помещениях по различным причинам;

- тепловой баланс помещения.

2. Теплопоступления в помещения:

- от людей;

- от искусственного освещения;

- от нагретых поверхностей;

- от нагревательных печей;

- от остывающих металлов;

- от электропечей и электрованн;

- от электросварочных аппаратов;

- от паровых молотов и прессов;

- при химических реакция;

- за счет солнечной радиации (инсоляции).

3. Теплопотери помещения:

- на нагревание материалов;

- на обогрев транспорта;

- на испарение влаги;

- на нагрев холодных поверхностей;

- на нагрев воздуха при открывании ворот;

- на химические реакции.

4. Тепловое состояние помещения по укрупненным показателям:

- теплоизбытки;

- расход теплоты на отопление и вентиляцию.

5. Поступление влаги в воздух помещений:

- от людей;

- при испарении с некипящей водной поверхности;

- со смоченной поверхности пола;

- при усушке материалов;

- при горении;

- при работе станков с эмульсией.

6. Поступление вредных газов и паров в помещение:

- углекислого газа от людей;

- водорода при зарядке аккумуляторов;

- при испарении химических веществ с открытых поверхностей жидкостей;

- при утечке через неплотности оборудования;

- при работе дизельных двигателей;

- через сальники насосов;

- растворителей и лаков со смоченной поверхности;

- окиси углерода при заливке чугуна.

7. Экспериментальное определение количества  вредных веществ.

8. Взрывоопасность газов, паров и пыли.

УЭ - K   «Итоговый контроль по модулю»

После изучения данного модуля необходимо:

- знать

- источники вредных выделений в зданиях различного назначения;

- формулы для определения различных видов  вредных выделений;

- формулы для определения теплопотерь по различным причинам;

- формулы для определения пределов взрываемости смесей воздуха с взрывоопасными веществами;

2) уметь:

- рассчитывать количественные значения выделений теплоты, влаги, газов и паров и потерь теплоты в помещениях;

- составлять тепловые балансы в помещениях;

- подсчитывать количество выделяющихся вредных веществ, определяемых экспериментальным путем;

- выявлять верхний и нижний пределы взрываемости взрывчатых смесей.

Если вы уверены в своих знаниях, умениях и навыках, вам необходимо выполнить “выходной тест”- следующие задания.

На оценку “удовлетворительно”:

1. Заполните пробелы:

а) в общественных учитываются следующие источники тепловыделений………………………………………………………………..

б) избытки теплоты в помещении в холодный период года будут, если…………………………………………………………………………….

в) верхний предел взрываемости газовоздушной смеси - это………………………………………………………………………………

2. Выберите необходимое:

а) концентрация пыли и газов в воздухе производственных помещений не должна превышать нижнего предела взрываемости на

50%, 30%, 20%

б) поступления теплоты в помещение от солнечной радиации учитываются в периоды года

- теплый

- холоднвй

- переходный

Дополнительные задания на  оценку “хорошо”:

1. Охарактеризуйте взрывоопасность газов, паров и пыли и приведите формулу для определения предела взрываемости.

2. Какими укрупненными показателями можно охарактеризовать тепловое состояние помещения.

Дополнительные задания на  оценку “отлично”:

1.Объясните, в каких помещениях тепловой баланс составляется по явной теплоте и когда необходимо составлять баланс по полной теплоте.

2. Проанализируйте, как осуществить тепловую защиту помещений и людей, находящихся в них от негативного воздействия избыточной теплоты.