2.4 МОДУЛЬ - 4   «Определение воздухообмена в помещении»

Состав модуля «Определение воздухообмена в помещении»

| УЭ-0 |  | УЭ-1 |  | УЭ-2 |  | УЭ-3 |  | УЭ-4 |  | УЭ-R |  | УЭ-К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УЭ-0 – Введение в модуль.

УЭ-1 – Балансы воздушный и вредных выделений.

УЭ-2 – Определение воздухообмена в помещении.

УЭ-3 – Аварийная вентиляция.

УЭ-4 – Расчет производительности систем вентиляции.

УЭ-R – Резюме, обобщение по модулю.

УЭ-К – Контроль (итоговый по модулю).

УЭ-0   «Введение в модуль»

В данной теме приводятся общий вид и отдельные составляющие уравнений балансов различных вредных выделений и воздушного баланса помещения. Осуществляется расчет системы уравнений балансов вредных выделений и воздушного баланса помещения. Приводятся формулы и производится расчет расхода приточного воздуха для производственных и общественных помещений по различным видам вредных выделений. Определяются параметры воздушной среды в характерных точках вентиляционного процесса. Дается определение и описание работы системы аварийной вентиляции.

Цель изучения модуля:

ознакомиться с общим видом и отдельными составляющими уравнений балансов вредных выделений и воздушного баланса помещений; научиться решать систему уравнений баланса вредностей и воздушного баланса; уметь рассчитывать расход воздуха для вентиляции помещений различного назначения и выбирать расчетную величину воздухообмена; получить сведения об аварийной вентиляции.

О содержании темы модуля.

Основная ведущая идея изучения модуля - получение навыков по расчету количества вентиляционного воздуха для различных помещений для трех периодов года, по выбору расчетного воздухообмена, по определению параметров воздушной среды в характерных точках вентиляционного процесса.

Основные понятия:

воздухообмен -  такое количество вентиляционного воздуха, которое обеспечивает в помещении нормальное метеорологическое и санитарно-гигиеническое состояние воздушной среды для людей и технологии производства;

нормируемый воздухообмен - обязательные санитарные нормы подачи наружного воздуха на одного человека;

кратность воздухообмена  - показывает сколько раз в течение часа воздух должен поменяться в помещении;

Список литературы по теме модуля:

1. Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция. М., 1976. ч.2: Вентиляция, c. 83 – 95.

2. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 1991

3. Сборник задач по расчету систем кондиционирования микроклимата зданий/ Под общей редакцией Э.В. Сазонова: учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1988, с. 101 - 117.

4. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование./Под ред. Б. М. Хрусталева - Мн.: Дизайн ПРО, 1997с. 44-57, 101 - 106.

5. Волков О. Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. Учебное пособие. Харьков: Выща шк., 1989 с. 148 - 163.

6. Сазонов Э. В. Вентиляция общественных зданий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. с. 59 – 73; с. 157 – 159.

УЧЕБНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК МОДУЛЯ  - 4 «Определение воздухообмена в помещении»

| № п/п | Тема занятий | Тип занятий | Вид занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансы воздушный и вредных выделений | Формирование новых знаний | Лекция | 2 ч. |
| 2 | Определение воздухообмена в помещении | Усвоение нового материала | Лекция | 3 ч. |
| 3 | Аварийная вентиляция | Усвоение нового материала | Лекция | 1 ч. |
| 4 | Расчет производительности систем вентиляции | Углубление и систематизация знаний | Практическое занятие (интерактивный семинар) | 4ч. |

ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО

МОДУЛЮ - 4 «Определение воздухообмена в помещении»

(Основные формулы приводятся из СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 1991)

УЭ - 1   «Балансы воздушный и вредных выделений»

Производственное помещение обычно оснащают несколькими видами систем вентиляции. Уравнение воздушного баланса такого помещения представляет собой алгебраическую сумму всех количеств воздуха по притоку и вытяжке, т.е.

i=1n1Gпi+j=1n2Gпj−ϕ=1n3Gуϕ−ϖ=1n4Gуϖ=0,                              (4.1)

где	i=1n1Gпi – суммарное количество воздуха, подаваемого в помещение общеобменными приточными системами вентиляции, кг/ч;

j=1n2Gпj – суммарное количество воздуха, подаваемого в помещение местными приточными системами вентиляции; кг/ч;

ϕ=1n3Gуϕ – суммарное количество воздуха, удаляемого из помещения общеобменными вытяжными системами вентиляции, кг/ч;

ϖ=1n4Gуϖ – суммарное количество воздуха, удаляемого из помещения местными вытяжными системами вентиляции (местными отсосами), кг/ч;

n1, n2, n3 и n4 – число систем вентиляции соответственно общеобменных приточных, местных приточных, общеобменных вытяжных и местных вытяжных.

Уравнения балансов вредных выделений в помещении будут:

по явной теплоте

ΔQя+0,28⋅i=1n1Gпi⋅tпi+j=1n2Gпjtпj−ϕ=1n3Gуϕtуϕ−ϖ=1n4Gуϖtуϖср=0;     (4.2)

по полной (явная и скрытая) теплоте

ΔQп+0,28⋅i=1n1Gпi⋅Iпi+j=1n2GпjIпj−ϕ=1n3GуϕIуϕ−ϖ=1n4GуϖIуϖ=0;       (4.3)

по влаговыделениям

Wвл+10−3⋅i=1n1Gпi⋅dпi+j=1n2Gпjdпj−ϕ=1n3Gуϕdуϕ−ϖ=1n4Gуϖdуϖ=0;        (4.4)

по вредным веществам (газам, парам, пыли)

Мвр+i=1n1Gпi⋅спi⋅ρni−1+j=1n2Gпjcпjρnj−1−ϕ=1n3Gуϕcуϕρуϕ−1−ϖ=1n4Gуϖсуϖρуϖ−1=0.  (4.5)

Здесь	ΔQя, ΔQп, Wвл и Мвр – количество соответственно избытков явной теплоты, избытков полной теплоты, влаги и вредного вещества, выделяющихся в помещении, Вт, Вт, кг/ч и мг/ч;

tпi, tnj, tуϕ и tуϖ – температура воздуха соответственно приточного общеобменного, приточного местного, удаляемого общеобменного и удаляемого местного, ºС;

Iпi, Inj, Iуϕ и Iуϖ – энтальпия воздуха соответственно приточного общеобменного, приточного местного, удаляемого общеобменного и удаляемого местного, кДж/кг;

dпi, dnj, dуϕ и dуϖ – влагосодержание воздуха соответственно приточного общеобменного, приточного местного, удаляемого общеобменного и удаляемого местного, г/кг;

спi, сnj, суϕ и суϖ – концентрация вредного вещества в воздухе соответственно приточном общеобменном, приточном местном, удаляемом общеобменном и удаляемом местном, мг/м3;

ρпi, ρnj, ρуϕ и ρуϖ – плотность воздуха соответственно приточного общеобменного, приточного местного, удаляемого общеобменного и удаляемого местного кг/м3;

ср – теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К).

В формулах (4.2) и (4.3) учтено, что 1 Вт = 0,28 кДж/ч.

Физический смысл членов уравнений (4.2, 4.3, 4.4, 4.5) состоит в том, что каждый из них выражает количество явной или полной теплоты, влаги или вредного вещества как выделяющихся в помещении от технологического оборудования, так и вносимых в помещение приточными и удаляемых из него вытяжными общеобменными и местными системами вентиляции. Уравнения действительны для уравновешенного воздушного баланса. Когда же происходит перетекание воздуха из помещения в помещение, инфильтрация наружного воздуха и врывание его через открытые проемы, то в уравнения необходимо вводить дополнительные члены.

УЭ - 2  «Определение воздухообмена в помещении»

Под воздухообменом подразумевают такое количество вентиляционного воздуха, которое обеспечивает в помещении нормальное метеорологическое и санитарно-гигиеническое состояние воздушной среды для людей и технологии производства. Воздухообмен в помещении создают за счет использования гравитационных сил, сил ветра или применением механических общеобменных и местных систем вентиляции.

В общем случае для получения требуемой суммарной производительности общеобменных приточных систем вентиляции совместно решают, уравнение (4.1) с каждым в отдельности из уравнений (4.2), (4.3), (4.4), и (4.5). Для этого из уравнения (4.1) находят суммарную общеобменную вытяжку (кг/ч)

ϕ=1n3Gуϕ=i=1n1Gпi+j=1n2Gпj−ϖ=1n4Gуϖ.                              (4.6)

Подставляя это значение общеобменной вытяжки последовательно в каждое из уравнений (4.2), (4.3), (4.4) и (4.5), получают величины суммарного общеобменного притока. Величину суммарной общеобменной вытяжки по каждому виду вредного выделения находят из уравнения (4.6) путем поочередной подстановки в него полученных значений i=1n1Gпi. При этом величины j=1n2Gпj и ϖ=1n4Gуϖ должны быть подсчитаны заранее по методикам расчета местных приточных и вытяжных систем вентиляции.

Для перевода воздухообмена в объемные единицы L, м3/ч,  массовое его значение G, кг/ч,  делят на плотность воздуха ρ, кг/ м3.

Согласно СНиП 2.04.05-91 [2] расход приточного воздуха, м3/ч, для производственных помещений определяется расчетом с использованием следующих формул:

а) по избыткам явной теплоты

Lh=Lw,z+3,6Q−c⋅Lw,z⋅tw,z−tinc⋅tl−tin;                                     (4.7)

б) по массе выделяющихся вредных веществ (пыли, паров, газов)

Lpo=Lw,z+mpo−Lw,z⋅qw,z−qinql−qin;                                      (4.8)

в) по избыткам влаги (водяного пара)

Lw=Lw,z+W−1,2Lw,z⋅dw,z−din1,2dl−din;                                     (4.9)

г) по избыткам полной теплоты

Lh,f=Lw,z+3,6Qh,f−1,2Lw,z⋅Iw,z−Iin1,2Il−Iin,                              (4.10)

В формулах (4.7) – (4.10):

Lw,z – расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения системами местных отсосов, общеобменной вентиляцией и на технологические нужды, м3/ч;

Q и Qh,f – соответственно избыточный явный и полный тепловые потоки в помещение, Вт;

c – теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3·°С);

tw,z, dw,z, Iw,z – соответственно температура, влагосодержание, удельная энтальпия воздуха, удаляемого из рабочей зоны помещения системами местных отсосов, общеобменной вентиляцией и на технологические нужды, °С, г/кг, кДж/кг;

tl, dl, Il – соответственно температура, влагосодержание, удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами рабочей зоны, °С, г/кг, кДж/кг;

tin, din, Iin – соответственно температура, влагосодержание, удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, °С, г/кг, кДж/кг;

mpo – масса вредного вещества, поступающего в воздух помещения, мг/ч;

W – избытки влаги в помещении, г/ч;

qw,z и ql – концентрация вредного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из рабочей зоны помещения и за ее пределами, мг/м3;

qin – концентрация вредного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3.

В частном случае, когда в помещении отсутствуют местные отсосы, из рабочей или обслуживаемой зоны не удаляется воздух общеобменной вентиляцией и на технологические нужды, воздухообмен определяется по упрощенным формулам:

по избыткам явной теплоты

Lh=3,6Qc⋅tl−tin;                                                      (4.11)

по массе выделяющихся вредных веществ

Lpo=mpoql−qin;                                                       (4.12)

по избыткам влаги

Lw=W1,2dl−din;                                                     (4.13)

по избыткам полной теплоты

Lh,f=3,6Qh,f1,2Il−Iin;                                                     (4.14)

Расход воздуха следует определять отдельно для теплого, холодного и переходного периодов года, принимая большую из величин, полученных по формулам (4.7) – (4.10), при плотности приточного и удаляемого воздуха 1,2 кг/м3.

При выделении в воздух помещения нескольких вредных веществ однонаправленного действия следует суммировать количества воздуха, необходимые для разбавления каждого вещества в отдельности до его ПДК.

Принятую величину расхода воздуха необходимо проверить:

д) по нормируемой кратности воздухообмена

Ln=Vp⋅n;                                                        (4.15)

е) по нормируемому удельному расходу приточного воздуха

Lsp=A⋅K;                                                      (4.16)

Lsp=N⋅m,                                                      (4.17)

где	Vp – объем помещения, м3. Для помещений высотой б м и более следует принимать Vp=6A;

A – площадь помещения, м2;

n – нормируемая кратность воздухообмена, ч-1;

N – число людей, рабочих мест, единиц оборудования;

K – нормируемый расход приточного воздуха на 1 м2 площади пола помещения, м3/(ч·м2);

m – нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 человека, на 1 рабочее место или единицу оборудования, м3/ч.

Расход приточного воздуха, определяемый по формулам (4.15) – (4.17), является минимально необходимым и обязательным.

Параметры воздуха tw,z, dw,z, Iw,z принимаются равными расчетным параметрам в рабочей зоне помещения, а qw,z – равным ПДК в рабочей зоне помещений.

Параметры уходящего воздуха принимаются по расчету. Так, температура его определяется:

- для гражданских и общественных зданий по формуле (1.3);

- для производственных помещений по уточненной формуле

tl=tin+Kttw,z−tin,                                               (4.18)

tl=tin+tw,z−tinm                                                               (4.19)

где	Kt – коэффициент воздухообмена по температуре, значения которого зависят от схемы воздухораспределения и принимаются в пределах 0,8-2;

m - коэффициент теплораспределения, учитывающий долю теплоты, которая воздействует на температуру рабочей зоны, принимается по табл. 5.2 /5/.

Концентрация вредного вещества в воздухе, удаляемом за пределами рабочей зоны, подсчитывается по формуле

ql=qin+KqqПДК−qin,                                           (4.20)

где	Kq – коэффициент воздухообмена по концентрации вредности, значения которого в пределах 0,8-1,85;

qПДК – ПДК вредного вещества.

Зная tl и влажность воздуха в рабочей зоне ϕw,z, приближенно по I−d диаграмме находят величину dl, затем по найденным dl и tl определяют Il.

Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности определяется по формуле (4.8). При этом qw,z и ql следует заменить на 0,1qgмг/м3, где qg – нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушным смесям.

При необработанном наружном воздухе температуру приточного воздуха, подаваемого системами вентиляции с искусственным побуждением для теплого периода года (параметры А) в формулах (4.7) и (4.10) следует определять из выражения

tin=text+0,001P,                                                 (4.21)

где	text – температура наружного воздуха, °С;

P – полное давление вентилятора, Па.

При удалении общеобменного воздуха на разных отметках (из рабочей и верхней зон) значения параметров удаляемого воздуха определяют как средневзвешенные величины, например

tlср=Gw,ztw,z+GltlGw,z+Gl,                                                 (4.22)

где	Gw,z и Gl – количество воздуха, удаляемого из нижней и верхней зон, кг/ч;

tw,z и tl – температура воздуха, удаляемого из нижней и верхней зон, °С.

Воздухообмен по нормативной кратности определяют для гражданских, общественных и вспомогательных производственных помещений, для помещений по производству химических продуктов, а также когда невозможно определить расчетным методом количество выделяющихся газов, паров или пыли.

Установленные значения кратности воздухообмена для различных помещений по притоку и вытяжке приведены в работе /6/, в соответствующих главах СНиП, а также определены отраслевыми нормами.

Существуют обязательные санитарные нормы подачи свежего воздуха на одного человека. Например, в производственных помещениях с естественной вентиляцией и с объемом на одного работающего менее 20 м3 необходимо подавать наружного воздуха не менее 30 м3/ч на каждого работающего, а в помещениях с объемом на одного работающего 20 м3 и более – не менее 20 м3/ч на каждого работающего. При кратности воздухообмена 10 объемов и более в час в производственных помещениях с механической вентиляцией, действующей без рециркуляции или с рециркуляцией, объем наружного воздуха должен составлять не менее 60 м3/ч на одного работающего, в общественных и административно-бытовых помещениях также не менее 60 м3/ч на одного человека.

Подача наружного воздуха в количестве, установленном санитарными нормами, всегда должна обеспечиваться общеобменными приточными системами вентиляции. Расчетный воздухообмен по притоку не должен быть меньше минимально необходимой подачи воздуха по санитарным нормам. Кроме того, к найденному по расчету воздухообмену следует прибавить количество воздуха на технологические нужды (на горение, сушку и т.п.).

УЭ - 3   «Аварийная вентиляция»

Аварийную вентиляцию предусматривают в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств горючих газов или вредных веществ (кроме пыли). Как правило, аварийная вентиляция должна быть вытяжной с механическим удалением загрязненного воздуха наружу с таким расчетом, чтобы вредные вещества не распространялись в соседние помещения. Возмещение воздуха, удаляемого аварийной вытяжной вентиляцией, предусматривают за счет естественного поступления воздуха снаружи через специальные автоматически открывающиеся приточные проемы в наружных ограждениях помещения. Выброс загрязненного воздуха аварийной вентиляцией располагают вдали от мест постоянного пребывания людей и нахождения воздухозаборных устройств систем вентиляции. Целесообразно выброс воздуха аварийной вентиляцией осуществлять через трубы и шахты без зонтов, но с автоматически открывающимися клапанами.

Системы аварийной вентиляции блокируются с газоанализаторами, настроенными на ПДК вредных веществ. При превышении ПДК в рабочей зоне автоматически включается аварийная вентиляция. Предусматривают также запуск вентиляторов и открывание проемов для удаления воздуха аварийной вентиляцией дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.

Для аварийной вентиляции допускают использование эксплуатационных местных вытяжных и общеобменных систем вентиляции, которыми оснащено помещение. Для этого в аварийных случаях общеобменные приточные системы могут автоматически переключаться на всасывающую работу, для чего целесообразно их оборудовать обводными воздуховодами с переключающимися клапанами (рис. 4.1). При таком реверсировании не изменяется направление вращения рабочего колеса вентилятора. При обычной нагнетательной его работе открыты клапаны 1 и 4, а клапаны 2 и 8 закрыты. Наоборот, в момент реверсирования направления движения воздуха клапаны 1 и 4 мгновенно закрывают, а клапаны 2 и 8 открывают.

Рис. 4.1. Схема реверсирования вентиляторной установки.

1, 2, 4, 8 – переключающие клапаны; 5 – приточная камера; 6 – магистральный воздуховод; 3, 7 – обводные воздуховоды; 9 – электродвигатель; 10 – вентилятор.

Если для аварийной вентиляции используют местные вытяжные и общеобменные системы, производительность которых достаточна для аварийного воздухообмена, то для них должны быть предусмотрены резервные вентиляторы с электродвигателями, рассчитанными на аварийный воздухообмен.

Если производительность местных вытяжных и общеобменных систем вентиляции помещения меньше требуемой для аварийного воздухообмена, то дополнительно предусматривают систему аварийной вентиляции на недостающий воздухообмен или только систему вентиляции, рассчитанную на весь аварийный воздухообмен.

Решетки или патрубки для удаления воздуха системами аварийной вентиляции необходимо размещать в рабочей зоне при поступлении в помещение паров и газов тяжелее воздуха или в верхней зоне при выделении паров и газов легче воздуха.

Величину воздухообмена аварийной вентиляции обычно указывают в ведомственных нормативных документах. Если же такие указания отсутствуют, то аварийный воздухообмен должен составлять не менее 8 обменов в 1 ч для помещений высотой 6 м, а из помещений высотой более 6 м необходимо удалять не менее 50 м3/ч на 1 м2 площади пола помещения.

При известной кратности аварийного воздухообмена n и концентрациях вредного вещества qнач и qПДК необходимое время работы аварийной вентиляции (ч) составляет

τ=1nlnqначqПДК.                                                    (4.23)

УЭ - 4   «Расчет производительности систем вентиляции»

Примеры расчета воздухообменов для различных помещений приведены с. 90, 94 /1/;  c. 101-117 /3/; с. 54 - 57, 102 - 106 /4/; с. 156 - 163 /5/; с. 157 – 159 /6/.

УЭ - R   «Обобщение»

1. Уравнение воздушного баланса производственного помещения.

2. Уравнение балансов вредных выделений:

- по явной теплоте;

- по полной (явной и скрытой) теплоте;

- по влаговыделениям;

- по вредным веществам (газам, парам, пыли).

3. Совместное решений уравнений по воздуху и вредным выделениям.

4. Расчет расхода приточного воздуха в производственных помещениях:

- по избыткам явной теплоты;

- по массе выделяющихся вредных веществ (газов, паров, пыли);

- по избыткам влаги (водяного пара);

- по избыткам полной  теплоты;

- по нормируемой кратности воздухообмена;

- по нормируемому удельному расходу приточного воздуха.

5. Выбор расчетного воздухообмена.

6. Расчет воздухообмена по упрощенным формулам.

7. Определение параметров воздуха в вентиляционном прцессе:

- подаваемого в помещение;

- удаляемого из рабочей зоны помещения;

- удаляемого за пределами рабочей зоны помещения;

- удаляемого из рабочей и верхней зон помещения.

8. Санитарные нормы подачи наружного воздуха.

9. Характеристика систем аварийной вентиляции.

УЭ - K  « Итоговый контроль по модулю»

После изучения данного модуля необходимо:

- знать

- виды систем вентиляции, которыми оснащаются производственные помещения;

- уравнение воздушного баланса производственного помещения;

- уравнения балансов вредных выделений производственного помещения;

- физический смысл членов уравнений воздушного баланса и  балансов вредных выделений;

- формулы для расчета расхода приточного воздуха производственного помещения;

- упрощенные формулы для расчета расхода приточного воздуха, применяемые в частных случаях;

- формулы для определения температуры воздуха в характерных точках вентиляционного процесса;

- назначение аварийной вентиляции и способы ее устройства;

2) уметь:

- составлять уравнения воздушных балансов и  балансов вредных выделений для различных помещений;

- совместно решать эти уравнения;

- рассчитывать  расход приточного воздуха по разным видам вредных выделений для помещений различного назначения;

- выбирать расчетный воздухообмен;

- определять параметры воздуха в характерных точках вентиляционного процесса;

- рассчитывать необходимое время работы аварийной вентиляции.

Если вы уверены в своих знаниях, умениях и навыках, вам необходимо выполнить “выходной тест”- следующие задания.

На оценку “удовлетворительно”:

1. Заполните пробелы:

а) балансы составляются для следующих видов вредных выделений………………………………………………………………………

б) в уравнение воздушного баланса входят следующие составляющие …………………………………………………………………………………..

в) упрощенные формулы для расчета расхода приточного воздуха применяют, когда ............................................................................................

г) аварийную вентиляцию предусматривают, если ………………………………………………………………………………….

2. Выберите необходимое:

а) расчетные формулы воздухообмена по избыткам вредных выделений применяются для расчета расхода воздуха:

удаляемого, приточного

б) расчетный воздухообмен по притоку не должен быть меньше минимальной подачи воздуха, рассчитанной по:

- нормируемой кратности воздухообмена;

- санитарным нормам;

Дополнительные задания на  оценку “хорошо”:

1. Охарактеризуйте физический смысл величин, входящих в уравнения воздушного баланса и  балансов вредных выделений.

2. Какими параметрами характеризуется воздух в характерных точках вентиляционного процесса и как их определить.

Дополнительные задания на  оценку “отлично”:

1. Проанализируйте, по каким формулам определяется воздухообмен в зависимости от назначения помещения (для производственных и общественных зданий).

2.Объясните, как составить воздушный баланс в помещении, определить расход приточного воздуха и выбрать расчетный  воздухообмен.