ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИСПЫТАНИЕ И НАЛАДКА СЛОЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

1	НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Любая приточная или вытяжная вентиляционная сеть состоит из магистрального воздуховода и боковых ответвлений. Чем больше последних, тем сложнее вентиляционная сеть, тем труднее регулировать количество воздуха в ее ветвях.

Эффективность промышленной вентиляции выясняется на основании испытаний вентиляционных систем, которыми устанавливаются:  конфигурация и линейные размеры сети воздуховодов; количества воздуха, проходящего во всех ответвлениях и участках сети; величины подсосов и утечек воздуха; распределение давлений воздуха по магистральному воздуховоду.

По данным испытаний делается заключение о соответствии действующих вентиляционных сетей проектным решениям, а также выводы о необходимости их наладки и регулирования. Испытание и регулирование вентиляционных сетей являются одними из основных производственных операций работников службы вентиляции.

Настоящая работа имеет целью ознакомление с методами и оборудованием, применяемыми при испытании и наладке вентиляционных сетей, изучение аэродинамических свойств и особенностей последних, а также проведение испытания и наладки сетей на моделирующей установке.

2	ИСПЫТАНИН ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Теоретические основы работы

При испытаниях вентиляционных систем проверяется соответствие проекту объемов воздуха, проходящего через различные участки сети воздуховодов.

Расход воздуха L, м3/ч в воздуховоде определяется по формуле

(2.1.1)

где  – площадь сечения воздуховода, м;

– средняя скорость воздушного потока, м/с.

Средняя скорость воздуха определяется из уравнения

(2.1.2)

где  – коэффициент поля скоростей; он учитывает неравномерность распределения скоростей воздуха в поперечном сечении воздуховода, определяется опытным путем и для небольших по диаметру круглых и гладких воздуховодов принимается равным 0,9-0,95; для промышленных воздуховодов ;

– максимальная скорость воздушного потока на оси воздуховода, м/с.

Максимальная скорость воздушного потока определяется по формуле

(2.1.3)

где  – измеренная величина динамического давления на оси воздуховода. Па;

– плотность воздуха, кг/м3.

Динамическое давление в мм. накл. ст. измеряют с помощью воздухомерной трубки в сочетании с микроманометром (рис.2.1.1).

Рисунок 2.1.1 – Схема устройства а) – воздухомерной трубки и б) – диафрагмы: 1 – воздухомерная трубка; 2 – микроманометр; 3 – боковой отвод; 4 – съемный наконечник; 5 – диафрагма.

2.2 Описание лабораторной установки

Лабораторная установка представляет собой комплекс из вентиляционной сети с магистральным воздуховодом I (рис.2.2.1) и девятью боковыми отводами 2, вентилятора 5 и группы приборов для измерения расходов и давления воздуха.

Рисунок 2.2.1 – Схема установки по исследованию свойств вентиляционных сетей:

1 – магистральный воздуховод; 2 – боковой отвод; 3, 4 – воздухомерные трубки; 5 – вентилятор; 6 – регулятор напряжения; 7 – патрубки статического давления; 8 – резиновые шланги; 9 – штуцеры; 10 – измерительный щит; 11 – микроманометр.

В установке используются: воздухомерные трубки 3 в сочетании с микроманометром 2 для измерения расходов воздуха в ответвлениях; воздухомерная трубка 4 для контроля общего количества воздуха в сети; регулятор напряжения для изменения режима работы вентилятора; патрубки 7 для измерения статического давления по длине магистрального воздуховода; измерительный щит 10 для удобства измерения давлений воздуха; резиновые шланги 8 для передачи давлений воздуха от трубок 3, 4, 7 к щиту 10.

2.3 Порядок измерения

- Измеряется температура воздуха и барометрическое давление в помещении.

    - Микроманометр выводится по уровням в горизонтальное положение, уровень спирта в наклонной трубке устанавливается на нулевое деление.

    - Измеряется максимальное динамическое давление на общем участке сети, для чего микроманометр подключается к воздухомерной трубке 4 (рис.2.2.1) по схеме (рис.2.1.1 а)

- Определяется максимальная скорость воздуха по формуле (2.1.3), средняя скорость воздуха по формуле (2.1.2) на общем участке сети и общее для вентиляционной системы количество воздуха  по формуле (2.1.1).

- Измеряются динамические давления, рассчитываются скорости и расходы воздуха в отводах системы аналогично предыдущему измерению и расчетам.

- Результаты замеров и расчетов заносятся в табл. 2.3.1.

- Расход воздуха каждым отводом  выражается в процентах от . Строится график распределения количеств воздуха по боковым ветвям (рис. 2.3.3 а).

2.3.8	Подключив микроманометр к трубкам статического давления 7 (рис.2.2.1) измеряются статические давления на участках магистрального воздуховода. Результаты заносятся в табл. 2.3.1 и используются для построения диаграммы статического давления (рис.2.3.3 б).

    - По данным табл. 2.3.1 на рис. 2.3.3 б строятся также диаграммы полного и динамического давлений.

Таблица 2.3.1. – Результаты испытания вентиляционной сети

| Параметры воздуха в помещении |  |  | Параметры общего участка сети |  |  |  |  |  | Параметры бокового отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Давление в магистральном воздуховоде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура t, оС | Барометрическое давление Рб, мм.рт.ст. | Плотность ρ, кг/м3 | Диаметр D, м | Динами- ческое давление Рд |  | Скорость воздуха, м/с |  | Общий расход воздуха Lобщ, м3/ч | Номер | Диаметр d, м | Статичес- кое давле ние Рст |  | Динами- ческое давление Рд |  | Скорость воздуха, м/с |  | Расход воздуха Lот, м3/ч | Отношение Lот / Lобщ , % | Номер статической трубки | Статичес- кое давле- ние Рст |  | Полное Рп |  |
|  |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | максимальная | средняя |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па | максимальная | средняя |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Рисунок 2.3.3 – диаграммы: а) – распределения воздуха по боковым отводам; б) – распределение статического давления Рст давления по длине магистрального воздуховода;

1 – 9 – номера боковых отводов; 10 – 27 – номера трубок статического давления.

3	РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В процессе эксплуатации отдельные участки вентиляционной сети могут быть заменены воздуховодами иного диаметра, что приводит к изменению расходов воздуха как в реконструируемой ветви, так и во всех других. Усовершенствование технологии часто требует иных, по сравнению с проектными, количеств воздуха в боковых отводах. В том и другом случае необходима регулировка вентиляционной сети по воздуху.

Регулировка обычно производится изменением (увеличением или уменьшением) величины аэродинамического сопротивления регулирующих устройств (задвижек, дроссель-клапанов, диафрагм), устанавливаемых в боковых отводах.

Как следует из рис. 2.3.3 а, естественное нерегулируемое распределение количеств воздуха в боковых ветвях крайне неравномерное: большая часть его проходит по четырем ветвям, ближайшим к вентилятору. Очевидно, для перераспределения воздуха необходимо во всех ветвях, кроме самой дальней от вентилятора, установить диафрагмы.

Предположим, что следует обеспечить равномерные количества воздуха во всех боковых ветвях. Тогда необходимо произвести в следующем порядке регулировку вентиляционной системы.

  - Имея общее для сети количество воздуха (табл. 2.3.1) и число боковых отводов n , определяем среднее для бокового отвода количество воздуха  путем деления  на n.

  - Делаются расчеты необходимого проходного сечения диафрагм. Расчет заключается в следующем.

Сначала вычерчивается схема вентиляционной сети и затем по заданным расходам воздуха и линейным параметрам участков сети определяется потеря давления в каждой точке соединения магистрального воздуховода с боковым отводом. Затем определяется величина избыточного давления ΔР в Па, которое необходимо погасить в данном ответвлении при помощи диафрагмы, т.е.

(3.1)

где  – замеренная величина статического давления в точке соединения магистрального воздуховода с данным ответвлением, Па;

– потеря давления в данном ответвлении. Па.

Приняв расход воздуха в каждом ответвлении одинаковым и равным , потери давления в каждом ответвлении будут одинаковы и определяются по формуле

(3.2)

где  – коэффициент трения: для приближенных расчетов принимают равным     0,015;

и  – длина и диаметр ответвления, м;

– коэффициент местного сопротивления при входе в ответвление; для расчета принимается ;

– средняя скорость воздуха в ответвлении, м/с.

Значение средней скорости определяется из выражения

(3.3)

где  – площадь поперечного сечения ответвления, м2 .

Коэффициент местного сопротивления (КМС) диафрагмы определяется по формуле

(3.4)

В соответствии с полученным значением , по табл.3.1 находится отношение площади отверстия в диафрагме  к площади ответвления , т.е.

(3.5)

Так как диаметр отвода  известен, искомый диаметр отверстия диафрагмы в м будет:

(3.6)

Расчет .сводится в табл. 3.2 .

- Выбирается диафрагма с расчетными диаметрами и устанавливается в соответствующем отводе.

- Проводятся контрольные испытания вентиляционной сети.

- На имеющихся графиках (рис.2.3.3а и 2.3.36) строятся кривые распределения расходов в отводах и давлений воздуха в магистральном воздуховоде.

Таблица 3.1 – Зависимость КМС диафрагмы от отношения площади сечений диафрагмы и бокового отвода

| 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | 245 | 98 | 51 | 30 | 18 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 0,97 | 0,65 | 0,42 | 0,13 | 0 |

Таблица 3.2 – Определение диаметра диафрагмы

| Параметры бокового отвода |  |  |  |  |  |  |  | Номер точки замера статического давления | Статическое давление в точке замера Рст |  | Разность давлений ΔР=Рст- ΔРот, Па | КМС диафрагмы ζд | Отношение сечений fд/Fот | Диаметр диафрагмы dд, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер бокового отвода | Длина lот, м | Диаметр dот, м | Площадь сечения Fот, м2 | Шероховатость λот | Средний расход воздуха Lср, м3/ч | Средняя скорость воздуха υср, м/ч | Потеря давления ΔРот, Па |  | мм.накл.сп.ст. | Па |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |