ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ВИТАНИЙ ЧАСТИЦ РАЗЛИЧНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

- НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Скорость витания частиц различных сыпучих материалов используется для определения рабочей скорости, необходимой для перемещения материала в установках пневмотранспорта и аспирации.

Целью данной работы является ознакомление с методикой экспериментального определения и получение величины скорости витания частиц различных фракций сыпучих материалов.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

Скорость воздушного потока, при которой частица находится во взвешенном состоянии или в состоянии безразличного равновесия, называется скоростью витания.

Любая твердая частица может находиться во взвешенном состоянии при условии равенства веса частицы силам, возникающим при движении воздушного потока, и действующим на частицу, в направлении, снизу вверху (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Движение твердой частицы в вертикальном воздушном потоке.

При этом имеем равенство

(2.1)

где  – вес частицы, Н;

– сила, действующая на частицу в направлении снизу вверх под воздействием воздушного потока, Н.

Эта сила действия движущегося воздуха может быть определена из выражения

(2.2)

где  – безразмерный коэффициент пропорциональности;

– площадь миделевого сечения частицы, м2;

– плотность воздуха, кг/м3;

– скорость витания частицы, м/с.

В свою очередь скорость витания с учетом (2.1) равна, м/с

(2.3)

Установлено, что коэффициент  зависит от скорости движения воздуха и частицы, от формы частицы и от свойств воздуха. Предположим, что частица имеет форму шара с весом  и площадью миделевого сечения , подставив эти значения величин в формулу (2.1), с учетом (2.2) получим . Для воздуха стандартные параметры = 0,5 и = 1,2 кг/м3. Поэтому скорость витания частицы шарообразной формы будет равна

(2.4)

где   – диаметр шарообразной частицы, м;

– плотность ее материала, кг/м3.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Экспериментальная установка для определения скорости витания (рис. 2.2) состоит из прозрачной стеклянной трубки 1, на входе которой установлен коллектор 2 (для получения равномерного поля скоростей в трубке). Движение воздуха в трубке 1 с различными скоростями обеспечивается вентилятором 3, включенным в сеть через регулятор напряжения 4.

Рисунок 2.2 – Схема экспериментальной установки: 1 – стеклянная трубка; 2 – входной коллектор; 3 – вентилятор; 4 – регулятор напряжения; 5 – трубка Вентури; 6 – U-образный манометр; 7 – течка; 8 – воронка; 9 – переходник с бункером; 10 – сетка; 11 – воздуховод; 12 – коллектор.

Для определения расхода воздуха в стеклянной трубке в экспериментальной установке предусмотрена специальная трубка Вентури 5 в U-образным манометром 6. За счет суженной части в этой трубке образуется разность давлений воздуха , зависящая от объема проходящего воздуха. Следовательно ,  .

Эти величины берутся по тарировочному графику воздухомерной трубки Вентури.

3     ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ

  - Твердый сыпучий материал разделяется с помощью набора сит по фракциям.

  - В трубу витания при включенном вентиляторе вводится материал фракции, для которой требуется определить скорость витания.

  - Определяется, при каком напряжении тока материал витает в трубе, снимается показание по U-образному манометру и заносится в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Определение скорости витания сыпучих материалов

| Номер замера | Фракция сыпучего материала dфр, мм | Плотность фракции сыпучего материала сфр, кг/м3 | Напряжение в сети U, В | Показания по U-образному манометру ДР, Па | Расход воздуха L, м3/с | Скорость витания хs, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | эксперимен- тальная | теоретичес-кая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

  - По тарировочному графику определяется секундный расход воздуха через трубку Вентури и средняя скорость воздуха в стеклянной трубке (скорость витания частиц).

  - Изменяя напряжение в сети и тем самым, изменяя расход воздуха в трубке, повторяются все отсчеты для других фракций сыпучего материала.

  - Опыты повторяются для фракций других сыпучих материалов.

  - Строятся графики изменения скорости витания частиц  в зависимости от среднего размера фракций различных сыпучих материалов.

  - Рассчитывается теоретическая скорость витания частиц по формуле (2.4) и сравнивается с экспериментальной.