ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

При подсчете потерь давления в воздуховодах необходимо знать величину коэффициентов местных сопротивлений (КМС). Местные потери давления в воздуховодах возникают при резких изменениях сечения или поворотах потока, при разделении или слиянии потоков в тройниках, крестовинах и других фасонных частях.

Во многих случаях местные потери давления в воздуховодах составляют значительную часть от величины общих гидравлических потерь. Поэтому требуется их учет с необходимой точностью.

В задачу данной работы входит ознакомить студентов с методикой экспериментального определения и получения величины коэффициентов местных сопротивлений поворота потока, внезапного расширения и сужения сечения воздуховода (рис. 2.1).

2	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВОРОТА ВОЗДУХОВОДА

2.1 Теоретические основы

Потеря давления в местном сопротивлении в Па выражают в долях от динамического давления, т.е.

(2.1.1)

где – безразмерный коэффициент местного сопротивления;

– плотность воздуха, кг/м3;

– средняя скорость по сечению воздушного потока, м/с.

Ив равенства (2.1.1) находим величину коэффициента местного сопротивления

(2.1.2)

Для большинства геометрически подобных местных сопротивлений величины  постоянны. Для определения величины поворота необходимо измерить полные давления в точках 3 и 4 (рис.2.2).

Так как, воздуховод имеет постоянное сечение, то в точках 3 и 4 можно замерить не полное, а статическое давление. В перепадах давления между сечениями 3 и 4 входят потери на трение и на местное сопротивление поворота , т.е.

(2.1.3)

Потери давления на трение в Па определяются по формуле

(2.1.4)

где  – потери давления на 1 м длины воздуховода, Па/м;

– коэффициент трения;

– внутренний диаметр воздуховода, м;

– расстояние между расчетными точками 3 и 4, м.

Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки: 1, 2, 3, 4, 1’, 2’, 3’, 4’ – точки замеров; 5, 6 – опытные воздуховоды с резкими и плавными соединениями участков; 7 – воздухомерные трубки; 8 – вентилятор; 9 – штуцеры панели; 10 – резиновые шланги; 11 – микроманометр; 12 – регулятор напряжения; 13 – панель измерения.

Рисунок 2.2 – Схема для определения КМС внезапного поворота

Плотность воздуха определяется из выражения

(2.1.5)

где  – плотность воздуха при стандартных условиях ();

– барометрическое давление и температура воздуха в условиях опыта, мм. рт. ст. и °С.

Средняя скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с, определяется по формуле

(2.1.6)

где  – коэффициент поля скоростей воздушного потока (для турбулентного режима движения = 0,85, для ламинарного - = 0,5);

– скорость воздушного потока на оси воздуховода, м/с;

– измеренная величина динамического давления, на оси воздуховода, Па.

Из выражения (2.1.2) с учетом равенства (2.1.3) находим  поворота

(2.1.7)

где  — замеренная величина потери статического давления между сечениями 3 и 4, Па.

2.2 Порядок измерения

- Проводится ознакомление с экспериментальной установкой.

- Микроманометр выводится по уровням в горизонтальное положение, уровень спирта в наклонной трубке устанавливается на нулевое деление.

- Микроманометр подключается резиновыми шлангами к воздухомерным трубкам по схеме рис. 2.2 и измеряется перепад статических давлений  в мм. наклонного спиртового столба, который пересчитывается в Па.

- Измеряется динамическое давление в центре воздуховода в точке 4 (по схеме рис.2.2) в мм. накл. сп. ст. и пересчитывается в Па.

- Измерения повторяется для воздуховода с плавным поворотом аналогично предыдущему.

- Результаты измерений и вычислений записываются в табл.2.1 и сравниваются полученные значения  для различных по форме поворотов воздуховода.

3	СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕЗАПНОГО РАСШИРЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА (рис.2.1 и 3.1)

3.1 Теоретические основы

Для определения величины  внезапного расширения необходимо измерить перепад полных давлений в точках 2 и 3 (рис.3.1), а также определить средние скорости в точках 2 и 3. При этом можно написать следующее равенство

(3.1.1)

где  – потери давления на 1 м длины воздуховода диаметром  Па/м;

(3.1.2)

– потери давления на 1 м длины воздуховода диаметром  Па/м;

(3.1.3)

– потери давления во внезапном расширении, Па;

(3.1.4)

Рисунок 3.1 – Схема для определения КМС внезапного расширения

Из (3.1.1) с учетом (3.1.4) определяем   внезапного расширения

(3.1.5)

3.2 Порядок измерения

3.2.1 Микроманометром по схеме рис. 3.1 измеряется перепад полных давлений в мм. наклонного спиртового столба, который пересчитывается в Па.

3.2.2  По схеме рис.3.1 измеряется динамическое давление на оси воздуховода в точке 2 (определяется скорость и на оси воздуховода в точке 3 (определяется скорость ).

3.2.3	Измерения повторяются для воздуховода с плавным расширением аналогично предыдущему.

3.2.4	Результаты измерений и вычислений записываются в таблицу 3.1 и, сравнивается коэффициенты местного сопротивления внезапного расширения для двух случаев (резкого и плавного расширения).

4	СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕЗАПНОГО СУЖЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА (рис.2.1 и 4.1)

4.1 Теоретические основы

Для определения  внезапного сужения сечения воздуховода необходимо измерить перепад полных давлений в точках 1 и 2 (рис.4.1), а также динамические давления в точках 1 и 2, чтобы определить средние скорости в этих точках.

В перепад давления между точками 1 и 2 входят потери на трение и на местное сопротивление внезапного сужения, т.е.

(4.1.1)

где ;

– длины участков воздуховода, м;

– потеря давления на местное сопротивление внезапного сужения; Па

(4.1.2)

где  – средняя по сечению скорость потока после внезапного расширения, м/с.

Рисунок 4.1 – Схема для определения КМС внезапного сужения.

Из (4.1.1) с учетом (4.1.2) определяется коэффициент местного сопротивления внезапного сужения

(4.1.3)

4.2 Порядок измерения

- Микроманометром по схеме рис. 4.1 определяется перепад полных давлений в мм. наклонного столба, который пересчитывается в Па.

- По схеме рис. 2.2 измеряется динамическое давление на оси воздуховода в точке 1 (определяется скорость ) и точке 2 (определяется скорость ).

4.2.3	Измерения повторяются для воздуховода с плавным сужением аналогично предыдущему.

4.2.4	Результаты измерений и вычисления записываются в табл.4.1 и сравниваются коэффициенты местного сопротивления внезапного сужения для двух случаев (резкого и плавного сужения).

Таблица 2.1 – Данные для определения КМС поворота воздуховода

| Номер опыта | Барометрическое давление Рбар , мм.рт.ст. | Температура воздуха t, оС | Плотность воздуха ρ, кг/м3 | Длина участка l3-4, м | Диаметр воздуховода d, м | Разность давлений Р3 – Р4 |  | Динамическое давление Рд |  | Скорость движения воздуха, м/с |  | Коэффициент трения λ | Потери давления по длине Rl3-4, Па | Коэффициент поворота ζпов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па | максимальная υmax | Средняя υср |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

0,33        0,009	0,015

Таблица 3.1 – Данные для определения КМС внезапного расширения сечения воздуховода

| Номер опыта | Барометрическое давление Рбар , мм.рт.ст. | Температура воздуха t, оС | Плотность воздуха ρ, кг/м3 | Длина участка l3, м | Длина участка l2, м | Диаметр воздуховода d3, м | Диаметр воздуховода d2, м | Потери давления по длине R2l2, Па | Динамическое давление |  |  |  | Разность давлений |  | Потери давления по длине R3l3, Па | Средняя скорость, м/с |  | Коэффициент ζрасш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рд2 |  | Рд3 |  | Р2 – Р3 |  |  | υср2 | υср3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

0,09    0,85   0,012    0,044

Таблица 4.1 – Данные для определения КМС внезапного сужения сечения воздуховода

| Номер опыта | Барометрическое давление Рбар , мм.рт.ст. | Температура воздуха t, оС | Плотность воздуха ρ, кг/м3 | Длина участка l1, м | Длина участка l2, м | Диаметр воздуховода d2, м | Диаметр воздуховода d1, м | Потери давления по длине R1l1, Па | Динамическое давление |  |  |  | Разность давлений |  | Потери давления по длине R2l2, Па | Средняя скорость, м/с |  | Коэффициент ζсуж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рд1 |  | Рд2 |  | Р1 – Р2 |  |  | υср1 | υср2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

0,33    0,16    0,044   0,012