ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ С РАЗЛИЧНОЙ ШЕРОХОВАТОСТЫЮ

- НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

При движении воздуха по прямолинейному воздуховоду имеют место потери давления на преодоление сил трения о стенки воздуховода. Для определения этих потерь необходимо иметь значение коэффициента трения воздуховода. Коэффициент трения находят экспериментальным путем для каждого типа воздуховодов. Целью данной работы является ознакомление с методикой экспериментального определения и получения величины коэффициентов аэродинамического сопротивления трения в воздуховодах круглого поперечного сечения с различной шероховатостью.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

Потери давления от трения в круглом цилиндрическом воздуховоде выражаются зависимостью

(2.1)

где  – потеря полного давления на участке между рассматриваемыми сечениями, Па;

– безразмерный коэффициент аэродинамического сопротивления трения;

– длина воздуховода между данными сечениями, м;

– внутренний диаметр воздуховода, м;

– динамическое давление в воздуховоде, Па;

(2.2)

– плотность воздуха, кг/м3;

– средняя скорость движения воздуха в сечении воздуховода, м/с.

Величину коэффициента трения находим из уравнения (2.1)

(2.3)

В цилиндрическом воздуховоде с постоянным расходом по длине его скорость воздуха во всех сечениях одинакова, поэтому одинаковое и динамическое давление. Следовательно, разность полных давлений между двумя сечениями равна разности статических давлений.

Средняя скорость воздушного потока, м/с, определяется по формуле

(2.4)

где  – скорость потока воздуха в центре поперечного сечения воздуховода, м/с;

– замеренное максимальное значение динамического давления на оси воздуховода (рис.2.1),Па.

Рисунок 2.1 – Схема измерения динамического давления на оси воздуховода.

3 ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ

3.1	Проводится ознакомление с экспериментальной установкой (рис.3.1).

3.2	Изучаются методические указания к данной работе и заготавливается журнал для записи результатов измерений.

3.3	Микроманометр выводится по уровням в горизонтальное положение, уровень спирта в наклонной трубке устанавливается на нулевое деление.

3.4	Резиновыми шлангами микроманометр подключается к воздухомерным трубкам по схеме рис.3.2. и на участке воздуховода 3 - 1 измеряется перепад статического давления  в мм наклонного спиртного столба, который пересчитывается в мм вертикального спиртного столба, а затем в Па.

Рисунок 3.2 – Схема измерения перепада статического давления между сечениями

3 – 1.

3.5	Измеряется динамическое давление на оси воздуховода, для чего микроманометр подключается к воздухомерной трубке 2 по схеме рис.2.1.

3.6	Вычисляется максимальная и средняя скорость воздушного потока и среднее динамическое давление по формуле (2.2).

3.7	По формуле (2.3) вычисляется значение коэффициента трения воздуховода  (с округлением до десятитысячных).

3.8	Изменяя напряжение в сети (по указание преподавателя), тем самым меняя расход воздуха в воздуховоде, повторяются все отсчеты и вычисления.

Рисунок 3.1 – Схема экспериментальной установки: 1, 1’ – опытные воздуховоды; 2, 2’ и 3, 3’ – воздухомерные трубки; 4, 4’ – вентилятор; 5 – автотрансформатор; 6 – измерительная панель; 7 – штуцеры панели; 8 – резиновые шланги; 9 – микроманометр.

Таблица 3.1 – Определение коэффициента сопротивления трения воздуховодов

| Тип воздуховода | Номер замера | Внутренний диаметр воздуховода d, м | Длина участка воздуховода l, м | Перепад давлений ΔР |  | Динамическое давление на оси воздуховода Рд |  | Скорость воздуха, м/с |  | Среднее динамическое давление Рд, Па | Коэффициент трения λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм.накл.сп. ст. | Па | мм.накл.сп. ст. | Па | максималь- ная υmax | средняя υср |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | 0,015 | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,009 | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |