ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ В ВОЗДУХОВОДЕ.

- НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является ознакомление студентов с методикой измерения и расчета основных параметров воздушного потока в воздуховоде: давления, осевой скорости и расхода воздуха. Определение этих параметров имеет большое значение для наладки и контроля за эффективностью работы вентиляционных установок.

Каждая вентиляционная установка должна работать в заданном наиболее экономичном режиме. При этом воздуховод должен обладать требующейся пропускной способностью. Скорость перемещаемого по нему воздуха не должна отличаться от допустимой, а суммарная потеря давления на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений не должна превышать располагаемого давления вентилятора.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

При движении воздуха в вентиляционном воздуховоде возникают полное, статическое и динамическое давления.

Статическое давление  представляет собой проявление потенциальной энергии потока и действуют но всех направлениях.

Динамическое (или скоростное) давление  представляет собой проявление кинетической энергии потока и действует всегда в направлении движения воздуха.

Динамическое давление, в Па, связано со скоростью движения воздуха следующей зависимостью

(2.1)

где  – скорость движения воздуха, м/с;

– плотность воздуха, кг/м3.

Сумма статического и динамического давления называется полным давлением, в Па, т.е.

(2.2)

Измеряемые в воздуховоде статические давления бывают больше или меньше атмосферного. При этом динамическое давление всегда имеет положительное значение. На участках воздуховодов, работающих на всасывание, полное и статическое давление всегда отрицательное.

На участках воздуховода, работающих на нагнетание, статическое давление положительно.

Измерение всех видов давления производится при помощи пневмометрической трубки в сочетании с микроманометром.

Максимальная скорость воздушного потока , м/с, рассчитывается по формуле

(2.4)

где  – замеренное максимальное значение динамического давления на оси воздуховода. Па.

– плотность воздуха в условиях опыта, кг/м3.

В данной работе производится измерение максимальной скорости воздушного потока в центре поперечного сечения воздуховода, а средняя скорость потока, м/с, вычисляется по формуле

(2.5)

где  – коэффициент поля скорости воздушного потока (для турбулентного режима движения , для ламинарного – 0,5).

Количество воздуха, проходящего по воздуховоду , м3/ч, равно

(2.6)

где   – площадь поперечного сечения воздуховода, м .

- ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Установка состоит из вентилятора 8 (пылесоса), всасывающего 6 и нагнетательного 7 воздуховодов, микроманометра 10 и воздухомерной трубки 5, 5’. Микроманометр 10 подключается к воздухомерной трубке по одной из представленных схем на рис. 4.1-4.3. Каждая схема соответствует измерению соответствующего давления воздуха (динамического, статического и полного).

На воздуховодах установлены трубки 1, 2, 3, 4, 1’, 2’, 3’, 4’, служащие для измерения статических давлений в различных сечениях воздуховодов, и воздухомерные трубки 5 и 5’ (рис.3.1).

Наконечники воздухомерных трубок установлены по оси воздуховодов. Поэтому замер динамического давления, а следовательно, и скорости потока  производится в центре поперечного сечения воздуховодов.

4	 ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ В03ДУШНОГО ПОТОКА В ВОЗДУХОВОДАХ

  - Проводится ознакомление с экспериментальной установкой.

  - Изучаются методические указания к данной работе, и заготавливается журнал для записи результатов измерений.

  - Измеряется температура воздуха и барометрическое давление в помещении.

  - Микроманометр с помощью уровней выводится в горизонтальное положение, уровень спирта в наклонной трубке устанавливается на нулевое деление.

  - С помощью резиновых шлангов микроманометр подключается к воздухомерным трубкам, расположенным на измерительной панели (по схеме рис. 4.1) и измеряется статическое   давление в точках 1, 2, 3, 4 всасывающего воздуховода в мм. накл. спиртового столба, которое пересчитывается в Па.

  - Измеряется статическое, динамическое и полное давление воздуха в точке 5 (по схеме рис. 4.2).

  - Измерения повторяются для нагнетательного воздуховода в точках 1’, 2’, 3’, 4’ (по схеме рис. 4.3) и в точке 5’ (по схеме рис .4.2).

Коэффициент наклона трубки микроманометра при замерах на всасывающем и нагнетательном воздуховодах задается преподавателем.

  - Подсчитывается максимальная и средняя скорость потока, а также расход воздуха для всасывающего и нагнетательного воздуховодов.

  - Результаты замеров и вычислений записываются в таблицу 4.1.

  - Строятся графики изменения статического давления по длине всасывающего и нагнетательного воздуховодов (рис. 4.4), и делаются выводы по работе.

Таблица 4.1 – Основные параметры воздушного потока

| Параметры воздуха в помещении |  |  | Режим работы воздуховода | Номер точки замера | Коэффициент наклона трубки манометра | Давление воздуха |  |  |  |  |  | Размеры воздуховода |  | Скорость воздуха, м/с |  | Расход воздуха L, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление Рбар , мм.рт.ст. | Температура воздуха t, оС | Плотность воздуха ρ, кг/м3 |  |  |  | Статическое Рст |  | Динамическое Рд |  | Полное Рп |  | Диаметр d, м | Площадь поперечного сечения F, м2 | максималь- ная υmax | средняя υср |  |
|  |  |  |  |  |  | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па | мм.накл.сп.ст. | Па |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Всасывание | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,000063 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нагнетание | 1' |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,000063 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.4 – График изменения статического давления по длине воздуховодов.

Рисунок 4.1 – Схема измерения статического давления во всасывающем воздуховоде.

Рисунок 4.2 - Схема измерения статического давления в нагнетательном воздуховоде.

Рисунок 4.3 – Схема присоединения микроманометра к воздухомерной трубке: 1 – вентилятор; 2 – всасывающий воздуховод; 3 – нагнетательный воздуховод; 4 – микроманометр; 5, 5’ – воздухомерные трубки.

Рисунок 3.1 – Схема экспериментальной установки: 1, 2, 3, 4, 1’, 2’, 3’, 4’ – трубки статических давлений; 5, 5’ – воздухомерные трубки; 6 – всасывающий воздуховод; 7 – нагнетательный воздуховод; 8 – вентилятор; 9 – автотрансформатор; 10 – микроманометр; 11 – измерительная панель; 12 – резиновые шланги; 13 – штуцеры панели.