ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПОМЕЩЕНИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Состояние воздуха определяется температурой, влажностью, давлением и характеризуется подвижностью и плотностью. От этих важнейших факторов зависит комфортность условий для работы и отдыха людей.

В задачу данной лабораторной работы входит ознакомление студентов с методикой измерения температуры, относительной влажности и плотности воздуха, а также составление заключения о соответствии этих измеренных параметров воздуха нормативным требованиям.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

Количество влаги, содержащейся в воздухе, характеризуется тремя величинами: абсолютной влажностью, относительной влажностью и влагосодержанием.

Абсолютной влажностью  называется масса водяного пара в г, содержащегося в 1 м3 влажного воздуха.

Относительной влажностью воздуха называется отношение парциального давления водяного пара во влажном воздухе  к парциальному давлению водяного пара при той же температуре и полном его насыщении , т.е.

(2.1)

Влагосодержанием воздуха , г/кг. сух. возд., называется масса водяного пара, содержащегося во влажном воздухе, сухая часть которого имеет массу 1 кг. Оно определяется по формуле

(2.2)

где   – барометрическое давление воздуха, мм рт. ст.

Если воздух охлаждать при постоянном влагосодержании, то его относительная влажность будет увеличиваться. В тот момент, когда воздух будет насыщен водяным паром, его относительная влажность достигнет 100%. Наинизшая температура, до которой можно охладить воздух при постоянном влагосодержании, называется точкой росы. Дальнейшее понижение температуры воздуха вызовет конденсацию водяного пара.

Температура водяного пара, находящегося во влажном воздухе с относительной влажностью менее 100%, выше температуры насыщенного пара. Следовательно, при , водяной пар во влажном воздухе находится в перегретом состоянии.

Плотность влажного воздуха в кг/м3 определяется из выражения

(2.3)

где  – замеренная относительная влажность воздуха в долях единицы;

– парциальное давление насыщенного пара при температуре воздуха Т°К, Па;

(2.4)

где  – абсолютная температура воздуха в помещении по сухому термометру в °К и температура воздуха в ° С.

- ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБOPA

Для измерения относительной влажности воздуха применяют специальные приборы – психрометры. Действие их впервые было объяснено членом Российской Академии наук РИХМАНОМ. Один из более совершенных из этих приборов является аспирационный психрометр. Этот прибор состоит из двух одинаковых ртутных термометров, укрепленных в пластмассовой или металлической оправе. Резервуары термометров помещены в двойную защиту, предохраняющую термометры от внешнего теплового излучения. С этой целью наружная поверхность трубок тщательно полируется и никелируется, а сами трубки изолируются одна от другой теплоизоляционными кольцами.

Трубки соединены тройником с воздухопроводной трубкой, на верхнем конце которой укреплена аспирационная головка, закрытая колпаком. Аспирационная головка состоит из вентилятора, заводящегося при помощи ключа пружинного заводного механизма.

С боков термометры защищены от механических повреждений металлическими планками. Резервуар одного из термометров обернут батистом в один слой, который перед измерением должен смачиваться дисцилированной водой при помощи резиновой груши с пипеткой.

При необходимости психрометр можно подвесить. Для защиты вентилятора психрометра от большой скорости окружающего воздуха, в комплект прибора входит специальный щиток. При работе вентилятора в прибор засасывается воздух, который, обтекая резервуары термометров, проходит по воздухопроводной трубке к вентилятору и выбрасывается им наружу через прорези. Резервуары термометров в момент измерения находятся в воздушном потоке, движущимся с определенной скоростью (2 м/сек), постоянной при любых условиях измерения. Поэтому подвижность воздуха в помещении практически не влияет на показания психрометра.

Технические данные прибора:

- цена деления термометров 0,2°С;

- пределы шкалы термометров: нижний от -31 до -25°С,верхний +51°С;

- диапазон измерения относительной влажности от 10 до 100% при температуре окружающей среды от -10 до +40°С;

- время действия завода механизма вентилятора 8-10 мин;

- скорость воздуха у резервуаров термометров, создаваемая вентилятором, не менее 2 м/с на 2-ой минуте и не менее 1,7 м/с на 6-ой минуте его работы.

Определение относительной влажности по показаниям психрометра основано на том, что интенсивность испарения влаги с поверхности резервуара мокрого термометра зависят от степени насыщенности окружающего воздуха водяным паром.

Чем меньше степень насыщения, тем больше испаряется воды и больше тепла отнимается от резервуара мокрого термометра, тем больше психрометрическая разность температур по сухому и мокрому термометрам ().

Определение относительной влажности воздуха по показаниям аспирационного психрометра производится по специальному психрометрическому графику или по I-d диаграмме.

Показания психрометра следует снимать на 4-ой минуте после завода механизма вентилятора.

Нельзя дотрагиваться до резервуара термометра руками и дышать на него, так как показания при этом искажаются. Психрометр следует устанавливать на высоте 1,5-1,6 м от пола в отдалении от холодных ограждений, оборудования, излучающего тепло, и вне зоны, освещенной солнечными лучами. Резервуары термометров должны свободно омываться воздухом. При выполнении замеров психрометр переносить только со штативом.

4    ПОРОДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

  - Барометром измеряется барометрическое давление воздуха, величина которого записывается в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Параметры воздуха в помещении

| Номер опыта | Показания барометра Рб, мм.рт.ст. | Показания термометров психрометра, оС |  | Относительная влажность воздуха φ, % | Давление насыщенного пара Рн, Па | Плотность воздуха ρв, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сухого tc | мокрого tм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

  - Смачивается батист на резервуаре мокрого термометра аспирационного психрометра, который должен находиться в вертикальном положении на штативе. Для этого берут резиновый баллон с пипеткой, наполняют водой и вводят его до отказа в трубку с мокрым термометром. Примерно через 10 секунд, не вынимая пипетки из трубки, разжимает зажим, излишняя вода поступает в баллон. Затем пипетка вынимается.

  - Заводится вентилятор почти до отказа, но чтобы не сорвать пружину.

  - На четвертой минуте после пуска производится отсчет по термометрам.

  - По психрометрическому графику аспирационного психрометра или по I-d диаграмме находится относительная влажность воздуха.

  - По формуле (2.4) определяется давление насыщенного пара. Затем по формуле (2.3) подсчитывается величина плотности воздуха.

  - Опыты повторяют в нескольких точках помещения.

  - На основании данных измерений составляется заключение о соответствии температуры и относительной влажности воздуха в помещении нормативным требованиям, а также дается характеристика распределения этих параметров по помещению.

  - Вычерчивается схематичный план помещения с нанесением точек замеров.