#### ТЕМА 10

# ПИТАТЕЛЬНЫЕ   УСТРОЙСТВА,  ТРУБОПРОВОДЫ

# И  АРМАТУРА

10.1. Питательные устройства.

10.2. Арматура  и  редукционно-охладительные  установки.

10.3. Трубопроводы.

10.1. Питательные устройства

Питательные устройства предназначены для подачи питательной воды в котел. Они являются ответственными элементами всей установки, обеспечивая безопасность ее эксплуатации.

Питательные устройства должны иметь паспорт завода-изготовителя и обеспечивать необходимый расход питательной воды при давлении, соответствующем полному открытию рабочих предохранительных клапанов, установленных на котле. Подача воды в парогенераторы, работающие при различном давлении (разница в рабочих давлениях более 15 %), должна осуществляться от различных питательных устройств.

В качестве питательных устройств для подачи воды в паровые котлы промышленных установок применяют центробежные, а для небольших установок – поршневые насосы с электрическим и паровым приводом.

Центробежные насосы с электрическим приводом называются электронасосами, а с паровым – турбонасосами.

Для поршневых паровых насосов в качестве привода применяют паровые машины.

Для питания промышленных паровых котлов водой устанавливают не менее двух насосов с независимым приводом (один с электрическим приводом, второй – с паровым). Суммарная производительность электронасосов должна быть не менее 110 %, a насосов с паровым приводом – не менее 50 % номинальной паропроизводительности всех находящихся в работе котлоагрегатов. При двух независимых источниках питания электроэнергией допускается установка всех насосов только с электрическим приводом. Подача воды в водогрейные котлы производится сетевыми насосами. При этом устанавливается два насоса: один рабочий и один резервный. Подпиточных насосов также устанавливается два: рабочий и резервный.

Питательные насосы котлов выбираются из каталога по полному напору и производительности. Питательный насос должен создавать полный напор (м вод. ст.), определяемый по формуле:

где рб – наибольшее возможное избыточное давление в барабане котла, 
м вод. ст.; рД – избыточное давление в деаэраторе, м вод. ст.; Нс – суммарное сопротивление всасывающего и напорного тракта питательной установки, м вод. ст.; Н – разность уровней воды в барабане котла и деаэраторе, м.

Основными характеристиками центробежного насоса являются производительность (м3/ч); полный напор (м вод. ст.); потребляемая мощность, а также КПД (%) и частота вращения (об/мин). Обычно в каталогах заводов-изготовителей насосов приводится графическая зависимость полного напора, КПД, мощности, потребляемой электродвигателем, от производительности насоса при различной частоте вращения.

Мощность, потребляемая центробежным насосом (кВт):

,

где Q – производительность насоса, м3/ч; НП – полный напор, МПа; 
– КПД насоса по полному напору, %;  –  КПД электродвигателя, %.

Питательные насосы следует размещать на 5 – 10 м ниже баков питательной воды деаэраторов во избежание разрыва потока горячей воды вследствие ее вскипания. Во входном патрубке насоса создается разрежение, поэтому абсолютное давление воды при входе в насос меньше атмосферного. Чем ниже абсолютное давление воды во всасывающем патрубке насоса, тем ниже температура ее кипения. Следовательно, при поступлении воды с температурой 100 С и давлении во всасывающем патрубке насоса ниже атмосферного происходит кипение.

Образование паровых пузырей приводит к гидравлическим ударам в питательных трубопроводах и срыву подачи воды насосом, что может вызвать аварию котла. При температуре воды 70 С центробежный насос не может засасывать воду из бака, расположенного ниже насоса. Во избежание парообразования при работе питательного насоса на горячей воде давление ее на входе в насос должно быть выше давления насыщения при данной температуре воды.

Повышение давления во всасывающем патрубке насоса достигается расположением насоса ниже питательного бака. Минимальный уровень воды в питательном баке по отношению к оси питательного насоса (м) определяется по формуле:

,

где – необходимое давление во входном патрубке насоса, включая скоростной напор, кПа;  – гидравлическое сопротивление системы трубопроводов от питательного бака до насоса, кПа; – давление насыщенных паров воды, соответствующее ее температуре во всасывающем патрубке насоса, определяется по таблицам водяных паров, кПа; – избыточное давление, при котором вода находится в питательном баке, кПа.

Необходимое давление во входном патрубке насоса зависит от его конструкции и приводится в каталоге при температуре воды 20 °C в зависимости от производительности насоса (для центробежных насосов при частоте вращения 2900 об/мин составляет 80 – 100 кПа). Гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода от питательного бака до насоса должно быть минимальным. Для этого трубопроводы выполняются короткими с минимальным числом поворотов, тройников и арматуры; скорость воды при расчете принимается 0,5 – 1 м/с.

Для паровых котлов, работающих при давлении около 4 МПа, отметка площадки деаэраторов по отношению к отметке установки насоса должна быть примерно 10 м, а для парогенераторов давлением около 1,4 МПа – примерно 6 м.

В отопительных котельных устанавливаются сетевые и подпиточные насосы, а при наличии водогрейных котлов – дополнительно рециркуляционные насосы.

Сетевые насосы водоподогревательных установок выбираются по расходу сетевой воды на напор, обеспечивающий покрытие гидравлических сопротивлений сети, подогревателей сетевой воды, охладителей конденсата, а также водогрейных котлов, если они установлены. Сетевые насосы устанавливаются на обратной линии сетевой воды и работают при температуре воды не выше 70 С.

Подпиточные насосы выбираются по расходу, обеспечивающему восполнение потерь в системе теплоснабжения. В закрытых системах теплоснабжения утечка воды принимается равной 0,5 % объема воды в трубопроводах системы с присоединенными к ней абонентами. При этом производительность насоса выбирают исходя из двойного расхода с учетом  подачи воды в аварийных ситуациях. При открытых системах теплоснабжения производительность подпиточных насосов выбирается с учетом покрытия суммарных расходов воды при максимальном потреблении ее на горячее водоснабжение и утечек в системе. Подпиточные насосы должны создавать напор, обеспечивающий преодоление давления в обратной линии перед сетевыми насосами, а также гидравлическое сопротивление соединительных трубопроводов и регулятора подпитки.

Рециркуляционные насосы устанавливаются в котельных с водогрейными котлами для частичной подачи горячей сетевой воды в трубопровод, подводящий воду к водогрейному котлу.

Рециркуляционный насос должен создавать напор, способный преодолеть гидравлическое сопротивление водогрейного котла и рециркуляционных трубопроводов. Напор, создаваемый рециркуляционным насосом, обычно составляет 150 – 200 кПа.

10.2. Арматура  и  редукционно-охладительные  установки

Устройства, предназначенные для прекращения подачи теплоносителя или изменения его количества, а также для обеспечения безопасной работы сосудов, находящихся под давлением, называются арматурой.

К арматуре относят запорные и регулирующие органы, предохранительные устройства, указатели уровня воды. В качестве запорных органов для паровых и водогрейных котлов применяются задвижки и вентили. Задвижки оказывают потоку меньшее сопротивление, чем винтили, так как в вентиле поток дважды меняет свое направление. При установке вентилей их располагают так, чтобы поток был направлен на клапан. Это обеспечивает более плотное отключение потока и требует меньших усилий при закрывании. Задвижки и вентили выполняются фланцевыми и бесфланцевыми. Бесфланцевые задвижки и вентили присоединяются к трубопроводу сваркой, что обеспечивает большие плотность и надежность.

Задвижки и вентили выпускаются различных конструкций в зависимости от параметров среды, для отключения которой они применяются.

Регулирующая  арматура  применяется  для  ручного или  автоматического изменения  расходов  теплоносителя.  Регулирование расхода теплоносителя достигается изменением площади проходного сечения. Регулирующие клапаны бывают стаканчатого, скальчатого, игольчатого и шиберного типа.

В качестве предохранительной арматуры в котельных установках применяются обратные и предохранительные клапаны. Обратные клапаны предназначены для пропуска потока только в одном направлении. Обратные клапаны устанавливаются на питательной линии перед поступлением воды в барабан котла для предотвращения обратного тока воды в питательную линию при снижении в ней давления, а также на напорной стороне центробежных насосов во избежание обратного тока воды при аварийной остановке насоса.

Предохранительные клапаны предназначены для защиты сосудов от повышения давления в них за допустимый предел, так как сосуды рассчитаны на определённое давление, превышение которого приводит к их разрушению.

На паровых котлах давлением до 3,92 МПа устанавливаются рычажно-грузовые или пружинные предохранительные клапаны, а при более высоком давлении – импульсные. Рычажно-грузовые предохранительные клапаны не обеспечивают достаточной плотности вследствие небольшого давления на уплотнительные поверхности при закрытом положении. Регулировка клапана производится изменением положения груза на рычаге.

В соответствии с Правилами Проматомнадзора паровые котлы производительностью более 100 кг/ч должны иметь не менее двух предохранительных клапанов: один контрольный и один рабочий. При двух предохранительных клапанах и не отключаемом пароперегревателе один клапан (контрольный) устанавливается на выходном коллекторе перегретого пара. Регулировка предохранительных клапанов производится в зависимости от рабочего давления котла.

На водогрейных котлах также устанавливается не менее двух предохранительных клапанов. При этом на прямоточных водогрейных котлах с камерными топками, оборудованными автоматикой безопасности, предохранительные клапаны могут не устанавливаться. Предохранительные клапаны водогрейных котлов регулируются на начало открытия при давлении, не превышающем 1,08 рабочего давления в котле.

Отключаемые по водяному тракту водяные экономайзеры оборудуются одним предохранительным клапаном на входе воды в экономайзер и одним предохранительным клапаном на выходе воды из него.

Выбор арматуры должен производиться по каталогам заводов-изготовителей. В заводских обозначениях промышленной арматуры первые две цифры указывают вид арматуры, а последующие буквы характеризуют материал корпуса. Цифры после букв обозначают конструкцию привода, а последние буквы – материал уплотнительных поверхностей.

Условные обозначения, принятые в каталогах для промышленной арматуры:

| Арматура | Привод |
| --- | --- |
| Кран пробно-спускной 10 Кран для трубопровода 11 Вентиль 14 или 15 Клапан обратный подъёмный 16 Клапан предохранительный 7 Клапан редукционный 18 Клапан обратный поворотный 19 Задвижка 30 или 31 | Механический: с червячной передачей 3 с цилиндрической передачей 4 с конической передачей 5 Пневматический 6 Гидравлический 7 Электромагнитный 8 Электрический 9 |

| Материал корпуса | Материал уплотнительных поверхностей |
| --- | --- |
| Сталь углеродистая с Сталь нержавеющая нж Сталь легированная лс Чугун серый ч Чугун ковкий кч Латунь, бронза б Алюминий а | Латунь, бронза бр Нержавеющая сталь нж Уплотнительные поверхности без вставных колец и наплавки бк Резина р |

Обозначение З1нж4бк соответствует задвижке с корпусом из нержавеющей стали, механическим приводом с цилиндрической передачей, уплотнительными поверхностями без вставных колец и наплавки.

В каталогах промышленной арматуры обычно указывают условное давление, на которое она рассчитана, и ее условный проход. Под условным давлением понимают наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается длительная работа изделия, имеющего определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность. Условным проходом арматуры называют ее номинальный внутренний диаметр.

Условный проход обозначается Dy с добавлением номинального внутреннего диаметра, мм (например, Dy20, Dy50 и т.д.).

Контроль над уровнем воды в барабане котла осуществляется водоуказательным прибором.

В соответствии с Правилами Проматомнадзора каждый паровой котел (за исключением прямоточных) должен иметь не менее чем два вспомогательных прибора прямого действия для постоянного наблюдения за уровнем воды в барабане. На котлах со ступенчатым испарением в каждом чистом и солевом отсеке должно быть установлено не менее чем по одному водоуказательному прибору. В выносных циклонах, являющихся солевыми отсеками, установка водоуказательного прибора необязательна.

10.3. Трубопроводы

В промышленной котельной с паровыми или водогрейными котлами имеется система трубопроводов, которая предназначена для соединения между собой всего действующего оборудования: парогенераторов, насосов, деаэрационных установок, теплообменных аппаратов и т.д.

Трубопроводы состоят из системы труб и арматуры, предназначенных  для отключения отдельных трубопроводов и их участков, для регулирования количества транспортируемого теплоносителя и изменения его направления.

Все трубопроводы в зависимости от назначения разделяются на водопроводы, паропроводы, мазутопроводы и газопроводы. Водопроводы предназначены для подачи и распределения потоков воды: сырой, химически очищенной, конденсата, питательной, охлаждающей отдельные элементы оборудования. Паропроводы, мазутопроводы и газопроводы соответственно предназначены для подачи и распределения пара различных параметров, мазута и газа.

Все трубопроводы принято также разделять на главные и вспомогательные. К главным водопроводам относятся питательные линии для подачи воды в котлы. Главными паропроводами являются паропроводы, соединяющие паровые котлы со сборным коллектором (к которому присоединены паропроводы, снабжающие паром различных потребителей), а также паропроводы к питательным турбонасосам и подогревателям сетевой воды. Вспомогательными трубопроводами являются продувочные, обдувочные, дренажные, выхлопные и другие паро- и водопроводы.

Все трубопроводы пара и горячей воды разделяются на четыре категории в зависимости от теплоносителя, его температуры и давления (табл. 10.1). Правила распространяются на трубопроводы, транспортирующие пар с избыточным давлением более 68,6 кПа или горячую воду с температурой выше 115 С; не распространяются на трубопроводы, расположенные в пределах котла (до главной отключающей задвижки), на трубопроводы первой категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы остальных категорий с наружным диаметром менее 71 мм, а также на продувочные, сливные и выхлопные трубопроводы.

Таблица 10.1

Категории трубопроводов

| Категория трубопровода | Среда | Рабочие параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, С | Давление (избыточное), МПа |
| 1 | Перегретый пар | Выше 580; 540 – 580; 450 – 540 | Не ограничено |
|  |  | До 450 | Более 3,82 |
|  | Горячая вода, насыщенный пар | Выше 115 | Более 7,84 |
| 2 | Перегретый пар | 350 – 450; до 350 | До 3,82; 2,16 – 3,82 |
|  | Горячая вода, насыщенный пар | Выше 115 | 3,82 – 7,34 |
| 3 | Перегретый пар | 250 – 350; до 250 | До 2,16; 1,57 – 2,16 |
|  | Горячая вода, насыщенный пар | Выше 115 | 1,57 – 3,82 |
| 4 | Перегретый и насыщенный пар | 115 – 250 | 0,067 – 1 ,57 |
|  | Горячая вода | Выше 115 | До 1,57 |

Материал и толщина стенок трубопроводов выбираются в зависимости от давления и температуры среды, находящейся в них, в соответствии с Правилами Проматомнадзора. Трубопроводы изготовляют из бесшовных электросварных и водогазопроводных труб. Водогазопроводные трубы применяются для среды с давлением менее 1 МПа и температурой ниже 200 С (трубы обыкновенные); с давлением менее 1,6 МПа и температурой ниже 200 °С (трубы усиленные). Трубопроводы, работающие при давлении более 1,6 МПа и температуре 300 °С и выше, выполняются из бесшовных труб, изготовленных из углеродистой стали марок 10 и 20 при подаче теплоносителя с температурой до 450 С и из легированной стали различных марок для подачи теплоносителя с более высокой температурой.

При сооружении трубопроводов трубы между собой и с арматурой соединяют сваркой, посредством фланцев. В настоящее время трубы соединяют между собой, как правило, сваркой, а фланцевые соединения применяют только при установке арматуры, работающей с низким давлением. Для уплотнения фланцевых соединений применяются прокладки. Материал прокладок должен быть эластичным и стойким к воздействию температур и коррозии. Наиболее трудно уплотняемой средой является насыщенный пар, затем вода и перегретый пар.

Прокладки для пара и горячей воды при давлении до 4 МПа чаще всего изготовляют из паронита или клингирита. Для крепления трубопроводов и передачи их веса и веса протекающей среды на колонны, стены и перекрытия здания применяются опоры и подвески.

Изменение температуры трубопровода вызывает изменение его длины. Каждый метр стальной трубы при изменении температуры на 100 К меняет свою длину на 1,2 мм. При изменении длины под влиянием температуры в трубопроводе возникают значительные термические напряжения, способные вызвать его разрушение. Во избежание этого необходимо предусматривать возможность свободного перемещения трубопровода в определенных направлениях для компенсации изменения его длины под воздействием температуры.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется либо установкой компенсаторов, либо изгибами трубопровода, специально предусматриваемыми при его трассировке. Для правильной работы компенсаторов необходимо ограничить участок, удлинение которого он должен воспринимать, а также обеспечить свободное перемещение трубопровода на этом участке. Для этого опоры трубопровода выполняют неподвижными (мертвые точки) и подвижными. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод в определенном положении и воспринимают усилия, появляющиеся в трубе даже при наличии компенсатора.

Компенсатор должен воспринимать удлинение между двумя неподвижными опорами. Подвижные опоры позволяют трубопроводу свободно перемещаться в определенном направлении. Расстояние между опорами выбирается так, чтобы не происходил прогиб трубопровода при его работе. Расстояние между опорами в зависимости от диаметра трубопровода составляет 3 – 8 м.

В зависимости от конструкции различают компенсаторы линзовые, сальниковые и гнутые из труб (П-образные и лирообразные). Линзовые компенсаторы применяются для давления до 0,6 МПа в системах газоснабжения, сальниковые – для давлений 1,6 МПа в системах теплоснабжения, а гнутые – для любых давлений и любых трубопроводов.

Гнутые компенсаторы громоздки и малоудобны при компоновке трубопроводов, но наиболее надежны в эксплуатации, поэтому их применяют для компенсации удлинений паропроводов. В настоящее время при трассировке трубопроводов стремятся всемерно сократить число устанавливаемых компенсаторов, используя самокомпенсацию трубопроводов.

Для уменьшения тепловых потерь, а также во избежание ожога обслуживающего персонала все трубопроводы покрываются тепловой изоляцией. В соответствии с требованиями Правил Проматомнадзора после покрытия изоляцией трубопроводы окрашиваются. Цвета окраски трубопроводов различного назначения приведены в табл. 10.2.

Таблица 10.2

Окраска трубопроводов и надписи на них

| Теплоноситель | Условное обозначение | Цвет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основной | кольца или полосы |
| Пар перегретый острый (до 3,32 МПа) | ПП с.д. | Красный | Без колец |
| Пар насыщенный | ПН | Красный | Желтый |
| Пар отборный и пар противодавления | ПО | Красный | Зеленый |
| Конденсат | ВК | Зеленый | Синий |
| Питательная водa | ВП | Зеленый | Без колец |
| Химически очищенная вода | ВХ | Зеленый | Белый |
| Дренаж и продувка | ВД | Зеленый | Красный |
| Техническая вода | ВТ | Черный | Без колец |
| Пожарный водопровод | В Пож | Оранжевый | Без колец |
| Тепловые сети: |  |  |  |
| прямая | ПС | Зеленый | Желтый |
| обратная | ОС | Зеленый | Коричневый |