#### ТЕМА 14

#### ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЕ  И  ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЕ

14.1. Золоулавливание

Для очистки выбрасываемых в атмосферу продуктов сгорания и защиты рабочих колес дымососов от уноса (летучей золы и частиц несгоревшего топлива) в промышленных и отопительных котельных при сжигании твердого топлива устанавливаются золоуловители. В соответствии со СНиП золоуловители предусматриваются, когда  ( – содержание золы в рабочей массе топлива, %; В – максимальный расход топлива, кг/ч).

Качество работы золоуловителя принято характеризовать полным и фракционным КПД. Полным КПД золоуловителя называют отношение массы уноса, уловленного в золоуловителе, к массе входящего в него уноса.

Полный КПД золоуловителя (%) выражается уравнением:

где  – масса уловленного в золоуловителе уноса, кг;  – соответственно масса уноса, вошедшего в золоуловитель и вышедшего из него, кг.

Фракционным КПД золоуловителя называется отношение массы уловленного уноса определенной фракции к массе уноса той же фракции, поступившей в золоуловитель.

Фракционный КПД золоуловителя (%) определяется уравнением:

.

Полный КПД позволяет судить об эффективности очистки продуктов сгорания от уноса определенного фракционного состава в данной конструкции золоуловителя. Очевидно, что при изменении фракционного состава уноса изменится и полный КПД золоуловителя. Фракционный КПД характеризует степень совершенства данной конструкции золоуловителя.

Все конструкции золоуловителей, применяемые для улавливания уноса, по принципу их работы можно разбить на следующие группы: сухие инерционные золоуловители, мокрые золоуловители, электрофильтры и комбинированные золоуловители.

В сухих инерционных золоуловителях отделение частиц уноса от продуктов сгорания происходит за счет центробежных или инерционных сил. В мокрых золоуловителях частицы уноса отделяются путем промывки или орошения продуктов сгорания водой и осаждения частиц на смачиваемую поверхность, а также улавливанием частиц на водяной пленке. В электрофильтрах улавливание частиц происходит путем осаждения их на электроды под действием электрического поля. В комбинированных золоуловителях сочетаются различные методы.

Из различных конструкций инерционных золоуловителей в промышленных и отопительных котельных применяют циклоны и батарейные циклоны.

Очистка продуктов сгорания в циклоне происходит за счет центробежной силы, развивающейся при сообщении потоку сложного вращательного и поступательного движения.

Повышенный КПД, лучшее распределение продуктов сгорания и уноса, лучший отвод уловленного уноса достигаются в батарейных циклонах. Батарейный золоуловитель состоит из большого числа параллельно включенных циклонов небольшого диаметра (250 – 500 мм), объединенных в общем корпусе. Основными узлами батарейного циклона являются: циклонные элементы, корпус с бункером, опорные решетки и опорный пояс. Принцип работы циклонных элементов батарейных циклонов такой же, как и циклона.

Для парогенераторов малой и средней производительности (до 100 т/ч) в настоящее время применяются центробежные скрубберы типа ЦС-ВТИ. Скруббер представляет собой вертикальный прямоточный циклон, внутренняя стенка которого непрерывно орошается водой. Для этого по окружности на расстоянии 500 мм друг от друга устанавливаются сопла.

Продукты сгорания входят в скруббер тангенциально по отношению к боковой поверхности, совершая вращательное движение внутри его корпуса. Соответственно струи воды, выходящие из сопл, направлены в сторону вращения продуктов сгорания. Внутренние поверхности скруббера для предохранения от коррозии и золового износа покрываются кислотоупорной керамической плиткой. Для периодической очистки входного патрубка от золовых отложений установлены смывные сопла.

Очистка продуктов сгорания в электрофильтрах наиболее эффективна. КПД электрофильтров составляет примерно 96 %. Принцип работы электрофильтра заключается в том, что в камере электрофильтра создается электрическое поле постоянного тока высокого напряжения. К коронирующему электроду подается электрический ток отрицательной полярности, а осадительный электрод заземляется. Частички уноса, попадая в поле высокого напряжения, начинают перемещаться в направлении от коронирующих электродов к осадительным, осаждаясь на них.

В зависимости от направления продуктов сгорания различают вертикальные и горизонтальные электрофильтры, а по способу удаления осаждающихся частиц уноса – сухие и мокрые. Удаление осевших частиц уноса в сухих электрофильтрах производится путем встряхивания электродов. В результате этого частички уноса под действием силы тяжести выпадают в золовой бункер. В мокрых электрофильтрах частички уноса смываются с электродов водой.

Для получения высокой степени очистки продуктов сгорания применяются комбинированные золоуловители, состоящие из двух ступеней. Наиболее часто в качестве первой ступени применяются батарейные циклоны, а в качестве второй – электрофильтры. При двухступенчатой компоновке золоуловителей КПД достигает 98 – 99 %.