ТЕМА 4

ТЕПЛОВОЙ  БАЛАНС  ПАРОВОГО  И  ВОДОГРЕЙНОГО  КОТЛОВ

4.1. Общие понятия о тепловом балансе.

4.2. Характеристика потерь теплоты.

4.3. Коэффициент полезного действия котельного агрегата.

4.1. Общие понятия о тепловом балансе

При работе парового или водогрейного котла вся поступившая в него теплота расходуется на выработку полезной теплоты, содержащейся в паре или горячей воде, и на покрытие различных потерь теплоты. Суммарное количество теплоты, поступившее в котельный агрегат, называют располагаемой теплотой и обозначают . Между поступившей в котельный агрегат теплотой  и покинувшей его теплотой должно существовать равенство. Теплота, покинувшая котельный агрегат, представляет собой сумму полезной теплоты Q1 и потерь теплоты, связанных с технологическим процессом выработки пара или горячей воды.

Тепловым балансом парового (водогрейного) котла называют равенство располагаемой теплоты и суммы полезной теплоты и потерь теплоты, имеющихся при работе агрегата. Тепловой баланс составляется применительно к установившемуся тепловому режиму котла. Все статьи теплового баланса принято относить к 1 кг твердого и жидкого топлива или к 1 м3 газа при нормальных условиях:

,

где  – располагаемая теплота, кДж/кг или кДж/м3;  – полезная теплота, содержащаяся в паре или горячей воде, кДж/кг или кДж/м3; – сумма всех потерь теплоты в паровом или водогрейном котле, кДж/кг или кДж/м3.

Потери теплоты в паровом или водогрейном котле складываются из потерь теплоты с уходящими газами Q2, потерь от химической неполноты горения Q3, от механической неполноты горения Q4, от наружного охлаждения Q5, потерь в виде физической теплоты шлака и потерь на охлаждение панелей и балок, не включенных в циркуляционный контур котла Q6:

∑Qi = Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6.

Потеря теплоты с уходящими газами Q2 обусловлена тем, что температура продуктов сгорания, покидающих агрегат, значительно выше температуры окружающего атмосферного воздуха. Потеря теплоты от химической неполноты горения Q3 появляется при наличии в уходящих продуктах сгорания горючих газов СО, Н2, СН4, т.е. при неполном горении. Потеря теплоты от механической неполноты горения Q4 появляется только при сжигании твердого топлива и обусловлена наличием в очаговых остатках, кроме золы топлива, твердых горючих частиц. Потеря теплоты от наружного охлаждения Q5 происходит потому, что обмуровка, изолированные и неизолированные элементы агрегата имеют температуру выше температуры окружающего воздуха. Потеря теплоты в виде физической теплоты шлаков и на охлаждение панелей и балок, не включенных в циркуляционный контур котла Q6, обусловлена тем, что шлак, удаляемый из топки, имеет достаточно высокую температуру. Вода, охлаждающая балки и панели, нагревается до определенной температуры, и если она после этого сбрасывается в канализацию, то теряется заметное количество теплоты.

Обычно принято потери теплоты в котельном агрегате выражать в процентах располагаемой теплоты:

,

тогда

,

где ,…, – соответствующие потери теплоты, выраженные в процентах располагаемой теплоты.

Для парового или водогрейного котла, находящегося в эксплуатации, тепловой баланс составляется по результатам испытаний котла, что позволяет проанализировать эффективность использования сжигаемого топлива. При тепловом расчете тепловой баланс составляется на основании нормативных данных.

4.2. Характеристика потерь теплоты

Потеря теплоты с уходящими газами является наибольшей из всех указанных выше потерь теплоты и зависит от вида сжигаемого топлива, нагрузки котлоагрегата, температуры и объёма уходящих газов, температуры воздуха, забираемого дутьевым вентилятором.

Теплота, теряемая с уходящими газами, пропорциональна их энтальпии, т.е. произведению. Ясно, что для снижения потери теплоты с уходящими газами следует стремиться к уменьшению их объёма и температуры. Однако объем уходящих газов не может быть меньше теоретического, а температура – ниже температуры точки росы во избежание конденсации водяных паров из продуктов сгорания. Температурой точки росы называют температуру, при которой водяные пары в продуктах сгорания, находящиеся под определенным парциальным давлением, начинают конденсироваться.

Объём уходящих газов может быть равен теоретическому при условии сжигания топлива с αт = 1 и отсутствии присосов воздуха в газоходы агрегата. Следовательно, чем ближе коэффициент избытка воздуха в топке к единице и чем меньше присосы воздуха в газоходы котла, тем меньше потеря теплоты с уходящими газами. Кроме того, увеличение коэффициента избытка воздуха в уходящих газах приводит к перерасходу электроэнергии на привод дымососа и вентилятора. Теоретический объем продуктов сгорания зависит только от состава сжигаемого топлива. Наружные и внутренние загрязнения поверхности нагрева приводят к увеличению температуры уходящих газов и, следовательно, к повышению потери теплоты с уходящими газами. В связи с этим в эксплуатации необходимо следить за чистотой поверхностей нагрева.

Тепловой баланс агрегата принято составлять относительно температуры воздуха, забираемого дутьевым вентилятором, поэтому необходимо учитывать теплоту, вносимую с этим воздухом. Чем выше температура воздуха, забираемого вентилятором, тем меньше потеря теплоты с уходящими газами.

Потеря теплоты с уходящими газами для современных паровых и водогрейных котлов в зависимости от указанных выше факторов составляет 4 – 10 %.

Потеря теплоты от химической неполноты горения обычно обусловлена появлением в уходящих продуктах сгорания горючих газов СО, Н2, СН4. Более сложные горючие газы в условиях высоких температур, наблюдаемых при горении, успевают разложиться на указанные простейшие газы.

Потеря теплоты от химической неполноты горения зависит от вида топлива и содержания в нем летучих, способа сжигания топлива и конструкции топки, коэффициента избытка воздуха в топке, от уровня и распределения температуры в топочной камере, организации смесеобразовательных процессов в топке (горелке и топочной камере).

Потеря теплоты от химической неполноты горения чаще всего наблюдается в топках с несовершенной организацией смесеобразовательных процессов (неправильное распределение и плохое перемешивание воздуха с топливом). Существенное влияние на полноту горения оказывает и уровень температуры в топочной камере. При температурах ниже 1000 °С происходит существенное замедление газификации и горения топлива.

При коэффициентах избытка воздуха, меньших единицы, наблюдается резкое увеличение потери теплоты от химической неполноты горения. С увеличением коэффициента избытка воздуха до определенного значения потеря теплоты от химической неполноты горения уменьшается, а затем снова начинает возрастать. Это объясняется тем, что при заметном увеличении коэффициента избытка воздуха происходит существенное снижение уровня температуры в топочной камере.

Потеря теплоты от механической неполноты горения наблюдается только при сжигании твёрдого топлива и обусловлена наличием в очаговых остатках твёрдых горючих частиц. Очаговые остатки в основном состоят из золы, содержащейся в топливе, и твердых горючих частиц, не вступивших в процессы газификации и горения. Считается, что твердые горючие частицы представляют собой практически чистый углерод.

Очаговые остатки покидают топку с провалом, шлаком и уносом. Под провалом понимают часть очаговых остатков, провалившуюся сквозь зазоры колосникового полотна. Часть очаговых остатков, организованно удаляемых из топки, называют шлаком. Часть очаговых остатков, которая выносится продуктами сгорания за пределы топочной камеры, называют уносом. Потеря теплоты от механической неполноты горения представляет собой сумму потерь теплоты с провалом, шлаком и уносом.

Вся зола , содержащаяся в топливе при слоевом сжигании, может перейти частично в провал, шлак и унос. Следовательно, если принять количество золы, введенное и топку, за 100 %, то золовой баланс топки может быть представлен уравнением:

апр + ашл + аун = 100,

где апр, ашл, аун – доля золы топлива, перешедшая в провал, шлак, унос, %.

При сжигании топлива в факельных топках провал отсутствует и золовой баланс упрощается:

ашл + аун = 100.

Потеря теплоты от механической неполноты горения зависит от вида сжигаемого топлива и его фракционного состава, форсировки колосниковой решетки и топочного объёма, способа сжигания топлива и конструкции топки, коэффициента избытка воздуха. При слоевом сжигании топлива потеря q4 зависит также от зольности топлива, а при факельном сжигании – не зависит. Это обусловлено тем, что при факельном сжигании тонко измельчённой пыли частицы золы и горючего обособлены, т.е. слипания взвешенных частиц золы и угля в топке практически не происходит.

Потери теплоты с уходящими газами, от химической и механической неполноты горения зависят от коэффициента избытка воздуха. При этом потеря q2 с ростом коэффициента избытка воздуха увеличивается, а потери от химической и механической неполноты горения (в определенном интервале изменения) снижаются. Следовательно, существует такой коэффициент избытка воздуха, при котором сумма потерь теплоты с уходящими газами, от химической и механической неполноты горения минимальна. Этот коэффициент избытка воздуха называют оптимальным, т.е. наиболее выгодным. Оптимальный коэффициент избытка воздуха при эксплуатации котельных агрегатов выбирается в результате испытаний.

Потеря теплоты от наружного охлаждения обусловлена передачей теплоты от обмуровки агрегата наружному воздуху, имеющему более низкую температуру. Потеря теплоты от наружного охлаждения зависит от теплопроводности обмуровки, её толщины, поверхности стен, приходящеейся на единицу паропроизводительности парового или теплопроизводительности водогрейного котла.

Потеря в виде физической теплоты шлаков имеет место при жидком шлакоудалении, а иногда и при сухом, если сжигается высокозольное топливо. В некоторых конструкциях слоевых топок имеются панели и балки, охлаждаемые водой, которая не используется и сбрасывается в канализацию, что приводит к потере теплоты. У современных паровых и водогрейных котлов панели и балки, охлаждаемые водой, обычно включаются в циркуляционный контур котла. Поэтому в современных агрегатах эта потеря отсутствует.

4.3. Коэффициент полезного действия котельного агрегата

Коэффициентом полезного действия (КПД) парового или водогрейного котла называют отношение полезной теплоты к располагаемой теплоте. Не вся полезная теплота, выработанная агрегатом, направляется к потребителям. Часть выработанной полезной теплоты в виде пара и электрической энергии расходуется на собственные нужды. Так, например, на собственные нужды расходуется пар для привода питательных насосов, обдувки поверхностей нагрева и т.д., а электрическая энергия – для привода дымососа, вентилятора, питателей топлива, мельниц системы пылеприготовления и т.д.

Под расходом на собственные нужды понимают расход всех видов энергии на производство пара или горячей воды. Поэтому различают КПД агрегата брутто и нетто. Если КПД агрегата определяется по выработанной теплоте, то его называют брутто, а если по отпущенной теплоте – нетто. Разность между выработанной и отпущенной теплотой представляет собой расход на собственные нужды. Коэффициент полезного действия брутто агрегата характеризует степень его технического совершенства, а КПД нетто – коммерческую экономичность.

Коэффициент полезного действия брутто котельного агрегата (%) можно определить по уравнению прямого баланса:

или по уравнению обратного баланса, если известны все потери:

.

Определение КПД по уравнению прямого баланса применяется преимущественно при отчетности за длительный промежуток времени (декада, месяц), а по уравнению обратного баланса – при испытании котельных агрегатов.

Определение КПД по обратному балансу значительно точнее, так как погрешности при измерении потерь теплоты меньше, чем при определении расхода топлива, особенно при сжигании твердого топлива.

Приведенные данные показывают, что для повышения рентабельности парогенератора и водогрейного котла недостаточно стремиться к снижению тепловых потерь, необходимо также всемерно сокращать расход тепловой и электрической энергии на собственные нужды. Поэтому сравнение экономичности работы различных котельных агрегатов в конечном счете следует производить по их КПД нетто.