#### ТЕМА 9

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

9.1. Металлы. Основы расчёта котлоагрегатов на прочность.

9.2. Обмуровочные материалы.

9.3. Теплоизоляционные материалы и изделия.

9.4. Фундаменты и каркасы.

9.5. Обмуровка.

9.6. Гарнитура.

9.1. Металлы. Основы расчёта котлоагрегатов на прочность

Поверхности нагрева паровых и водогрейных котлов, выполненные из металла, находятся под воздействием высоких температур, механических напряжений и агрессивной среды. В результате тяжелых условий работы металла паровых и водогрейных котлов, и особенно металла поверхностей нагрева, могут возникать явления ползучести, коррозии, изменения структуры и механических свойств.

Разрушение металла вследствие указанных явлений весьма опасно, особенно элементов, работающих под давлением, превышающим атмосферное, так как это может привести к травмированию обслуживающего персонала. Поэтому применение различных металлов и их сплавов строго регламентировано Правилами Проматомнадзора, которые являются обязательными для всех ведомств и министерств.

При изготовлении деталей котлоагрегатов и в процессе эксплуатации в деталях возникают внутренние напряжения. Внутренние напряжения обусловлены неравномерным распределением пластических деформаций, которые могут вызываться неоднородной структурой металла, неравномерным нагревом и охлаждением, влиянием внешней нагрузки.

Внутренние напряжения условно разделяют на остаточные и температурные. Остаточные напряжения появляются в процессе изготовления или монтажа (сварка, вальцовка листов или развальцовка труб, неправильная термическая обработка). Температурные напряжения возникают в толще металла при неравномерном обогреве деталей. Весьма значительные температурные напряжения возникают в трубах экранных и конвективных поверхностей нагрева. Это обусловлено значительной тепловой нагрузкой и высокой температурой наружной стенки труб. С увеличением тепловой нагрузки и толщины стенки труб температурные напряжения возрастают.

Основными металлами, применяемыми при изготовлении элементов паровых и водогрейных котлов, а также их топочных устройств, являются сталь и чугун.

Прочностные свойства стали характеризуются временным сопротивлением разрыву и пределом текучести, так как в условиях умеренных температур эти характеристики являются основой выбора допускаемых напряжений. Временное сопротивление разрыву стали зависит от температуры. При повышении температуры до 250 – 300 °С временное сопротивление углеродистой стали увеличивается, а затем с ростом температуры начинает уменьшаться.

Предел текучести характеризуется таким напряжением, при котором сталь начинает пластически деформироваться. Стали, применяемые в котлостроении, должны иметь высокую пластичность, т.е. обладать способностью воспринимать без разрушения остаточную деформацию. Это требование связано с технологией изготовления парогенераторов и водогрейных котлов, а также с условиями их работы, при которых происходят различные температурные деформации. Кроме того, котельные стали должны обладать достаточно высокой ударной вязкостью, высокой сопротивляемостью старению, жаропрочностью, повышенной сопротивляемостью ползучести и большей прочностью по сравнению с обычными углеродистыми сталями. Свойства стали в основном зависят от ее химического состава, метода изготовления и последующей обработки.

В котлостроении применяют углеродистые и легированные стали, т.е. такие, в которые для улучшения механических и физико-химических свойств добавлены другие металлы. Углеродистые стали дешевле, чем легированные, и поэтому широко применяются. Углеродистые стали в зависимости от содержания вредных примесей, способа выплавки и степени однородности свойств разделяются на стали обыкновенного качества и стали качественные.

Легированные стали разделяются на низколегированные (до 3,5 – 4 % легирующих элементов), среднелегированные (4 – 10 % легирующих элементов) и высоколегированные (свыше 10 % легирующих элементов). 
В качестве присадок применяют молибден, никель, ванадий, вольфрам, алюминий, марганец, кремний, ниобий, бор, кобальт.

Молибден даже в небольших количествах (0,25 – 0,55 %) существенно повышает временное сопротивление разрыву и предел текучести стали при высоких температурах. Хром больше всего влияет на повышение жаростойкости стали. При больших количествах хрома повышается сопротивляемость стали коррозии. Никель обычно применяется вместе с другими легирующими элементами, так как повышает ударную вязкость, но без других примесей не придаёт стали жаропрочности и жаростойкости. Ванадий, повышая временное сопротивление разрыву и предел текучести стали, обычно используется совместно с хромом и молибденом. Молибден, хром, никель, ванадий и вольфрам повышают закаливаемость стали, что усложняет горячую обработку стали давлением. Марганец и кремний вводятся в сталь для раскисления.

Большая часть котельных сталей выплавляется в мартеновских печах, обеспечивающих высокое качество металла (углеродистая мартеновская сталь содержит серы меньше 0,05 % и фосфора меньше 0,04 %). Легированные стали обычно выплавляются в электропечах.

Маркировка легированных сталей производится цифрами и буквами. Содержащиеся в стали легирующие элементы обозначаются русскими буквами: Г – марганец; С – кремний; X – хром; Н – никель; М – молибден; 
В – вольфрам; Ф – ванадий; Т – титан; Ю – алюминий; Б – ниобий; Р – бор. Две цифры перед буквами соответствуют среднему содержанию углерода в сотых долях процента. Цифры, стоящие после букв, обозначают содержание легирующего элемента в стали в процентах. Если содержание легирующего элемента меньше 1 %, цифры после букв не ставятся. Например, обозначений 30ХМ – низколегированная хромомолибденовая сталь со средним содержанием углерода 0,30 %, хрома менее 1 % и молибдена менее 1 %. Обозначение 12Х2МВ – низколегированная сталь со средним содержанием углерода 0,12 %, хрома 2 %, молибдена менее 1 %, вольфрама менее 1 %. При выборе материалов прежде всего необходимо исходить из условия обеспечения надежной и безопасной работы оборудования, а также учитывать расход металла и его стоимость.

Трубы поверхности нагрева, работающие при температуре стенки, не большей 500 °С, обычно изготовляют из углеродистой стали марки 20, у которой верхний предел содержания углерода составляет 0,24 %. Для работы при более высоких температурах применяются трубы из легированной стали. Такие трубы могут применяться и для агрегатов, работающих при низких давлениях и температурах, но на агрессивных продуктах сгорания, вызывающих коррозию.

При изготовлении паропроводов трубы из углеродистой стали могут  применяться только при температурах, не больших 450 °С. Это требование обусловлено тем, что при разрушении паропровода последствия могут быть более тяжелыми, чем при разрушении трубы пароперегревателя или экранной и конвективной поверхности нагрева.

При изготовлении барабанов парогенераторов применяют листовую сталь и поковки. Барабаны котла, чаще всего вынесенные из зоны обогрева продуктами сгорания, могут изготовливаться из углеродистой стали. Однако по технико-экономическим соображениям их делают иногда из легированных сталей.

Так, например, температура стенки барабана парогенератора высокого давления составляет 320 – 360 °С и его можно изготовлять из углеродистой стали. Но если барабан изготовить из легированной стали, предел текучести которой на 30 – 40 % выше, чем у углеродистой, то можно значительно уменьшить толщину стенки барабана, что экономически целесообразно.

Листовая сталь, применяемая при изготовлении и ремонте элементов, работающих под давлением, должна выплавляться мартеновским способом или в электропечах. Допускается применение стали, выплавленной кислородно-конверторным способом, при условии, что ее качество не ниже стали, выплавленной мартеновским способом.

Чугун в зависимости от физико-механических и специальных свойств разделяется на серый, ковкий, жаростойкий, высокопрочный и т.д.

Для труб поверхностей нагрева, коллекторов и камер экономайзеров, установленных на парогенераторах с избыточным давлением, не большим 2,25 МПа, допускается применение чугуна марки не ниже СЧ12-28. Рабочее давление в экономайзере принимается на 25 % большим рабочего давления в парогенераторе, на котором установлен экономайзер.

9.2. Обмуровочные материалы

При выполнении обмуровки парогенераторов и водогрейных котлов применяются различные общестроительные, огнеупорные и теплоизоляционные материалы. Для правильного конструирования, изготовления и эксплуатации обмуровки необходимо знать свойства применяемых материалов. Свойства материалов обычно разделяют на две группы: основные и специальные. Под основными свойствами понимают такие, которые имеют значение для всех случаев применения материала. Специальные свойства материала – это свойства, которые необходимо знать в том или ином частном случае при решении конкретных задач в условиях работы оборудования.

К основным свойствам относятся: физические (плотность, пористость), физико-химические (стойкость к различным средам); механические (прочность при сжатии или изгибе, упругость, пластичность, хрупкость).

К специальным свойствам относятся: тепловые (удельная теплоемкость, теплопроводность, морозостойкость, огнеупорность, шлакоустойчивость и т.д.); особые механические (истираемость, износ, усталость); свойства, характеризующие воздействие воды и продуктов сгорания (водопоглощение, гигроскопичность, газопроницаемость).

Для обмуровочных материалов, применяемых в котлостроении, наибольшее значение имеют следующие свойства: плотность; пористость; прочность; упругость; пластичность; хрупкость; жесткость; эластичность; теплостойкость; удельная теплоёмкость; теплопроводность; температуроустойчивость; огнеупорность; термостойкость; шлакоустойчивость; газопроницаемость.

Под теплостойкостью материала понимают его способность выдерживать резкие колебания температуры без существенного изменения структуры. Теплостойкость выражается числом теплосмен, т.е. последовательных быстрых нагревов и охлаждений, которые материал выдерживает без остаточных деформаций. Изделия из рыхлых пористых материалов обладают высокой теплостойкостью, так как возникающие напряжения компенсируются упругостью материала.

Температуроустойчивостью называют способность материала сохранять свои свойства без существенных изменений при нагреве до определенной температуры. Эта температура характеризует область возможного применения материала.

Огнеупорностью называют способность материала сохранять свои механические и физические свойства при длительном воздействии температур выше 1580 °С. По огнеупорности различают изделия огнеупорные (от 1580 до 1770 °С); высокоогнеупорные (от 1770 до 2000 °С); высшей огнеупорности (выше 2000 °С).

Термостойкостью называют способность огнеупорного материала противостоять растрескиванию при возникновении температурных напряжений. Растрескивание наблюдается при резком изменении температуры и неравномерном нагреве отдельных участков, одностороннем нагреве или охлаждении обмуровки, различных коэффициентах расширения изделия (например, огнеупорного кирпича и шлаковых отложений). При изменении температуры в обмуровке дополнительно к напряжению среза возникают сжимающие и растягивающие напряжения. Если эти напряжения превысят пределы прочности материала на разрыв или срез, произойдет растрескивание материала.

Шлакоустойчивостью принято называть способность материала противостоять разрушающему химическому воздействию шлаков. Шлакоустойчивость характеризуют потерей массы материала при воздействии на него шлака в определенных условиях. Шлакоустойчивостью определяется долговечность обмуровки.

Газопроницаемостью называют свойство материала пропускать сквозь себя продукты сгорания или воздух. Газопроницаемость характеризуют коэффициентом газопроницаемости, под которым понимают количество газа (кг), проходящего за 1 ч сквозь слой материала толщиной 1 м при разности давлений 10 Па.

При выполнении обмуровки паровых и водогрейных котлов применяются разнообразные строительные материалы: песок, строительная известь, глиняный кирпич, цемент, каустический магнезит и др.

Песок используется в качестве мелкого заполнителя строительных бетонов, растворов и некоторых обмазок. Песок представляет собой смесь зерен, образующихся в результате выветривания горных пород. Песок в основном состоит из кремнезема, слюды, полевого шпата, глинистых примесей и т.д. При приготовлении строительных бетонов применяется песок с размерами зерен до 5 мм, при приготовлении растворов – до 2,5 мм, обмазок и мастик – до 1 мм. Содержание глинистых примесей в песке не должно превышать 5 %.

Строительная известь применяется в виде негашеной молотой и гашеной извести при приготовлении растворов. Для приготовления растворов применяется также портландцемент и глиноземистый цемент. Прочность портландцемента характеризуется марками 300, 400, 500, 600. Цифры указывают временное сопротивление сжатию (кгс/см2) при испытании образца через 28 суток после его изготовления.

Глиноземистый цемент марок 400, 500, 600 применяется для приготовления жароупорных и теплоизоляционных бетонов. Каустический магнезит применяется для приготовления уплотнительных обмазок и штукатурок. Жидкое натриевое стекло бывает содовое и содово-сульфатное, выпускается в виде готового раствора плотностью 1,43 – 1,5 кг/м3. Оно применяется для приготовления огнеупорных растворов, бетонов, обмазок, теплоизоляционных мастик и т.д.

Глиняный кирпич получается путем формовки глиняной массы, последующей сушки и обжига. По стандарту кирпич выпускается размером 25012565 мм. Различают пять марок кирпича: 75; 100; 125; 150; 200. Цифры указывают предел прочности при сжатии (кгс/см2).

Огнеупорные материалы используются главным образом для изготовления искусственных изделий: фасонного или нормального огнеупорного кирпича. Наибольшее применение в котельных установках нашли шамотные, хромитовые, хромомагнезитовые, карборундовые огнеупорные материалы.

Шамотные огнеупорные материалы состоят из кремнезема и окиси алюминия, содержание которых изменяется от 90 до 0 % и от 10 до 100 % соответственно. В зависимости от содержания компонентов шамотные огнеупорные материалы разделяются на следующие виды: полукислые кварцево-каолиновые; шамотно-глинистые; шамотно-каолиновые; высокоглиноземистые.

Шамотные огнеупорные материалы используются для изготовления формованных изделий и в виде порошков для изготовления растворов. Основными составляющими шамотных изделий являются огнеупорная глина и каолин. Материал, состоящий из сырой и огнеупорной глины, обожженной при высокой температуре, называют шамотом, а изделия из него – шамотными.

В зависимости от огнеупорности все шамотные изделия классифицируются следующим образом:

Марка изделия			ША      ШБ    ШВ    ШУС.

Огнеупорность, С, не ниже  1730    1630   1580

Шамотные изделия марки ШУС применяются в агрегатах с умеренными тепловыми условиями эксплуатации. Для обмуровки парогенераторов в основном применяются изделия марок ШБ и ШВ. Шамотный кирпич выпускается двух размеров: большой нормальный 25012365 и малый нормальный 25011365 мм. Кроме того, применяется шамотный клиновой кирпич размерами 25012365/55 мм и 25011365/55 мм.

В соответствии с ГОСТ для обмуровки топок при сжигании газа и торфа применяются огнеупорные шамотные полукислые изделия. Они состоят из смеси каолина и кварца или глины и кварца при содержании кремнезема не менее 65 %. Основным свойством этих изделий является высокая механическая прочность и постоянство объема при высоких температурах. Размягчение изделий, находящихся под нагрузкой, наступает при температурах 1300 – 1400 °С.

При обмуровке газоходов котлов могут применяться легковесные шамотные изделия, имеющие предельную температуру 1150 – 1250 °С. Легковесные шамотные изделия выпускают в виде прямого, клинового и фасонного кирпича. Они маркируются АЛ-1,3 с предельной температурой применения 1350 – 1400 °С; БЛ-0,8 и БЛ-0,4 с предельной температурой применения 1150 – 1250 °С.

При выполнении элементов обмуровки в зоне высоких температур применяются хромомагнезитовые и высокоогнеупорные изделия. Они изготовляются из хромита и спекшегося магнезита и имеют температуру начала деформации под нагрузкой не менее 1450 °С. Положительным свойством хромомагнезитовых изделий является устойчивость к воздействию шлаков. Они применяются в виде кирпича обычной и клинообразной формы.

В последнее время многие элементы обмуровки выполняются из жароупорных бетонов. В состав бетона входят заполнители, тонкомолотые добавки и вяжущие вещества. В качестве заполнителей применяется шамотная щебенка или хромитовый железняк. Хромитовый железняк представляет собой руду с содержанием оксида хрома не ниже 38 %.

Кроме шамотной щебенки может применяться тонкомолотый шамот.

Для защиты отдельных элементов котлоагрегатов (барабанов, коллекторов экранов, выступающих в топочную камеру, опорных рам трубчатых воздухоподогревателей и др.) от воздействия высоких температур продуктов сгорания применяются огнеупорные массы, наносимые на эти элементы.

9.3. Теплоизоляционные материалы и изделия

Теплоизоляционные материалы и изделия применяются в котлостроении для изоляции горячих поверхностей оборудования и для выполнения обмуровок, имеющих температуру до 900 °С.

Теплоизоляционные материалы должны иметь низкую теплопроводность, низкую удельную теплоемкость, небольшую объемную массу, обладать достаточной механической прочностью и необходимой теплостойкостью, допускать обработку и не вызывать коррозии металлов. Материалы, применяемые для тепловой изоляции, должны иметь пористое строение, так как воздух в состоянии покоя имеет наиболее низкую теплопроводность.

В зависимости от происхождения теплоизоляционные материалы бывают органические и неорганические. Органические материалы дешевы, имеют малую объемную массу, но не выдерживают высоких температур, поэтому применяются для изоляции поверхностей с температурой не выше 100 °С. Неорганические материалы выдерживают более высокие температуры, не горят, не тлеют и не гниют.

Теплоизоляционные материалы могут применяться в виде сыпучих масс с добавками и без добавок связывающих веществ, а также в виде штучных изделий (кирпич, плиты, листы, рулоны, маты, матрацы, скорлупы и т.д.). Наиболее широко применяются диатомит, трепел, асбест, асбестодиатомитовые материалы.

Диатомиты представляют собой осадочные горные породы и состоят в основном из аморфного кремнезема. При этом тяжелые разновидности этих пород носят название трепелов. Диатомит и трепел отличаются друг от друга микроструктурой, имея одинаковый химический состав. Диатомиты и трепелы имеют светло-серый цвет с жёлто-зелёным оттенком, рыхлую структуру и легко размельчаются. В диатомитах и трепелах содержатся примеси: глина, песок, карбонаты кальция и др. С увеличением количества примесей температуроустойчивость диатомитов уменьшается. Диатомиты могут применяться при температуре 900 °С.

Для тепловой изоляции применяются два вида изделий из диатомита: безобжиговые – плиты, сегменты, скорлупы, изготовляемые из асбестодиатомитовой мастики; обжиговые – в виде кирпича, скорлуп и сегментов. Кирпич выпускается двух типоразмеров: 25012365; 23011365 мм. Блоки выпускаются трех типоразмеров: 500250100; 50025065; 500250125 мм. Изделия из диатомита легко поддаются механической обработке (резанию и тесанию).

Асбест представляет собой минерал, имеющий волокнистую структуру и способный расщепляться на отдельные эластичные волокна. Он выдерживает нагрев до 600 °С, не изменяя своих свойств. Для изоляции используется низкосортный асбест, содержащий в основном короткие волокна, а также асбест, получаемый в виде отходов от других производств. Для изоляции горячих поверхностей в чистом виде асбест не применяется. Чаще применяются смешанные формованные изделия (асбестомагнезиальные, асбестодиатомитовые и др.); асбестовые сыпучие массы; мастичные и изоляционные цементы; различные смеси асбеста с минеральной ватой, органическим волокном и др.

Для изоляции наиболее часто применяется асбестовая ткань, асбестовый картон, асбестовая бумага, асбестовый шнур. Асбестовая ткань представляет собой полотно из асбестовых нитей. Выпускается 14 различных марок ткани, которые отличаются плотностью и содержанием хлопкового волокна. Асбестовая ткань применяется для изоляции горячих поверхностей с температурой до 400 – 500 С. Если асбестовая ткань изготовлена вместе со стекловолокном, то она называется асбестостеклянной и применяется для изоляции при температурах до 500 С.

Асбестовый картон выпускается в виде листов прямоугольной формы толщиной от 2 до 10 мм и состоит из смеси асбеста, каолина и крахмала. Асбестовый картон применяется для изготовления теплоизоляционных прокладок, изоляции металлоконструкций и обшивки паровых и водогрейных котлов. Он не горит и не обугливается.

Асбестовый шнур выпускается трех видов: асбестовый, асбопухшнур и асбомагнезиальный. Асбестовый шнур изготовляется из асбеста и хлопка Асбопухшнур состоит из сердечника и наружной оплетки. Асбомагнезиальный шнур имеет сердечник из порошковой белой магнезии и наружную оплётку из асбестовых нитей. Асбестовый шнур выпускается диаметром от 3 до 25 мм, асбопухшнур – 20, 25 и 30 мм, асбомагнезиальный – от 13 до 38 мм. Температура применения асбестового шнура 220 °С, асбопухшнура – 250 °С, асбомагнезиального шнура – 400 °С. Асбестовые шнуры применяются для уплотнения температурных швов и для тепловой изоляции трубопроводов.

В настоящее время в качестве теплоизоляционного материала широко применяют совелит, представляющий собой смесь углекислых солей магния, кальция и распушенного асбеста. Исходным сырьем для изготовления совелита является доломит. Из совелита изготовляются плиты, а из их боя – совелитовый порошок, который применяется для мастичной изоляции, растворов и штукатурок. Температура изолируемой поверхности при использовании совелита не должна превышать 500 °С. В изломе совелитовые плиты должны иметь однородное строение, без пустот и раковин.

Теплоизоляционный материал, состоящий из стекловидных волокон, называется минеральной ватой. Минеральная вата получается расплавлением горных пород, шлака или стекла. Теплоизоляционные свойства минеральной ваты зависят от толщины волокон. Из минеральной ваты изготовляют войлок на битумной связке и синтетических смолах, маты, асбестоминераловатные плиты, формованные изделия и др. Минераловатные маты (матрацы) могут изготовляться непосредственно на монтажной площадке. При изготовлении минераловатных матов применяется плетеная металлическая сетка из проволоки диаметром около 1 мм. Предельная температура, при которой допустимо применение монтажных минераловатных матов, составляет 500 С.

Стеклянная вата для тепловой изоляции применяется в виде матрацев и полос, изготовляемых путем связки или склеивания волокон вяжущими веществами. Прошивка матов (матрацев) производится асбестовыми кручеными нитями или мягкой проволокой диаметром около 0,4 мм.

9.4. Фундаменты и каркасы

Фундамент воспринимает массу парогенератора или водогрейного котла, его обмуровки, каркаса и передает ее на грунт. Опорная площадь фундамента определяется из условия допустимого давления на основание и зависит от характера грунта. Фундамент парогенератора или водогрейного котла обычно не связывают с фундаментом здания, чтобы каждый из них имел независимую осадку. Глубина закладки фундамента выбирается с таким расчётом, чтобы обеспечить его устойчивость и минимальную осадку.

Каркасом называют металлическую конструкцию, предназначенную для поддержания барабана и трубной системы с водой, а иногда и обмуровки парогенератора и для передачи их массы на фундамент. В настоящее время чаще всего применяют опорные (несущие) и обвязочные каркасы. Парогенераторы и водогрейные котлы малой мощности обычно имеют обвязочные каркасы, служащие для укрепления обмуровки, гарнитуры и других деталей. Масса металлической части парового или водогрейного котла через специальные стойки или рамы, а также обмуровки передаётся непосредственно на фундамент.

Водогрейные котлы КВ-ГМ и КВ-ТС запроектированы без несущего каркаса. Нагрузка от котла передается на нижние продольные камеры, имеющие опоры. Опоры, расположенные на стыке топочной камеры и конвективной поверхности нагрева, выполнены неподвижными. В башмаках подвижных опор предусмотрены овальные отверстия, обеспечивающие перемещение котла вследствие теплового расширения. Опоры котла устанавливаются на закладные листы фундамента и крепятся болтовыми соединениями.

На каркасе парового или водогрейного котла устанавливаются лестницы и площадки, необходимые для обслуживания агрегата. В соответствии с действующими Правилами Проматомнадзора лестницы и площадки должны изготовляться из несгораемых материалов и обеспечивать удобный доступ к арматуре, контрольно-измерительным приборам, регулирующим и продувочным устройствам и другим элементам, требующим систематического обслуживания.

Площадки и лестницы изготовляют из листовой, рифлёной или полосовой стали с ячейкой 3030 мм. Площадки состоят из металлических рам, опирающихся на каркас через укосины. Площадки должны иметь ширину для свободного прохода 600 – 800 мм. Лестницы устраивают шириной не менее 600 мм с углом наклона не более 50° при высоте лестницы, превышающей 1500 мм. Верхняя часть обмуровки, площадки и лестницы снабжаются перилами высотой не менее 1000 мм и сплошной обшивкой по низу стальным листом высотой 100 мм.

9.5. Обмуровка

Обмуровка парового и водогрейного котлов служит для ограждения топочной камеры и газоходов от окружающей среды. Обмуровка паровых и водогрейных котлов, работает при достаточно высоких температурах и резком их изменении, а также под химическим воздействием газов, золы и шлаков.

Конструкция обмуровки должна обеспечивать минимальные потери теплоты в окружающую среду, быть плотной, противостоять длительному воздействию высоких температур, химическому воздействию продуктов сгорания, золы и шлаков, быть механически прочной, легкой, простой, дешёвой и доступной для ремонта, способствовать выполнению блочного монтажа парового или водогрейного котла.

Паровые и водогрейные котлы имеют довольно разнообразную по конструкции обмуровку. Однако независимо от конструкции агрегата и его мощности некоторые узлы и элементы являются общими. К ним относятся: стенки, арки, перекрытия, своды, амбразуры, поды, зажигательные пояса, места прохода труб через обмуровку и т.д.

Обмуровку котлов принято условно разделять на тяжелую, облегченную и легкую. Тяжелая обмуровка применялась в парогенераторах старых конструкций, в настоящее время применяется в парогенераторах малой мощности (например, парогенераторах ДКВр). В новых конструкциях парогенераторов и водогрейных котлов применяют облегченные и легкие обмуровки. Масса 1 м3 тяжелых обмуровок доходит до 1800 кг, а легких – не превышает 1000 кг.

Разрушение обмуровки прежде всего зависит от температуры, при которой она работает. С увеличением температуры интенсивность разрушения обмуровки возрастает. Чем больше неровностей на обмуровке, обращенной внутрь газохода, и чем толще ее швы, тем больше она изнашивается и истирается. Химическое воздействие шлаков приводит к размягчению, оплавлению и нарушению структуры обмуровки.

Вертикальные стены обмуровки топочной каморы и газоходов могут выполняться из различных материалов: огнеупорного, строительного и теплоизоляционного кирпича, огнеупорных, жароупорных и теплоизоляционных бетонов, температуроустойчивой изоляции и т.д. Обмуровка обычно состоит из двух слоев: внутреннего, обращенного к газоходу, и наружного. Внутренний слой называют футеровкой, а наружный – облицовочным слоем. Футеровка выполняется из огнеупорного материала, а облицовка – из материала низкой теплопроводности.

Надежность и долговечность обмуровки в значительной мере зависят от правильности размещения и качества температурных швов, предназначенных для компенсации температурных расширений обмуровки. Температурные швы могут быть вертикальными и горизонтальными. Они выполняются в огнеупорном слое обмуровки: вертикальные швы обычно в углах, где сопрягаются стены обмуровки, горизонтальные – у разгрузочных кронштейнов. Если разгрузочные кронштейны отсутствуют, то кладку из огнеупорной обмуровки опирают на наружный слой огнеупорного кирпича. Для этого в наружный слой выпускается несколько рядов огнеупорного кирпича.

Уплотнение температурных швов производится шнуровым асбестом несколько большего диаметра, чем ширина шва. Поверхность асбестового шнура, обращенную к топке, промазывают жидким раствором огнеупорной глины или графитом.

Внешняя температура обмуровки не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 25 – 30 °С.

9.6. Гарнитура

Устройства, предназначенные для обслуживания котла и защиты обмуровки от разрушения при взрыве, называются гарнитурой. В соответствии с Правилами Проматомнадзора паровой и водогрейный котел должен иметь топочные дверцы, лазы для осмотра топки и газоходов при ремонте и гляделки для осмотра топки во время её работы, а также взрывные предохранительные клапаны.

Взрывные предохранительные клапаны для защиты обмуровки от разрушения устанавливаются на парогенераторах и водогрейных котлах, имеющих камерные топки и шахтные топки для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов. Клапаны устанавливаются в обмуровке топки, последнего газохода агрегата, экономайзера и золоуловителя. Допускается не устанавливать взрывные клапаны в обмуровке котлов, имеющих один ход продуктов сгорания, а также в газоходах перед дымососами.

Для парогенераторов производительностью менее 10 т/ч число, размещение и размеры предохранительных взрывных клапанов выбираются проектной организацией. Обычно выбирают площадь взрывных клапанов для указанных парогенераторов из расчета 250 см2 площади взрывного клапана на 1 м3 объема топки или газоходов котла.

Для парогенераторов производительностью от 10 до 60 т/ч в верхней части обмуровки над топкой устанавливаются взрывные клапаны площадью не менее 0,2 м2. Два предохранительных клапана или более с общим сечением не менее 0,4 м2 устанавливаются на последнем газоходе парогенератора, газоходе водяного экономайзера и газоходе золоуловителя. Клапаны должны быть установлены в таких местах, чтобы при их срабатыва-нии было исключено травмирование обслуживающего персонала.

В случае взрыва в топке или газоходах агрегата в них повышается давление, под действием которого открываются створки клапана. Это предохраняет обмуровку от разрушения. Створки клапана после снижения давления в газоходе под действием собственного веса или веса груза снова закрываются. На паровых и водогрейных котлах, работающих под наддувом, взрывные предохранительные клапаны не устанавливаются.

Лазы в обмуровке предназначены для производства ремонтных работ при остановке парогенератора. Лазы бывают прямоугольной или круглой формы. Прямоугольный лаз должен иметь размеры не менее 350450 мм, а круглый – иметь диаметр не менее 450 мм. Гляделки обычно выполняются диаметром от 70 до 100 мм. В парогенераторах и водогрейных котлах, работающих под наддувом, уплотнение лазов и гляделок осуществляется воздухом, имеющим давление, большее, чем в топке или газоходах. Лазы и лючки должны иметь хорошее уплотнение и надежные запоры во избежание самопроизвольного открывания.

К гарнитуре принято также относить шиберы (клапаны), устанавливаемые по газовому или воздушному тракту для регулирования расхода продуктов сгорания или воздуха, и затворы бункеров, предназначенные для удаления шлака и провала.